{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Master","Kritično","Dnevnik održavanja"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Master","index":0,"n_rows":5044,"n_cols":16,"rows_kept":5044,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Datum kreiranja zadnjeg izvješća"]
["Redni broj","Naziv","Objekt","ID stroja","Izvođač","Proizvođač","Upute","Stranica u uputama","Napomene","Osoblje","Interval","Jedinica","inicialni datum/radni sati","Sledeće održavanje"]
[1," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[2," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[3," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[4," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[5," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[6," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[7," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[8," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[9," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum",null,null,null,"2025-11-13T09:00:54"]
[10," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[11," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[12," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[13," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[14," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[15," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[16," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[17," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[18," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[19," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[20," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[21," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[22," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[23," Transportna traka","MBO",30,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[24," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[25," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[26," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[27," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[28," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[29," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[30," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[31," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[32," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[33," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[34," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[35," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[36," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[37," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[38," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[39," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[40," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[41," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[42," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h",8500,10000,null,"2025-10-08T08:38:30"]
[43," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[44," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[45," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[46," Transportna traka","MBO",40,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[47,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Čišćenje zaslona unutar stroja","3.1. Upute za svakodnevno održavanje \"1\" na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[48,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Čišćenje prstenova bubnja","3.1. Upute za svakodnevno održavanje \"2\" na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[49,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Provjera i čišćenje Trommel Screen kotača","3.1. Upute za svakodnevno održavanje \"3\" na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[50,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Vizualna provjera i čišćenje svih električnih i sigurnosnih elemenata na stroju","3.1. Upute za svakodnevno održavanje \"4\" na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[51,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Provjera curenja ulja na reduktoru","3.1. Upute za svakodnevno održavanje \"5\" na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[52,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Podmazivanje svih mjesta za podmazivanje ","3.1. Upute za svakodnevno održavanje \"6\" na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[53,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Provjera Hardox ploče mlaznice. Ukoliko je potrebno zamijeniti je s novom.","3.2. Upute o tjednom održavanju \"1\" na str. 12",null,"2 Kvalificiranog osoblja","tjedno","datum"]
[54,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Provjerite kotače","Trommel Screen Operation and Maintenance Instructions, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[55,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Provjeriti jedinicu hidrauličke dizalice. Ako je došlo do curenja ulja potrebno je to riješiti i dodati ulja","3.2. Upute o tjednom održavanju \"2\" na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[56,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Ukloniti istrošene ploče ekrana i zamijeniti ih novima","3.3. Upute za godišnje održavanje \"1\" na str. 13",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[57,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Ukloniti oštećene kotače uz pomoć kraka na stroju i zamijeniti ih novima","3.3. Upute za godišnje održavanje \"2\" na str. 13",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[58,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene premaze kotača novima i upotrijebite premaz ponovnim\npremazom oštećenog kotača","3.3. Upute za godišnje održavanje \"3\" na str. 13",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[59,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene kotače","Trommel Screen Operation and Maintenance Instructions, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[60,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Trommel Screen Operation and Maintenance Instructions, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[61,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećeni kotač s kugličnim ležajem i ležaj novima","3.3. Upute za godišnje održavanje \"4\" na str. 13",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[62,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i po potrebi ga promijenite","3.3. Upute za godišnje održavanje \"5\" na str. 13",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[63,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale kuglične ležajeve novima","3.3. Upute za godišnje održavanje \"6\" na str. 13",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[64,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Vizualna kontrola reduktora","3.6. Kontrola reduktora i periodično održavanje na str. 16",null,"Kvalificirano osoblje",3000,"h"]
[65,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Vizualna kontrola reduktora","3.6. Kontrola reduktora i periodično održavanje na str. 16",null,"Kvalificirano osoblje","šestomjesečno","datum"]
[66,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Kontrola zvuka rada reduktora","3.6. Kontrola reduktora i periodično održavanje na str. 16",null,"Kvalificirano osoblje",3000,"h"]
[67,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Kontrola zvuka rada reduktora","3.6. Kontrola reduktora i periodično održavanje na str. 16",null,"Kvalificirano osoblje","šestomjesečno","datum"]
[68,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Razina i kontrola ulja reduktora","3.6. Kontrola reduktora i periodično održavanje na str. 16",null,"Kvalificirano osoblje",3000,"h"]
[69,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Razina i kontrola ulja reduktora","3.6. Kontrola reduktora i periodično održavanje na str. 16",null,"Kvalificirano osoblje","šestomjesečno","datum"]
[70,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Ponovno podmazivanje ","3.6. Kontrola reduktora i periodično održavanje na str. 16",null,"Kvalificirano osoblje",3000,"h"]
[71,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Ponovno podmazivanje ","3.6. Kontrola reduktora i periodično održavanje na str. 16",null,"Kvalificirano osoblje","šestomjesečno","datum"]
[72,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Zamjena automatskih senzora za podmazivanje ","3.6. Kontrola reduktora i periodično održavanje na str. 16",null,"Kvalificirano osoblje",3000,"h"]
[73,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Zamjena automatskih senzora za podmazivanje ","3.6. Kontrola reduktora i periodično održavanje na str. 16",null,"Kvalificirano osoblje","šestomjesečno","datum"]
[74,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Zamjena ulja ","3.6. Kontrola reduktora i periodično održavanje na str. 16",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[75,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Zamjena ulja ","3.6. Kontrola reduktora i periodično održavanje na str. 16",null,"Kvalificirano osoblje","2-godišnje","datum"]
[76,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Zamjena češa za ventilaciju","3.6. Kontrola reduktora i periodično održavanje na str. 16",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[77,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Zamjena češa za ventilaciju","3.6. Kontrola reduktora i periodično održavanje na str. 16",null,"Kvalificirano osoblje","2-godišnje","datum"]
[78,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Opća revizija","3.6. Kontrola reduktora i periodično održavanje na str. 16",null,"Kvalificirano osoblje","10-godišnje","datum"]
[79,"Rotacijsko sito","MBO",50,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnih ležajeva","3.7. Informacije o ulju za kuglične ležajeve na str.19",null,"Kvalificirano osoblje",48,"h"]
[80," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[81," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[82," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[83," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[84," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[85," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[86," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[87," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[88," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[89," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[90," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[91," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[92," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[93," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[94," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[95," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[96," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[97," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[98," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[99," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[100," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[101," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[102," Transportna traka","MBO",60,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[103," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[104," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[105," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[106," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[107," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[108," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[109," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[110," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[111," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[112," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[113," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[114," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[115," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[116," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[117," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[118," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[119," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[120," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[121," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[122," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[123," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[124," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[125," Transportna traka","MBO",80,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[126,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Provjerite ispravno usmjerenje remena/trake","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","svakodnevno"]
[127,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Provjerite okreću li se svi gornji i donji valjci","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","svakodnevno"]
[128,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Osigurajte da ne dođe do klizanja pogonskih i krajnjih valjaka","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","svakodnevno"]
[129,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Osigurajte da ne dođe do pregrijavanja stroja, pogona i ležajeva","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","svakodnevno"]
[130,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Ustanovite, da li se čuju neobični zvukovi i otklonite uzrok","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","svakodnevno"]
[131,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Pregledajte (vizualno) sve rotirajuće dijelove","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","svakodnevno"]
[132,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Provjerite ravnotežu ventilatora (vibracije, oštećenje ili onečišćenje)","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","svakodnevno"]
[133,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Odstranite pali otpadni materijal i uklonite uzrok","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","svakodnevno"]
[134,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Ustanovite da li je traka oštećena (rupe, kidanje).","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","svakodnevno"]
[135,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Provjerite spojeve gumene trake","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","svakodnevno"]
[136,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Provjerite zategnutost trake","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","svakodnevno"]
[137,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Pregledajte da li je traka ishabana i odstranite otpad","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","svakodnevno"]
[138,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Provjerite ulaznu branu i odstranite sav adhezivan materijal","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","svakodnevno"]
[139,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Pregledajte čistoću i izvršite čišćenje ako je potrebno","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","svakodnevno"]
[140,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Kontrolirajte podešenost i istrošenost strugača.","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","tjedno","datum"]
[141,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Provjerite poziciju i istrošenost pregrade","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","tjedno","datum"]
[142,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Odstranite otpadni materijal sa svih zateznih valjaka","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","tjedno","datum"]
[143,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Odstranite otpadni materijal sa pogonskih i krajnjih valjaka","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","tjedno","datum"]
[144,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Odstranite otpadni materijal sa stroja/kućišta prijenosnika","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","tjedno","datum"]
[145,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Kontrolirajte istrošenost ploča, valjaka i gumene trake","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","tjedno","datum"]
[146,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Kontrolirajte sklopke za prinudno isključivanje i druge sklopke","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","tjedno","datum"]
[147,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Očistite transportnu traku","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","tjedno","datum"]
[148,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Kontrolirajte poziciju gume krajnje stjenke i provjerite, je li istrošena","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","tjedno","datum"]
[149,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Odstranite nečistoću sa ležajeva","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","tjedno","datum"]
[150,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Kontrolirajte radnu temperaturu ležajeva","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","tjedno","datum"]
[151,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Pregledajte jesu li bubnjevi, valjci i gumena zaštita istrošeni","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","tjedno","datum"]
[152,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Očistite vretena s navojem. Po potrebi podmažite","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","tjedno","datum"]
[153,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Dotegnite matice, vijke i spojeve nakon prvog tjedna rada","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","tjedno","datum"]
[154,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Provjerite istrošenost brane ulaznog materijala","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","tjedno","datum"]
[155,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Kontrolirajte zaptivnu gumu zračnog separatora otpada","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","tjedno","datum"]
[156,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Provjerite sklopke za isključivanje u nuždi i sklopke za otpajanje","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","tjedno","datum"]
[157,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Ustanovite, ima li pukotina u vodovima i po potrebi zamijenite","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","tjedno","datum"]
[158,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Kontrolirajte razinu ulja u reduktoru","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","mjesečno","datum"]
[159,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Kontrolirajte zategnutost V-trake i zadržavanje, ako je potrebno","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","mjesečno","datum"]
[160,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Kontrolirajte automatsko podmazivanje ležajeva (SKF sustav 24)***","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","mjesečno","datum"]
[161,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Kontrolirajte elektronski kontrolni sustav","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","godišnje","datum"]
[162,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Kontrolirajte potrošnju struje motora","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","godišnje","datum"]
[163,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Dotegnite matice, vijke i druge spojeve","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","godišnje","datum"]
[164,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Uklonite sazdržaj kamene zamke","7.4 Tablica za održavanje i čišćenje bubanjskog separatora na str. 32",null,"Kvalificirani tehničar","dnevno"]
[165,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Zamijena sredstva za podmazivanje ","8.1 Motori s prijenosnikom na str. 34",null,"Kvalificirani tehničar",10000,"h"]
[166,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Zamijena sredstva za podmazivanje ","8.1 Motori s prijenosnikom na str. 34",null,"Kvalificirani tehničar","2,5-godišnje","datum"]
[167,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Zamijena sredstva za podmazivanje ","8.1 Motori s prijenosnikom na str. 34",null,"Kvalificirani tehničar",5000,"h"]
[168,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Ponovno podmazivanje SNL kućišta ležaja","8.2 Količina sredstva za podmazivanje na str. 34",null,"Kvalificirani tehničar","3-godišnje","datum"]
[169,"Zračni separator","MBO",90,"RIKO","NIHOT","Ponovno podmazivanje Y kućišta ležaja","8.2 Količina sredstva za podmazivanje na str. 34",null,"Kvalificirani tehničar","3-godišnje","datum"]
[170," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[171," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[172," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[173," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[174," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[175," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[176," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[177," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[178," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[179," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[180," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[181," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[182," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[183," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[184," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[185," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[186," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[187," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[188," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[189," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[190," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[191," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[192," Transportna traka","MBO",100,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[193," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[194," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[195," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[196," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[197," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[198," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[199," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[200," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[201," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[202," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[203," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[204," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[205," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[206," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[207," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[208," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[209," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[210," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[211," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[212," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[213," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[214," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[215," Transportna traka","MBO",110,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[216," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[217," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[218," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[219," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[220," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[221," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[222," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[223," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[224," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[225," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[226," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[227," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[228," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[229," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[230," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[231," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[232," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[233," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[234," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[235," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[236," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[237," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[238," Transportna traka","MBO",120,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[239," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[240," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[241," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[242," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[243," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[244," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[245," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[246," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[247," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[248," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[249," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[250," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[251," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[252," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[253," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[254," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[255," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[256," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[257," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[258," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[259," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[260," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[261," Transportna traka","MBO",130,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[262," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[263," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[264," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[265," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[266," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[267," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[268," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[269," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[270," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[271," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[272," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[273," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[274," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[275," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[276," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[277," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[278," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[279," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[280," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[281," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[282," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[283," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[284," Transportna traka","MBO",140,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[285,"Magnetski separator","MBO",150,"DISAN","BAS","Provjerite temperaturu ulja magneta; Ako je temperatura iznad 110®C, sustav treba zaustaviti i izvršiti provjere.","8. Rutinsko održavanje na str.16",null,"Obučeno osoblje","svakodnevno"]
[286,"Magnetski separator","MBO",150,"DISAN","BAS","Magnet treba promatrati kada držite metalne dijelove. I osigurajte da bacite željenu točku metala","8. Rutinsko održavanje na str.16",null,"Obučeno osoblje","svakodnevno"]
[287,"Magnetski separator","MBO",150,"DISAN","BAS","Provjerite radnu buku i temperaturu motora remena i pumpe za ulje","8. Rutinsko održavanje na str.16",null,"Obučeno osoblje","svakodnevno"]
[288,"Magnetski separator","MBO",150,"DISAN","BAS","Provjerite je li pojas za odvajanje u sredini i pričvršćen","8. Rutinsko održavanje na str.16",null,"Obučeno osoblje","svakodnevno"]
[289,"Magnetski separator","MBO",150,"DISAN","BAS","Čišćenje uhvaćenih metala oko separatora","8. Rutinsko održavanje na str.17",null,"Obučeno osoblje","tjedno","datum"]
[290,"Magnetski separator","MBO",150,"DISAN","BAS","Provjerite cijevi rashladnog sustava","8. Rutinsko održavanje na str.17",null,"Obučeno osoblje","tjedno","datum"]
[291,"Magnetski separator","MBO",150,"DISAN","BAS","Uklonite prašinu s hladnjaka sustava hlađenja","8. Rutinsko održavanje na str.17",null,"Obučeno osoblje","tjedno","datum"]
[292,"Magnetski separator","MBO",150,"DISAN","BAS","Provjerite radnu buku i temperature ležajeva bubnjeva","8. Rutinsko održavanje na str.17",null,"Obučeno osoblje","tjedno","datum"]
[293,"Magnetski separator","MBO",150,"DISAN","BAS","Provjerite radnu buku i temperature ležaja gornjih valjaka","8. Rutinsko održavanje na str.17",null,"Obučeno osoblje","tjedno","datum"]
[294,"Magnetski separator","MBO",150,"DISAN","BAS","Provjerite razinu rashladnog ulja","8. Rutinsko održavanje na str.17",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[295,"Magnetski separator","MBO",150,"DISAN","BAS","Očistite šipke za prašinu na električnoj ploči i uklonite prašinu iz unutrašnjosti ormarića","8. Rutinsko održavanje na str.17",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[296,"Magnetski separator","MBO",150,"DISAN","BAS","Čišćenje i podmazivanje ležajeva na stroju","8. Rutinsko održavanje na str.17",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[297,"Magnetski separator","MBO",150,"DISAN","BAS","Provjerite radi li senzor temperature ulja","8. Rutinsko održavanje na str.17",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[298,"Magnetski separator","MBO",150,"DISAN","BAS","Provjerite jesu li vijci na stroju olabavljeni","8. Rutinsko održavanje na str.17",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[299,"Magnetski separator","MBO",150,"DISAN","BAS","Podmazivanje motornim uljem","10. Podmazivanje na str. 18",null,"Obučeno osoblje",2500,"h"]
[300,"Magnetski separator","MBO",150,"DISAN","BAS","Podmazivanje ležajeva","10. Podmazivanje na str. 18",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[301,"Magnetski separator","MBO",150,"DISAN","BAS","Podmazivanje rashladin uljem (elektromagnet)","10. Podmazivanje na str. 18",null,"Obučeno osoblje","tromjesečno","datum"]
[302," Separator nemagnetskih materijala","MBO",160,"DISAN","BAS","Provjerite temperaturu ležaja bubnja. Ako je temperatura iznad 90 °C, sustav treba zaustaviti i obaviti provjere. PLC kontroler automatski zaustavlja samo\nBUBANJ VRTLOŽNE STRUJE (remen radi) dok temperatura ne dosegne 65 stupnjeva.\n*Ovo je preporučena tvornička postavka, može se promijeniti.","7. Redovno održavanje na str. 15",null,"Obučeno osoblje","svakodnevno"]
[303," Separator nemagnetskih materijala","MBO",160,"DISAN","BAS","Prilikom bacanja dijelova od nemagnetskih metala treba paziti na ECS. I pobrinuti se da metale bacite na željeno mjesto","7. Redovno održavanje na str. 15",null,"Obučeno osoblje","svakodnevno"]
[304," Separator nemagnetskih materijala","MBO",160,"DISAN","BAS","Provjerite radnu buku i temperaturu motora remena i motora bubnja","7. Redovno održavanje na str. 15",null,"Obučeno osoblje","svakodnevno"]
[305," Separator nemagnetskih materijala","MBO",160,"DISAN","BAS","Provjerite je li pojas separatora u sredini i pričvršćen","7. Redovno održavanje na str. 15",null,"Obučeno osoblje","svakodnevno"]
[306," Separator nemagnetskih materijala","MBO",160,"DISAN","BAS","Čišćenje uhvaćenih metala oko separatora","7. Redovno održavanje na str. 16",null,"Obučeno osoblje","tjedno","datum"]
[307," Separator nemagnetskih materijala","MBO",160,"DISAN","BAS","Provjerite sustav za podmazivanje","7. Redovno održavanje na str. 16",null,"Obučeno osoblje","tjedno","datum"]
[308," Separator nemagnetskih materijala","MBO",160,"DISAN","BAS","Uklonite prašinu s motora","7. Redovno održavanje na str. 16",null,"Obučeno osoblje","tjedno","datum"]
[309," Separator nemagnetskih materijala","MBO",160,"DISAN","BAS","Provjerite radnu buku i temperature ležajeva bubnjeva","7. Redovno održavanje na str. 16",null,"Obučeno osoblje","tjedno","datum"]
[310," Separator nemagnetskih materijala","MBO",160,"DISAN","BAS","Provjerite radnu buku i temperature ležajeva gornjih valjaka","7. Redovno održavanje na str. 16",null,"Obučeno osoblje","tjedno","datum"]
[311," Separator nemagnetskih materijala","MBO",160,"DISAN","BAS","Provjerite poklopac vrtložnog bubnja od kompozitnih vlakana","7. Redovno održavanje na str. 16",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[312," Separator nemagnetskih materijala","MBO",160,"DISAN","BAS","Provjerite sustav ležaja vrtložnog bubnja i pogonskog bubnja. Treba ih okrenuti rukom","7. Redovno održavanje na str. 16",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[313," Separator nemagnetskih materijala","MBO",160,"DISAN","BAS","Provjerite radi li senzor temperature ležaja","7. Redovno održavanje na str. 16",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[314," Separator nemagnetskih materijala","MBO",160,"DISAN","BAS","Provjerite jesu li vijci na stroju olabavljeni","7. Redovno održavanje na str. 16",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[315," Separator nemagnetskih materijala","MBO",160,"DISAN","BAS","Podmazivanje motornim uljem","9. Podmazivanje na str. 17",null,"Obučeno osoblje",2500,"h"]
[316," Separator nemagnetskih materijala","MBO",160,"DISAN","BAS","Podmazivanje ležaja motora","9. Podmazivanje na str. 17",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[317," Separator nemagnetskih materijala","MBO",160,"DISAN","BAS","KOMPLET sustava za automatsko podmazivanje vrtložnog bubnja LAGD60/WA2","9. Podmazivanje na str. 17",null,"Obučeno osoblje","godišnje","datum"]
[318," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[319," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[320," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[321," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[322," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[323," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[324," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[325," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[326," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[327," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[328," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[329," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[330," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[331," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[332," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[333," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[334," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[335," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[336," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[337," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[338," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[339," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[340," Transportna traka","MBO",170,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[341," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[342," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[343," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[344," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[345," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[346," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[347," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[348," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[349," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[350," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[351," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[352," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[353," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[354," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[355," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[356," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[357," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[358," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[359," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[360," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[361," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[362," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[363," Transportna traka","MBO",180,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[364," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[365," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[366," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[367," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[368," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[369," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[370," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[371," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[372," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[373," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[374," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[375," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[376," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[377," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[378," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[379," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[380," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[381," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[382," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[383," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[384," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[385," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[386," Transportna traka","MBO",190,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[387," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[388," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[389," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[390," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[391," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[392," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[393," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[394," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[395," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[396," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[397," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[398," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[399," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[400," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[401," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[402," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[403," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[404," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[405," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[406," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[407," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[408," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[409," Transportna traka","MBO",200,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[410," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[411," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[412," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[413," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[414," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[415," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[416," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[417," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[418," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[419," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[420," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[421," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[422," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[423," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[424," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[425," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[426," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[427," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[428," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[429," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[430," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[431," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[432," Transportna traka","MBO",210,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[433,"Optički separator (Softverski priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Kalibracija EM2 senzora","7.3.2 Kada sustav treba kalibrirati? na str. 87 (Softverski priručnik)",null,"Obučeno osoblje","prema potrebi"]
[434,"Optički separator (Softverski priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Kalibracija EM3 senzora","7.3.2 Kada sustav treba kalibrirati? na str. 87 (Softverski priručnik)",null,"Obučeno osoblje","prema potrebi"]
[435,"Optički separator (Softverski priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Kalibracija DLA senzora","7.3.2 Kada sustav treba kalibrirati? na str. 87 (Softverski priručnik)",null,"Obučeno osoblje","šestomjesečno","datum"]
[436,"Optički separator (Softverski priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Kalibracija N1R1 senzora","7.3.2 Kada sustav treba kalibrirati? na str. 87 (Softverski priručnik)",null,"Obučeno osoblje","šestomjesečno","datum"]
[437,"Optički separator (Softverski priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Kalibracija NIR1-NIR2 senzora","7.3.2 Kada sustav treba kalibrirati? na str. 87 (Softverski priručnik)",null,"Obučeno osoblje","šestomjesečno","datum"]
[438,"Optički separator (Softverski priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Kalibracija NIR1-NIR2-VIS senzora","7.3.2 Kada sustav treba kalibrirati? na str. 87 (Softverski priručnik)",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[439,"Optički separator (Softverski priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Kalibracija NIR1-VIS senzora","7.3.2 Kada sustav treba kalibrirati? na str. 87 (Softverski priručnik)",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[440,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Provjerite vijčane utore/vijke i pritegnite ih ako je\npotrebno.","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Cijeli stroj \" na str. 96",null,"Obučeno osoblje",960,"h"]
[441,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Provjerite električne priključke","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Cijeli stroj \" na str. 96",null,"Obučeno osoblje",960,"h"]
[442,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Redovita vizualna provjera zaštite od trošenja/habanja (ako\nje primjenjivo)","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Cijeli stroj\" na str. 96",null,"Obučeno osoblje",960,"h"]
[443,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Uklonite naslage materijala i druge ostatke","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Cijeli stroj\" na str. 96",null,"Obučeno osoblje",8,"h"]
[444,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Provjerite senzore sigurnosnih vrata","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Cijeli stroj\" na str. 96",null,"Obučeno osoblje",960,"h"]
[445,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Provjeri ima li pogrešaka na zaslonu","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Kontrolni ormarić\" na str. 96",null,"Obučeno osoblje",8,"h"]
[446,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Očistite zaslon osjetljiv na dodir","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Kontrolni ormarić\" na str. 96",null,"Obučeno osoblje",160,"h"]
[447,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Očistite izmjenjivač topline ako je potrebno","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Izmjenjivač topline\" na str. 96",null,"Obučeno osoblje",40,"h"]
[448,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Vizualna provjera izmjenjivača topline","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Izmjenjivač topline\" na str. 96",null,"Obučeno osoblje",40,"h"]
[449,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Uklonite prašinu i prljavštinu sa staklenih ploča skenera","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Skener\" na str. 96",null,"Obučeno osoblje",8,"h"]
[450,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Provjerite status halogenih lampi. Zamijenite neispravne halogene lampe","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Skener\" na str. 96",null,"Obučeno osoblje",40,"h"]
[451,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Provjerite status modula Deep LAISER-a. Zamijenite neispravne module","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Skener\" na str. 97",null,"Obučeno osoblje",40,"h"]
[452,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Provjerite pokrov senzora","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"EM senzor\" na str. 97",null,"Obučeno osoblje",960,"h"]
[453,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Provjerite funkcioniranje podešavanja visine","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"EM senzor\" na str. 97",null,"Obučeno osoblje",960,"h"]
[454,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Uklonite ostatke","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Blok ventila i cijev mlaznice\" na str. 97",null,"Obučeno osoblje",8,"h"]
[455,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Očistite poklopac cijevi mlaznice","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Blok ventila i cijev mlaznice\" na str. 97",null,"Obučeno osoblje",8,"h"]
[456,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Očistite razmak između cijevi mlaznice i transportera","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Blok ventila i cijev mlaznice\" na str. 97",null,"Obučeno osoblje",8,"h"]
[457,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Očistite blok ventila","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Blok ventila i cijev mlaznice\" na str. 97",null,"Obučeno osoblje","prema potrebi"]
[458,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Izvršite testiranje ventila","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Blok ventila i cijev mlaznice\" na str. 97",null,"Obučeno osoblje",40,"h"]
[459,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Očistite mlaznice","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Blok ventila i cijev mlaznice\" na str. 97",null,"Obučeno osoblje",160,"h"]
[460,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Provjerite tlak zraka","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Zračne jedinice\" na str. 97",null,"Obučeno osoblje",8,"h"]
[461,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Uklonite ostatke","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Zračne jedinice\" na str. 97",null,"Obučeno osoblje",40,"h"]
[462,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Ispustite vodu iz spremnika","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Zračne jedinice\" na str. 97",null,"Obučeno osoblje",160,"h"]
[463,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Zamijenite filtar","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Zračne jedinice\" na str. 97",null,"Obučeno osoblje",480,"h"]
[464,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Uklonite ostatke","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Sustav pozicioniranja bloka ventila\" na str. 97",null,"Obučeno osoblje",8,"h"]
[465,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Izvršite vizualnu provjeru","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Sustav pozicioniranja bloka ventila\" na str. 97",null,"Obučeno osoblje",160,"h"]
[466,"Optički separator (Korisnički priručnik)","MBO",220,"RIKO","TOMRA","Izmjerite brzinu trake (ako opcija senzora brzine nije dostupna). Za podešavanje brzine trake, pogledajte „konfiguracija“ (configuration) u softverskom priručniku","14.1 Plan čišćenja i održavanja \"Brzina trake\" na str. 97",null,"Obučeno osoblje",160,"h"]
[467,"Optički separator ","MBO",220,"DISAN",null,"Očistite valjke transportera","Optički separator- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Obučeno osoblje","svakodnevno"]
[468,"Optički separator ","MBO",220,"DISAN",null,"Očistite strugače pokretne trake","Optički separator- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Obučeno osoblje","svakodnevno"]
[469,"Optički separator ","MBO",220,"DISAN",null,"Očistite donji pomoćni kotač transportera","Optički separator- Uputstva za uporabu, str.8",null,"Obučeno osoblje","svakodnevno"]
[470,"Optički separator ","MBO",220,"DISAN",null,"Provjerite jesu li mjesta za podmazivanje podmazana","Optički separator- Uputstva za uporabu, str.8",null,"Obučeno osoblje","svakodnevno"]
[471,"Optički separator ","MBO",220,"DISAN",null,"Provjerite je li pojas skliznuo. Ukoliko je ispravite ga da bude poravnan","Optički separator- Uputstva za uporabu, str.8",null,"Obučeno osoblje","svakodnevno"]
[472,"Optički separator ","MBO",220,"DISAN",null,"Očistite bubanj separatora","Optički separator- Uputstva za uporabu, str.8",null,"Obučeno osoblje","svakodnevno"]
[473,"Optički separator ","MBO",220,"DISAN",null,"Provjerite napetost remena. Ukoliko je potrebno stegnite ga.","Optički separator- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Obučeno osoblje","tjedno","datum"]
[474,"Optički separator ","MBO",220,"DISAN",null,"Očistite otvore za izlazak zraka","Optički separator- Uputstva za uporabu, str.9",null,"Obučeno osoblje","tjedno","datum"]
[475,"Optički separator ","MBO",220,"DISAN",null,"Zamijenite dotrajalo kućište kugličnog ležaja","Optički separator- Uputstva za uporabu, str.11",null,"Obučeno osoblje","godišnje","datum"]
[476,"Optički separator ","MBO",220,"DISAN",null,"Provjerite ulje reduktora te ga zamijenite ukoliko je potrebno","Optički separator- Uputstva za uporabu, str.11",null,"Obučeno osoblje","godišnje","datum"]
[477,"Optički separator ","MBO",220,"DISAN",null,"Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","Optički separator- Uputstva za uporabu, str.11",null,"3 Obučenog osoblja","godišnje","datum"]
[478,"Optički separator ","MBO",220,"DISAN",null,"Zamijenite gume strugača na rubu remena","Optički separator- Uputstva za uporabu, str.11",null,"Obučeno osoblje","godišnje","datum"]
[479,"Optički separator ","MBO",220,"DISAN",null,"Zamijenite dotrajale donje i gornje postaje role","Optički separator- Uputstva za uporabu, str.11",null,"2 Obučenog osoblja","godišnje","datum"]
[480,"Optički separator ","MBO",220,"DISAN",null,"Zamijenite dotrajale unutarnje i vanjske strugače","Optički separator- Uputstva za uporabu, str.11",null,"3 Obučenog osoblja","godišnje","datum"]
[481,"Optički separator ","MBO",220,"DISAN",null,"Zamijenite slomljene, pocijepane, deformirano remenje","Optički separator- Uputstva za uporabu, str.11",null,"3 Obučenog osoblja","godišnje","datum"]
[482,"Optički separator ","MBO",220,"DISAN",null,"Zamijenite oštećene role","Optički separator- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Obučeno osoblje","godišnje","datum"]
[483,"Optički separator ","MBO",220,"DISAN",null,"Zamijenite ulje mjenjača","Optički separator- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Obučeno osoblje","godišnje","datum"]
[484," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[485," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[486," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[487," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[488," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[489," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[490," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[491," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[492," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[493," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[494," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[495," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[496," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[497," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[498," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[499," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[500," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[501," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[502," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[503," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[504," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[505," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[506," Transportna traka","MBO",230,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[507," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[508," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[509," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[510," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[511," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[512," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[513," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[514," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[515," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[516," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[517," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[518," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[519," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[520," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[521," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[522," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[523," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[524," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[525," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[526," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[527," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[528," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[529," Transportna traka","MBO",240,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[530," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[531," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[532," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[533," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[534," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[535," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[536," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[537," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[538," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[539," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[540," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[541," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[542," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[543," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[544," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[545," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[546," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[547," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[548," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[549," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[550," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[551," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[552," Transportna traka","MBO",250,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[553," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[554," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[555," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[556," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[557," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[558," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[559," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[560," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[561," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[562," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[563," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[564," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[565," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[566," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[567," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[568," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[569," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[570," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[571," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[572," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[573," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[574," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[575," Transportna traka","MBO",260,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[576," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[577," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[578," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[579," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[580," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[581," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[582," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[583," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[584," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[585," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[586," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[587," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[588," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[589," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[590," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[591," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[592," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[593," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[594," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[595," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[596," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[597," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[598," Transportna traka","MBO",270,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[599,"Magnetski separator","MBO",280,"DISAN","BAS","Provjerite temperaturu ulja magneta; Ako je temperatura iznad 110®C, sustav treba zaustaviti i izvršiti provjere.","8. Rutinsko održavanje na str.16",null,"Obučeno osoblje","svakodnevno"]
[600,"Magnetski separator","MBO",280,"DISAN","BAS","Magnet treba promatrati kada držite metalne dijelove. I osigurajte da bacite željenu točku metala","8. Rutinsko održavanje na str.16",null,"Obučeno osoblje","svakodnevno"]
[601,"Magnetski separator","MBO",280,"DISAN","BAS","Provjerite radnu buku i temperaturu motora remena i pumpe za ulje","8. Rutinsko održavanje na str.16",null,"Obučeno osoblje","svakodnevno"]
[602,"Magnetski separator","MBO",280,"DISAN","BAS","Provjerite je li pojas za odvajanje u sredini i pričvršćen","8. Rutinsko održavanje na str.16",null,"Obučeno osoblje","svakodnevno"]
[603,"Magnetski separator","MBO",280,"DISAN","BAS","Čišćenje uhvaćenih metala oko separatora","8. Rutinsko održavanje na str.17",null,"Obučeno osoblje","tjedno","datum"]
[604,"Magnetski separator","MBO",280,"DISAN","BAS","Provjerite cijevi rashladnog sustava","8. Rutinsko održavanje na str.17",null,"Obučeno osoblje","tjedno","datum"]
[605,"Magnetski separator","MBO",280,"DISAN","BAS","Uklonite prašinu s hladnjaka sustava hlađenja","8. Rutinsko održavanje na str.17",null,"Obučeno osoblje","tjedno","datum"]
[606,"Magnetski separator","MBO",280,"DISAN","BAS","Provjerite radnu buku i temperature ležajeva bubnjeva","8. Rutinsko održavanje na str.17",null,"Obučeno osoblje","tjedno","datum"]
[607,"Magnetski separator","MBO",280,"DISAN","BAS","Provjerite radnu buku i temperature ležaja gornjih valjaka","8. Rutinsko održavanje na str.17",null,"Obučeno osoblje","tjedno","datum"]
[608,"Magnetski separator","MBO",280,"DISAN","BAS","Provjerite razinu rashladnog ulja","8. Rutinsko održavanje na str.17",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[609,"Magnetski separator","MBO",280,"DISAN","BAS","Očistite šipke za prašinu na električnoj ploči i uklonite prašinu iz unutrašnjosti ormarića","8. Rutinsko održavanje na str.17",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[610,"Magnetski separator","MBO",280,"DISAN","BAS","Čišćenje i podmazivanje ležajeva na stroju","8. Rutinsko održavanje na str.17",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[611,"Magnetski separator","MBO",280,"DISAN","BAS","Provjerite radi li senzor temperature ulja","8. Rutinsko održavanje na str.17",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[612,"Magnetski separator","MBO",280,"DISAN","BAS","Provjerite jesu li vijci na stroju olabavljeni","8. Rutinsko održavanje na str.17",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[613,"Magnetski separator","MBO",280,"DISAN","BAS","Podmazivanje motornim uljem","10. Podmazivanje na str. 18",null,"Obučeno osoblje",2500,"h"]
[614,"Magnetski separator","MBO",280,"DISAN","BAS","Podmazivanje ležajeva","10. Podmazivanje na str. 18",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[615,"Magnetski separator","MBO",280,"DISAN","BAS","Podmazivanje rashladin uljem (elektromagnet)","10. Podmazivanje na str. 18",null,"Obučeno osoblje","tromjesečno","datum"]
[616,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Jednokratno održavanje nakon stavljanja u pogon:\nProvjeriti napregnutost pogonskih traka","Poglavlje 7.3.25 „Provjeriti napregnutost pogonskih traka” na stranici 217",null,"Tehničar","Početne provjere"]
[617,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Jednokratno održavanje nakon stavljanja u pogon:\nProvjeriti napregnutost pogonskih traka","Poglavlje 7.3.25 „Provjeriti napregnutost pogonskih traka” na stranici 217",null,"Tehničar","Početne provjere"]
[618,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner"," Jednokratno održavanje nakon stavljanja u pogon:\nNamještanje procjepa","Poglavlje 7.3.15 „Namještanje procjepa” na stranici 157",null,"Tehničar","Početne provjere"]
[619,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner",null,"Savjet/Informacija: 6Hodovi klipa",null,"Rukovatelj","Početne provjere"]
[620,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Provjeriti stanje noževa i držača noža","Poglavlje 7.3.12 „Provjeriti stanje noževa i držača noža” na stranici 142",null,"Rukovatelj","svakodnevno"]
[621,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Provjeriti stanje protunoževa","Poglavlje 7.3.13 „Provjeriti stanje protunoževa” na stranici 146",null,"Tehničar","svakodnevno"]
[622,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Provjeritio stanje strugalice","Poglavlje 7.3.14 „Provjeritio stanje strugalice” na stranici 150",null,"Tehničar","svakodnevno"]
[623,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Čišćenje stroja","Poglavlje 7.3.2 „Čišćenje stroja” na stranici 89",null,"Rukovatelj","tjedno","datum"]
[624,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Provjera brtvljenja kućišta rotora i kutije sita rotora","Poglavlje 7.3.4 „Provjeriti brtvljenje kućište-rotor i rotor-kutija sita” na stranici 93",null,"Tehničar","tjedno","datum"]
[625,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Provjera stanja prostora sita","Poglavlje 7.3.33 „Provjera stanja prostora sita” na stranici 305",null,"Tehničar","tjedno","datum"]
[626,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Provjeriti hidraulični agregat","Poglavlje 7.3.37 „Provjeriti hidraulični agregat” na stranici 323",null,"Stručnjak za hidrauliku","tjedno","datum"]
[627,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Očistiti razvodni ormar","Poglavlje 7.3.46 „Očistiti razvodni ormar” na stranici 345",null,"Stručni električar","tjedno","datum"]
[628,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Zamjena filtarskih obloga","Poglavlje 7.3.49 „Zamijeniti filtarske obloge” na stranici 351",null,"Stručni električar","tjedno","datum"]
[629,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Podmazati klizni ležaj zaklopke za nečistoće","Poglavlje 7.3.10 „Podmazati klizni ležaj zaklopke za nečistoće na stranici 140\nSavjet/Informacija:2 mjesta podmazivanja po 5 g Microlube GL 261 – KLÜBER",null,"Rukovatelj",200,"h"]
[630,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Podmazati šarke vrata za održavanje","Poglavlje 7.3.11 „Podmazati šarke vrata za održavanje” na stranici 141\nSavjet/Informacija:4 mjesta podmazivanja po 5 g Microlube GL 261 – KLÜBER",null,"Rukovatelj",200,"h"]
[631,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Provjeriti napregnutost pogonskih traka","Poglavlje 7.3.25 „Provjeriti napregnutost pogonskih traka” na stranici 217",null,"Tehničar",200,"h"]
[632,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Podmazati klinove ležaja kutije sita","Poglavlje 7.3.35 „Podmazati klinove ležaja kutije sita” na stranici 315\n5 g po jednom mjestu podmazivanjaMicrolube GL 261 – KLÜBER",null,"Tehničar",200,"h"]
[633,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Podmazivanje zglobnih okaca hidrauličnog cilindra zaklopke za nečistoće","Poglavlje 7.3.39 „Podmazati zglobna okca hidrauličnog cilindra zaklopke za nečistoće” na stranici 325\nSavjet/Informacija:4 mjesta podmazivanja po 5 gMicrolube GL 261 – KLÜBER",null,"Tehničar",200,"h"]
[634,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Podmazivanje zglobnih okaca hidrauličnog cilindra kutije sita\n","Poglavlje 7.3.40 „Podmazivanje zglobnih okaca hidrauličnog cilindra kutije sita” na stranici 326\nSavjet/Informacija:4 mjesta podmazivanja po 5 gMicrolube GL 261 – KLÜBER",null,"Tehničar",200,"h"]
[635,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Podmazivanje zglobnih okaca hidrauličnih cilindara jedinice za naknadno pritiskanje","Poglavlje 7.3.41 „Podmazati zglobna okca hidrauličnog cilindra jedinice za naknadno pritiskanje” na stranici 333\nSavjet/Informacija:4 mjesta podmazivanja po 5 gMicrolube GL 261 – KLÜBER",null,"Tehničar",200,"h"]
[636,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Provjeriti vijčani spoj limova sita","Poglavlje 7.3.34 „Provjeriti vijčani spoj limova sita” na stranici 308",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[637,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Zamijeniti prstenastu brtvu od čohe ležišta rotora","Poglavlje 7.3.23 „Zamijeniti prstenastu brtvu od čohe ležišta rotora” na stranici 209",null,"Tehničar",500,"h"]
[638,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Provjera spojnice","Poglavlje 7.3.26 „Provjera spojnice” na stranici 220",null,"Tehničar",500,"h"]
[639,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Provjeriti zazor ležaja pri skladištenju sa sekundarnim pritiskivačem.","(zadano < 2 mm)",null,"Tehničar",1000,"h"]
[640,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Provjeriti hidraulično ulje (izvaditi probu)","Poglavlje 7.3.38 „Provjeriti hidraulično ulje” na stranici 324",null,"Stručnjak za hidrauliku",2000,"h"]
[641,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Podmazati pogonski(e) motor(e) na strani pogona","Poglavlje 7.3.30 „Podmazivanje pogonskog(ih) motora” na stranici 232\nSavjet/Informacija: 55gKLÜBERPLEX BEM 41-132",null,"Tehničar",2800,"h"]
[642,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Provjera elemenata za izravnavanje","Poglavlje 7.3.3 „Provjera elemenata za izravnavanje” na stranici 92",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[643,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Provjera stroja na promjene:\n- Napukline\n- Deformacije\n- Korozija","Poglavlje 7.3.6 „Provjeriti stroj na promjene” na stranici 104.",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[644,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Provjera potrošnih limova","Poglavlje 7.3.5 „Provjeriti potrošni lim” na stranici 100",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[645,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Provjeriti čvrst dosjed i stanje montažnih vijaka pogonsakog(ih) motora","Poglavlje 7.3.27 „Provjeriti montažne vijke pogonskog(ih) motora” na stranici 223",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[646,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Provjeriti priključni vijčani spoj pogonskog(ih) motora","Poglavlje 7.3.48 „Provjeriti priključni vijčani spoj pogonskog(ih) motora” na stranici 348",null,"Stručni električar","šestomjesečno","datum"]
[647,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Podmazati pogonski(e) motor(e) na strani ventilatora","Poglavlje 7.3.30 „Podmazivanje pogonskog(ih) motora” na stranici 232\nSavjet/Informacija: 55gKLÜBERPLEX BEM 41-132",null,"Tehničar",5600,"h"]
[648,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Proizvođač treba zamijeniti sva hidraulična crijeva","Kontaktirajte proizvođača.",null,"Proizvođač","6-godišnje","datum"]
[649,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Zamjena brtvi kućišta rotora i kutije sita rotora","Poglavlje 7.3.7 „Zamjena brtvi kućišta rotora i kazete sita rotora” na stranici 105",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[650,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Zamjena potrošnog lima","Poglavlje 7.3.8 „Zamjena potrošnog lima” na stranici 125",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[651,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Zamjena bočnih obloga u oknu za izbacivanje","Poglavlje 7.3.9 „Zamjena bočnih obloga u oknu za izbacivanje” na stranici 137",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[652,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Zamjena noževa","Poglavlje 7.3.16 „Zamjena noževa” na stranici 160",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[653,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Zamjena protunoževa","Poglavlje 7.3.18 „Zamjena protunoževa” na stranici 171",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[654,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Zamjena strugalice","Poglavlje 7.3.19 „Zamjena strugalice” na stranici 184",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[655,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Ojačati držač noža","Poglavlje 7.3.20 „Ojačati držač noža” na stranici 202",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[656,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Ojačati klizač protunoževa","Poglavlje 7.3.21 „Ojačati klizač protunoževa” na stranici 207",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[657,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Ojačati klizač strugalice","Poglavlje 7.3.22 „Ojačati klizač strugalice” na stranici 209",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[658,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Namještanje pogonske trake","Poglavlje 7.3.25 „Provjeriti napregnutost pogonskih traka” na stranici 217",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[659,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Namještanje spojnice","Poglavlje 7.3.29 „Namještanje spojnice” na stranici 230",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[660,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Zamjena frikcionih obloga","Poglavlje 7.3.32 „Zamjena frikcionih obloga” na stranici 279",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[661,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Zamjena pogonskih traka","Poglavlje 7.3.31 „Zamjena pogonskih traka” na stranici 234",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[662,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Zamijeniti limove sita","Poglavlje 7.3.36 „Zamijeniti limove sita” na stranici 316",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[663,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Dolivanje hidrauličnog ulja","Ä Poglavlje 7.3.42 „Dolivanje hidrauličnog ulja” na stranici 334",null,"Stručnjak za hidrauliku","prema potrebi"]
[664,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Zamjena hidrauličnog ulja","Ä Poglavlje 7.3.43 „Zamjena hidrauličnog ulja” na stranici 338",null,"Stručnjak za hidrauliku","prema potrebi"]
[665,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Zamijeniti filtar povratnog voda hidrauličnog agregata","Ä Poglavlje 7.3.44 „Zamijeniti filtar povratnog voda hidrauličnog agregata” na stranici 340",null,"Stručnjak za hidrauliku","prema potrebi"]
[666,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Zamijeniti filtar za odzračivanje hidrauličnog agregata","Ä Poglavlje 7.3.42 „Dolivanje hidrauličnog ulja” na stranici 334",null,"Stručnjak za hidrauliku","prema potrebi"]
[667,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Čišćenje filtarskih obloga","Ä Poglavlje 7.3.47 „Čišćenje filtarskih obloga” na stranici 347",null,"Stručni električar","prema potrebi"]
[668,"Sekundarni usitnjivač","MBO",290,"RIKO","Lindner","Dopuna središnjeg podmazivanja","Ä Poglavlje 7.3.50 „Dopuna središnjeg podmazivanja” na stranici 353",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[669," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[670," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[671," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[672," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[673," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[674," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[675," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[676," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[677," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[678," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[679," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[680," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[681," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[682," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[683," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[684," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[685," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[686," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[687," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[688," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[689," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[690," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[691," Transportna traka","MBO",300,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[692," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[693," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[694," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[695," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[696," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[697," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[698," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[699," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[700," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[701," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[702," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[703," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[704," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[705," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[706," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[707," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[708," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[709," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[710," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[711," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[712," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[713," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[714," Transportna traka","MBO",310,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[715," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[716," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[717," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[718," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[719," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[720," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[721," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[722," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[723," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[724," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[725," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[726," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[727," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[728," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[729," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[730," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[731," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[732," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[733," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[734," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[735," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[736," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[737," Transportna traka","MBO",320,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[738,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Provjerite klin pritiska i očistite stražnju stranu","3.1. Upute za svakodnevno održavanje \"1\" na str. 6",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[739,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Provjerite i očistite kotače preše","3.1. Upute za svakodnevno održavanje \"2\" na str. 6",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[740,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Provjerite i očistite sve senzore i prekidače fotoćelija","3.1. Upute za svakodnevno održavanje \"3\" na str. 6",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[741,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Provjerite žice za bale i provjerite ima li dovoljno žica","3.1. Upute za svakodnevno održavanje \"4\" na str. 6",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[742,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Provjerite i očistite jedinicu za pokretanje žice","3.1. Upute za svakodnevno održavanje \"5\" na str. 6",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[743,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Provjerite glavni ventil pumpe i provjerite je li otvoren","3.1. Upute za svakodnevno održavanje \"6\" na str. 6",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[744,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Provjerite i očistite jedinicu za uvijanje žice","3.1. Upute za svakodnevno održavanje \"7\" na str. 6",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[745,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Koristite PET perforator stroj za P.E.T. Provjerite da je PET perforator spreman za druge materijale",null,null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[746,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve na prednjim i bočnim čašicama","Operation and maintenance instructions, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[747,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Očistite pinion zupčanik i kružni zupčanik","Operation and maintenance instructions, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[748,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Podmazati zupčanik piniona i kružni zupčanik","Operation and maintenance instructions, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[749,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Provjerite kotačiće i ležajeve na žici za vožnju. Ako je potrebno, zamijenite oštećene dijelove novima","Operation and maintenance instructions, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[750,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Podmaži kotače razmetača","Operation and maintenance instructions, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[751,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Provjerite ležajeve na savijanju žice. Ako je potrebno, zamijenite ih novima.","Operation and maintenance instructions, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[752,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Postoje valjci za vođenje žice s obje strane preše za baliranje. Provjerite ih.","Operation and maintenance instructions, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[753,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Podmažite čahure gornjeg i bočnog kraka","3.2. Upute o tjednom održavanju \"1\" na str. 7",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[754,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Podmažite jedinicu za pokretanje žice","3.2. Upute o tjednom održavanju \"2\" na str. 7",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[755,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Podmažite ramove i teflone","3.2. Upute o tjednom održavanju \"3\" na str. 7",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[756,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Nanesite mast na tračnice pogonskih kotača","3.2. Upute o tjednom održavanju \"4\" na str. 7",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[757,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Provjerite i očistite konuse za povlačenje žice","3.2. Upute o tjednom održavanju \"5\" na str. 7",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[758,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Provjerite i očistite jezičke za uvijanje žice i zupčanike","3.2. Upute o tjednom održavanju \"6\" na str. 7",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[759,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Podmažite rogove cilindra cilindra","3.2. Upute o tjednom održavanju \"7\" na str. 7",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[760,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Zamijenite kalem za pogon žice","3.3. Upute za mjesečno održavanje \"1\" na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[761,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Zamijenite kalem za umetanje žice","3.3. Upute za mjesečno održavanje \"2\" na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[762,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Zamijenite konus za umetanje žice","3.3. Upute za mjesečno održavanje \"3\" na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[763,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Provjerite teflone na strani rama. Ako je potrebno, zamijenite ih novima.","Operation and maintenance instructions, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tromjesečno","datum"]
[764,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Provjerite oštrice P.E.T. perforatora i promijenite vršni nož sa novim ukoliko je potrebno","3.4. Upute za 3-mjesečno održavanje \"1\" na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje","tromjesečno","datum"]
[765,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Zamijenite valjak za umetanje žice","3.4. Upute za 3-mjesečno održavanje \"2\" na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje","tromjesečno","datum"]
[766,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Zamijenite konus za umetanje žice","3.4. Upute za 3-mjesečno održavanje \"3\" na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje","tromjesečno","datum"]
[767,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Očistite unutarnji element zračnog filtra i zamijenite ga ako je potrebno","3.4. Upute za 3-mjesečno održavanje \"4\" na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje","tromjesečno","datum"]
[768,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Očistite unutarnji element filtra za ulje i zamijenite ga ako je potrebno","3.4. Upute za 3-mjesečno održavanje \"5\" na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje","tromjesečno","datum"]
[769,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Provjerite razinu hidrauličkog ulja pomoću mjerača ulja na spremniku. Ako ima\nmanjka dodati ulje.","3.4. Upute za 3-mjesečno održavanje \"6\" na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje","tromjesečno","datum"]
[770,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Provjerite brtve hidrauličkog cilindra.","3.4. Upute za 3-mjesečno održavanje \"7\" na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje","tromjesečno","datum"]
[771,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Izvršite analizu hidrauličkog ulja i promijenite ulje prema stupnju nečistoće ulja","3.5. Upute za godišnje održavanje \"1\" na str. 13",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[772,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Provjerite brtve hidrauličkog cilindra i zamijenite ih ako curi ulje.","3.5. Upute za godišnje održavanje \"2\" na str. 13",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[773,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Promijenite ulje reduktora P.E.T.","3.5. Upute za godišnje održavanje \"3\" na str. 13",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[774,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Ukoliko je potrebno zamijenite oštrice P.E.T. perforatora sa novima","Operation and maintenance instructions, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[775,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Operation and maintenance instructions, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[776,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Zamijenite hidrauličko ulje","Operation and maintenance instructions, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[777,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Zamjena ploča za pečenje žice","3.8. Zamjena ploča za pečenje žice na str. 15",null,"Kvalificirano osoblje","prema potrebi"]
[778,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Zamjena konusa i valjaka za zbijanje žice","3.9. Zamjena konusa i valjaka za zabijanje žice na str. 17",null,"Kvalificirano osoblje","prema potrebi"]
[779,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Zamjena valjka za skewer","3.10. Zamjena valjka za skewer na str. 20",null,"Kvalificirano osoblje","prema potrebi"]
[780,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Zamjena ražnja za zabijanje žice","3.11. Zamjena ražnja za zabijanje žice na str. 21",null,"Kvalificirano osoblje","prema potrebi"]
[781,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Zamjena zračnog filtra","3.12.1. Zamjen zračnog filtra na str. 23",null,"Kvalificirano osoblje","tromjesečno","datum"]
[782,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Zamjena filtera ulja","3.12.2. Zamjena filtera ulja na str. 24",null,"Kvalificirano osoblje","tromjesečno","datum"]
[783,"Preša za bale","MBO",330,"DISAN","DISAN","Zamjena spojke","3.13. Zamjena spojke na str. 25",null,"Kvalificirano osoblje","prema potrebi"]
[784,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Čišćenje jedinice za umotavanje","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Jedinica za umotavanje, str.1",null,"Rukovatelj","tjedno","datum"]
[785,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Pregledavanje pogonskog remena jedinice za umotavanje","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Jedinica za umotavanje, str.1",null,"Rukovatelj","tjedno","datum"]
[786,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Podešavanje pogonskog remena jedinice za umotavanje","6.2 Jedinica za umotavanje na str. 21",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[787,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Podešavanje nosećih kotača jedinice za umotavanje","6.2 Jedinica za umotavanje na str. 21",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[788,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Zamjena nosećih kotača jedinice za umotavanje","6.2 Jedinica za umotavanje na str. 21",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[789,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Zamjena motora za pogon","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Mjerni kotač, str.1",null,"Rukovatelj","10-godišnje","datum"]
[790,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Čišćenje mjernog kotača i pokretne trake","6.3 Mjerni kotač na str. 23",null,"Rukovatelj","svakodnevno"]
[791,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjera je li mjerni kotač čvrsto pritisnut na traku konvejera za umotavanje","6.3 Mjerni kotač na str. 23",null,"Rukovatelj","tjedno","datum"]
[792,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjera stanja mjernog kotača, senzora, kabela\nsenzora i pokretne trake","6.3 Mjerni kotač na str. 23",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[793,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Čišćenje linearnih ležajeva","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Nosači rolni, str.1",null,"Rukovatelj","dnevno"]
[794,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Podmazivanje linearnih ležajeva","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Nosači rolni, str.1",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[795,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Čišćenje rastezača","6.4 Nosači rolni na str. 24",null,"Rukovatelj","na kraju svake smjene"]
[796,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Podmazivanje linearnih ležajeva","6.4 Nosači rolni na str. 24",null,"Rukovatelj","tjedno","datum"]
[797,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjera plinskih opruga","6.4 Nosači rolni na str. 24",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[798,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Podmazivanje zupčanika","6.4 Nosači rolni na str. 24",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[799,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Podmazivanje mehanizma za zaključavanje rolne","6.4 Nosači rolni na str. 24",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[800,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Pregledanje zupčanika","6.4 Nosači rolni na str. 24",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[801,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Čišćenje konvejera","6.5 Konvejeri na str. 25",null,"Rukovatelj","svakodnevno"]
[802,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Podmazivanje ležajeva konvejera ","6.5 Konvejeri na str. 25",null,"Rukovatelj","tjedno","datum"]
[803,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjera namještenosti/stanja trake","6.5 Konvejeri na str. 25",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[804,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjera gumenih obloga bubnja","6.5 Konvejeri na str. 25",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[805,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjera ležajeva konvejera","6.5 Konvejeri na str. 25",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[806,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjera valjaka koji se slobodno okreću ( na konvejeru)","6.5 Konvejeri na str. 25",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[807,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjera ostalih strojarskih dijelova konvejera","6.5 Konvejeri na str. 25",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[808,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Zamjena ulja mjenjača","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Konvejeri, str.1",null,"Rukovatelj","3-godišnje","datum"]
[809,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Zamjena valjaka koji se slobodno okreću (na konvejeru)","6.5 Konvejeri na str. 25",null,"Rukovatelj","3-godišnje","datum"]
[810,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Zamjena remena konvejera","6.5 Konvejeri na str. 25",null,"Rukovatelj","5-godišnje","datum"]
[811,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Zamjena hidrauličkih motora konvejera","6.5 Konvejeri na str. 25",null,"Rukovatelj","5-godišnje","datum"]
[812,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Čišćenje rotacijskog stola","6.6 Rotacijski stol na str. 25",null,"Rukovatelj","svakodnevno"]
[813,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjera pričvršćenosti motora rotacijskog stola za okretanje ","6.6 Rotacijski stol na str. 25",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[814,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Podmazivanje okretnog prstena rotacijskog stola","6.6 Rotacijski stol na str. 25",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[815,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjera klirensa motora rotacijskog stola za okretanje","6.6 Rotacijski stol na str. 25",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[816,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjera ostalih strojarskih dijelova rotacijskog stola","6.6 Rotacijski stol na str. 25",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[817,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Zamjena električnih motora rotacijskog stola","6.6 Rotacijski stol na str. 25",null,"Rukovatelj","5-godišnje","datum"]
[818,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Podmazivanje ležajeva   ","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Rotacijski stol, str.1",null,"Rukovatelj","tjedno","datum"]
[819,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Namještanje remena","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Rotacijski stol, str.1",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[820,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjeriti premaze bubnja","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Rotacijski stol, str.1",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[821,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjeriti ležajeve","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Rotacijski stol, str.1",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[822,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjeriti valjke koje se slobodno kreću","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Rotacijski stol, str.1",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[823,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Zamijeniti valjke koje se slobodno kreću","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Rotacijski stol, str.1",null,"Rukovatelj","3-godišnje","datum"]
[824,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Zamijeniti ulje mjenjača","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Rotacijski stol, str.1",null,"Rukovatelj","3-godišnje","datum"]
[825,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Zamijeniti remen","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Rotacijski stol, str.1",null,"Rukovatelj","5-godišnje","datum"]
[826,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Čišćenje senzora","6.7 Električni sustav na str. 25",null,"Rukovatelj","na kraju svake smjene"]
[827,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjera senzora i podešnosti","6.7 Električni sustav na str. 25",null,"Rukovatelj","svakodnevno"]
[828,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjera mjernih uređaja ","6.7 Električni sustav na str. 25",null,"Rukovatelj","svakodnevno"]
[829,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjera svih sigurnosnih prekidača","6.7 Električni sustav na str. 25",null,"Rukovatelj","tjedno","datum"]
[830,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjerite tlak","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Hidraulički sistem, str.2",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[831,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjerite razinu ulja","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Hidraulički sistem, str.2",null,"Rukovatelj","dnevno"]
[832,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjerite temperaturu","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Hidraulički sistem, str.2",null,"Rukovatelj","tjedno","datum"]
[833,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjerite stanje crijeva i cijevi","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Hidraulički sistem, str.2",null,"Rukovatelj","mjesečno","datum"]
[834,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjerite zvuk pumpi i motora","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Hidraulički sistem, str.2",null,"Rukovatelj","tjedno","datum"]
[835,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Zamijenite hidrauličko ulje i filtere","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Hidraulički sistem, str.2",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[836,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Očistite rashlađivač","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Hidraulički sistem, str.2",null,"Rukovatelj","tjedno","datum"]
[837,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Provjerite curi li ulje","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Hidraulički sistem, str.2",null,"Rukovatelj","tjedno","datum"]
[838,"Uređaj za omatanje bala","MBO",340,"DISAN","CROSS WRAP","Zamijenite pumpu i motor","Uređaj za omatanje bala- intervali servisa, Hidraulički sistem, str.2",null,"Rukovatelj","10-godišnje","datum"]
[839," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[840," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[841," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[842," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[843," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[844," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[845," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[846," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[847," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[848," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[849," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[850," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[851," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[852," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[853," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[854," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[855," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[856," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[857," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[858," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[859," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[860," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[861," Transportna traka","MBO",350,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[862," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Provjerite proklizava li remen. Ako proklizava ispravite ga tako da bude ravno","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[863," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Sve podstanice treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[864," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Vanjske strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[865," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Unutarnje strugače treba redovito provjeravati na kraju svake smjene i, ako je potrebno, očistiti četkom","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[866," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Transportnu traku treba vizualno pregledati na kraju svake smjene. Ako primijetite bilo kakve poderotine ili oštećenja, treba intervenirati","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[867," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Limove transportera s donjim zatvaranjem treba redovito provjeravati i čistiti na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[868," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Točke podmazivanja treba redovito podmazivati ​​na kraju svake smjene","4.1. Upute za svakodnevno održavanje na str. 8",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[869," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Čišćenje valjaka","4.1.1. Čišćenje na str. 9",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[870," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[871," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Podmažite ležajeve traka sa EP2 masti","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[872," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Provjerite napetost trake i po potrebi istegnite traku","4.2. Upute za tjedno održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","tjedno","datum"]
[873," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajala kućišta kugličnih ležajeva","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[874," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Provjerite ulje reduktora i, ako je potrebno, zamijenite ga","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[875," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale osovine i bubnjeve","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[876," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Zamijenite gumene strugače na rubu trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[877," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale valjke donje i gornje stanice","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[878," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Zamijenite dotrajale vanjske strugače","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"2 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[879," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene, poderane, deformirane transportne trake","4.3. Upute za godišnje održavanje na str. 10",null,"3 Kvalificiranog osoblja","godišnje","datum"]
[880," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Zamjena mineralnog ulja reduktora ","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",10000,"h"]
[881," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Zamijenite oštećene valjke","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[882," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Zamijenite ulje mjenjača","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[883," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Zamjena sintetičkih ulja reduktora","4.6. Informacije o ulju reduktora na str. 11",null,"Kvalificirano osoblje",20000,"h"]
[884," Transportna traka","MBO",360,"DISAN","DISAN","Podmazivanje kugličnog ležaja","4.7. Informacije o podmazivanju kugličnog ležaja na str. 12",null,"Kvalificirano osoblje",30,"h"]
[885,"Vertikalna preša za bale","MBO",370,"DISAN","DISAN","Provjerite ram-a za prešanje i očistite ga","3.1. Upute za dnevno održavanje \"1\" na str. 5",null,"Kvalificirano osoblje ","svakodnevno"]
[886,"Vertikalna preša za bale","MBO",370,"DISAN","DISAN","Provjerite i očistite vodilice ram-a za prešanje","3.1. Upute za dnevno održavanje \"2\" na str. 5",null,"Kvalificirano osoblje ","svakodnevno"]
[887,"Vertikalna preša za bale","MBO",370,"DISAN","DISAN","Provjerite i očistite prekidače","3.1. Upute za dnevno održavanje \"3\" na str. 5",null,"Kvalificirano osoblje ","svakodnevno"]
[888,"Vertikalna preša za bale","MBO",370,"DISAN","DISAN","Provjerite hidraulički spremnik za curenje ulja","3.1. Upute za dnevno održavanje \"4\" na str. 5",null,"Kvalificirano osoblje ","svakodnevno"]
[889,"Vertikalna preša za bale","MBO",370,"DISAN","DISAN","Podmažite vodilicu hirauličkog ram-a","3.1. Upute za dnevno održavanje \"5\" na str. 5",null,"Kvalificirano osoblje ","svakodnevno"]
[890,"Vertikalna preša za bale","MBO",370,"DISAN","DISAN","Zamijenite vodilice ram-a ako je potrebno","3.2. Upute za mjesečno održavanje \"1\" na str. 7",null,"Kvalificirano osoblje ","mjesečno","datum"]
[891,"Vertikalna preša za bale","MBO",370,"DISAN","DISAN","Očistite unutarnje elemente zračnog filtera i zamijenite ga ako je potrebno","3.3. Upute za tromjesečno održavanje \"1\" na str. 7",null,"Kvalificirano osoblje ","tromjesečno","datum"]
[892,"Vertikalna preša za bale","MBO",370,"DISAN","DISAN","Očistite unutarnje elemente filtera ulja i zamijenite ga ako je potrebno","3.3. Upute za tromjesečno održavanje \"2\" na str. 7",null,"Kvalificirano osoblje ","tromjesečno","datum"]
[893,"Vertikalna preša za bale","MBO",370,"DISAN","DISAN","Provjerite razinu hidrauličkog ulja u mjeraču ulja na spremniku. Ako postoji\nnedostatak, dodajte ulje.","3.3. Upute za tromjesečno održavanje \"3\" na str. 7",null,"Kvalificirano osoblje ","tromjesečno","datum"]
[894,"Vertikalna preša za bale","MBO",370,"DISAN","DISAN","Provjerite brtve hidrauličkog cilindra","3.3. Upute za tromjesečno održavanje \"4\" na str. 7",null,"Kvalificirano osoblje ","tromjesečno","datum"]
[895,"Vertikalna preša za bale","MBO",380,"DISAN","DISAN","Provjerite ram-a za prešanje i očistite ga","3.1. Upute za dnevno održavanje \"1\" na str. 5",null,"Kvalificirano osoblje ","svakodnevno"]
[896,"Vertikalna preša za bale","MBO",380,"DISAN","DISAN","Provjerite i očistite vodilice ram-a za prešanje","3.1. Upute za dnevno održavanje \"2\" na str. 5",null,"Kvalificirano osoblje ","svakodnevno"]
[897,"Vertikalna preša za bale","MBO",380,"DISAN","DISAN","Provjerite i očistite prekidače","3.1. Upute za dnevno održavanje \"3\" na str. 5",null,"Kvalificirano osoblje ","svakodnevno"]
[898,"Vertikalna preša za bale","MBO",380,"DISAN","DISAN","Provjerite hidraulički spremnik za curenje ulja","3.1. Upute za dnevno održavanje \"4\" na str. 5",null,"Kvalificirano osoblje ","svakodnevno"]
[899,"Vertikalna preša za bale","MBO",380,"DISAN","DISAN","Podmažite vodilicu hirauličkog ram-a","3.1. Upute za dnevno održavanje \"5\" na str. 5",null,"Kvalificirano osoblje ","svakodnevno"]
[900,"Vertikalna preša za bale","MBO",380,"DISAN","DISAN","Zamijenite vodilice ram-a ako je potrebno","3.2. Upute za mjesečno održavanje \"1\" na str. 7",null,"Kvalificirano osoblje ","mjesečno","datum"]
[901,"Vertikalna preša za bale","MBO",380,"DISAN","DISAN","Očistite unutarnje elemente zračnog filtera i zamijenite ga ako je potrebno","3.3. Upute za tromjesečno održavanje \"1\" na str. 7",null,"Kvalificirano osoblje ","tromjesečno","datum"]
[902,"Vertikalna preša za bale","MBO",380,"DISAN","DISAN","Očistite unutarnje elemente filtera ulja i zamijenite ga ako je potrebno","3.3. Upute za tromjesečno održavanje \"2\" na str. 7",null,"Kvalificirano osoblje ","tromjesečno","datum"]
[903,"Vertikalna preša za bale","MBO",380,"DISAN","DISAN","Provjerite razinu hidrauličkog ulja u mjeraču ulja na spremniku. Ako postoji\nnedostatak, dodajte ulje.","3.3. Upute za tromjesečno održavanje \"3\" na str. 7",null,"Kvalificirano osoblje ","tromjesečno","datum"]
[904,"Vertikalna preša za bale","MBO",380,"DISAN","DISAN","Provjerite brtve hidrauličkog cilindra","3.3. Upute za tromjesečno održavanje \"4\" na str. 7",null,"Kvalificirano osoblje ","tromjesečno","datum"]
[905,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi prostora sazrijevanja","MBO","A01","MVT","MVT","Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[906,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi prostora sazrijevanja","MBO","A01","MVT","MVT","Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[907,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi prostora sazrijevanja","MBO","A01","MVT","MVT","Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[908,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi prostora sazrijevanja","MBO","A01","MVT","MVT","Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[909,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi prostora sazrijevanja","MBO","A01","MVT","MVT","Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[910,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[911,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[912,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[913,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[914,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[915,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[916,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[917,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[918,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[919,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[920,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","A01-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[921,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","A01-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[922,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","A01-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[923,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[924,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[925,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[926,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- rotor","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[927,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- rotor","MBO","A01-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[928,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- rotor","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[929,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- rotor","MBO","A01-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[930,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- rotor","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[931,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[932,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[933,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- ležajevi","MBO","A01-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[934,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Vijci stroja","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[935,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni motor","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[936,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni motor","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[937,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni motor","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[938,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni motor","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[939,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni motor","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[940,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni motor","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[941,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[942,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[943,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[944,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[945,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[946,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[947,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[948,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Elementi za spajanje","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[949,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Elementi za spajanje","MBO","A01-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[950,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi prostora sazrijevanja","MBO","A02","MVT","MVT","Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[951,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi prostora sazrijevanja","MBO","A02","MVT","MVT","Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[952,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi prostora sazrijevanja","MBO","A02","MVT","MVT","Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[953,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi prostora sazrijevanja","MBO","A02","MVT","MVT","Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[954,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi prostora sazrijevanja","MBO","A02","MVT","MVT","Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[955,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[956,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[957,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[958,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[959,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[960,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[961,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[962,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[963,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[964,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[965,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","A02-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[966,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","A02-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[967,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","A02-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[968,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[969,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[970,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[971,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- rotor","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[972,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- rotor","MBO","A02-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[973,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- rotor","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[974,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- rotor","MBO","A02-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[975,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- rotor","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[976,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[977,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[978,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- ležajevi","MBO","A02-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[979,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Vijci stroja","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[980,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni motor","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[981,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni motor","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[982,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni motor","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[983,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni motor","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[984,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni motor","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[985,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni motor","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[986,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[987,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[988,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[989,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[990,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[991,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[992,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[993,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Elementi za spajanje","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[994,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Elementi za spajanje","MBO","A02-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[995,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi prostora sazrijevanja","MBO","A03","MVT","MVT","Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[996,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi prostora sazrijevanja","MBO","A03","MVT","MVT","Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[997,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi prostora sazrijevanja","MBO","A03","MVT","MVT","Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[998,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi prostora sazrijevanja","MBO","A03","MVT","MVT","Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[999,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi prostora sazrijevanja","MBO","A03","MVT","MVT","Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[1000,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1001,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1002,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1003,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1004,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1005,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1006,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1007,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1008,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1009,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1010,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","A03-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1011,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","A03-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1012,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","A03-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1013,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1014,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1015,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[1016,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- rotor","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1017,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- rotor","MBO","A03-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1018,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- rotor","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1019,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- rotor","MBO","A03-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1020,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- rotor","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1021,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1022,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1023,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- ležajevi","MBO","A03-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[1024,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Vijci stroja","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[1025,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni motor","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1026,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni motor","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1027,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni motor","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1028,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni motor","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1029,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni motor","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1030,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni motor","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1031,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1032,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1033,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1034,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1035,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1036,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[1037,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1038,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Elementi za spajanje","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1039,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator prostora sazrijevanja- Elementi za spajanje","MBO","A03-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1040,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B10-P","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[1041,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B10-P","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[1042,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B10-P","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1043,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B10-P","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[1044,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B10-P","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[1045,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B10-P","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1046,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B10-P","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[1047,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B10-P","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[1048,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B10-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[1049,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B10-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[1050,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B10-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[1051,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B10-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[1052,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B10-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[1053,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B10-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[1054,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B11-P","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[1055,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B11-P","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[1056,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B11-P","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1057,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B11-P","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[1058,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B11-P","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[1059,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B11-P","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1060,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B11-P","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[1061,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B11-P","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[1062,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B11-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[1063,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B11-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[1064,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B11-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[1065,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B11-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[1066,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B11-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[1067,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B11-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[1068,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B12-P","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[1069,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B12-P","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[1070,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B12-P","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1071,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B12-P","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[1072,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B12-P","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[1073,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B12-P","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1074,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B12-P","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[1075,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B12-P","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[1076,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B12-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[1077,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B12-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[1078,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B12-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[1079,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B12-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[1080,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B12-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[1081,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B12-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[1082,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B13-P","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[1083,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B13-P","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[1084,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B13-P","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1085,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B13-P","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[1086,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B13-P","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[1087,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B13-P","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1088,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B13-P","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[1089,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B13-P","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[1090,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B13-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[1091,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B13-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[1092,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B13-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[1093,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B13-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[1094,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B13-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[1095,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B13-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[1096,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B14-P","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[1097,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B14-P","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[1098,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B14-P","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1099,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B14-P","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[1100,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B14-P","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[1101,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B14-P","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1102,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B14-P","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[1103,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B14-P","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[1104,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B14-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[1105,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B14-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[1106,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B14-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[1107,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B14-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[1108,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B14-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[1109,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B14-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[1110,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B15-P","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[1111,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B15-P","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[1112,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B15-P","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1113,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B15-P","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[1114,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B15-P","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[1115,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B15-P","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1116,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B15-P","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[1117,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B15-P","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[1118,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B15-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[1119,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B15-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[1120,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B15-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[1121,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B15-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[1122,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B15-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[1123,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B15-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[1124,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B16-P","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[1125,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B16-P","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[1126,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B16-P","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1127,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B16-P","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[1128,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B16-P","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[1129,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B16-P","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1130,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B16-P","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[1131,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B16-P","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[1132,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B16-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[1133,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B16-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[1134,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B16-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[1135,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B16-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[1136,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B16-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[1137,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B16-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[1138,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B17-P","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[1139,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B17-P","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[1140,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B17-P","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1141,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B17-P","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[1142,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B17-P","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[1143,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B17-P","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1144,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B17-P","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[1145,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B17-P","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[1146,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B17-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[1147,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B17-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[1148,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B17-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[1149,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B17-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[1150,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B17-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[1151,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B17-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[1152,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B18-P","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[1153,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B18-P","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[1154,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B18-P","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1155,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B18-P","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[1156,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B18-P","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[1157,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B18-P","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1158,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B18-P","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[1159,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B18-P","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[1160,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B18-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[1161,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B18-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[1162,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B18-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[1163,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B18-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[1164,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B18-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[1165,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B18-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[1166,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B19-P","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[1167,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B19-P","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[1168,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B19-P","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1169,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B19-P","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[1170,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B19-P","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[1171,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B19-P","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1172,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B19-P","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[1173,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B19-P","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[1174,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B19-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[1175,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B19-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[1176,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B19-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[1177,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B19-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[1178,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B19-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[1179,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B19-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[1180,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B01-P","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[1181,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B01-P","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[1182,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B01-P","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1183,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B01-P","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[1184,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B01-P","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[1185,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B01-P","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1186,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B01-P","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[1187,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B01-P","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[1188,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B01-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[1189,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B01-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[1190,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B01-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[1191,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B01-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[1192,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B01-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[1193,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B01-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[1194,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1195,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1196,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1197,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1198,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1199,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1200,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1201,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1202,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1203,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1204,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B01-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1205,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B01-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1206,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B01-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1207,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1208,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1209,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[1210,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1211,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B01-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1212,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1213,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B01-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1214,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1215,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1216,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1217,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- ležajevi","MBO","B01-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[1218,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Vijci stroja","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[1219,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1220,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1221,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1222,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1223,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1224,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1225,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1226,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1227,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1228,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1229,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1230,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[1231,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1232,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1233,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B01-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1234,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B02-P","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[1235,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B02-P","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[1236,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B02-P","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1237,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B02-P","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[1238,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B02-P","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[1239,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B02-P","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1240,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B02-P","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[1241,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B02-P","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[1242,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B02-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[1243,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B02-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[1244,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B02-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[1245,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B02-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[1246,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B02-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[1247,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B02-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[1248,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1249,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1250,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1251,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1252,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1253,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1254,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1255,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1256,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1257,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1258,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B02-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1259,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B02-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1260,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B02-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1261,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1262,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1263,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[1264,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1265,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B02-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1266,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1267,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B02-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1268,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1269,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1270,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1271,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- ležajevi","MBO","B02-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[1272,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Vijci stroja","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[1273,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1274,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1275,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1276,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1277,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1278,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1279,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1280,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1281,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1282,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1283,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1284,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[1285,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1286,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1287,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B02-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1288,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B03-P","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[1289,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B03-P","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[1290,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B03-P","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1291,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B03-P","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[1292,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B03-P","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[1293,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B03-P","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1294,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B03-P","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[1295,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B03-P","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[1296,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B03-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[1297,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B03-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[1298,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B03-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[1299,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B03-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[1300,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B03-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[1301,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B03-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[1302,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1303,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1304,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1305,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1306,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1307,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1308,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1309,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1310,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1311,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1312,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B03-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1313,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B03-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1314,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B03-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1315,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1316,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1317,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[1318,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1319,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B03-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1320,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1321,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B03-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1322,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1323,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1324,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1325,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- ležajevi","MBO","B03-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[1326,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Vijci stroja","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[1327,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1328,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1329,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1330,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1331,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1332,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1333,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1334,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1335,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1336,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1337,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1338,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[1339,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1340,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1341,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B03-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1342,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B04-P","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[1343,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B04-P","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[1344,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B04-P","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1345,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B04-P","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[1346,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B04-P","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[1347,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B04-P","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1348,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B04-P","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[1349,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B04-P","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[1350,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B04-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[1351,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B04-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[1352,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B04-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[1353,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B04-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[1354,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B04-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[1355,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B04-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[1356,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1357,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1358,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1359,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1360,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1361,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1362,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1363,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1364,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1365,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1366,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B04-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1367,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B04-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1368,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B04-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1369,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1370,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1371,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[1372,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1373,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B04-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1374,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1375,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B04-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1376,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1377,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1378,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1379,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- ležajevi","MBO","B04-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[1380,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Vijci stroja","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[1381,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1382,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1383,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1384,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1385,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1386,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1387,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1388,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1389,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1390,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1391,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1392,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[1393,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1394,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1395,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B04-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1396,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B05-P","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[1397,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B05-P","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[1398,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B05-P","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1399,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B05-P","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[1400,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B05-P","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[1401,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B05-P","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1402,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B05-P","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[1403,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B05-P","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[1404,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B05-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[1405,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B05-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[1406,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B05-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[1407,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B05-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[1408,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B05-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[1409,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B05-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[1410,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1411,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1412,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1413,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1414,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1415,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1416,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1417,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1418,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1419,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1420,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B05-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1421,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B05-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1422,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B05-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1423,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1424,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1425,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[1426,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1427,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B05-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1428,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1429,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B05-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1430,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1431,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1432,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1433,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- ležajevi","MBO","B05-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[1434,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Vijci stroja","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[1435,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1436,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1437,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1438,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1439,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1440,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1441,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1442,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1443,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1444,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1445,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1446,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[1447,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1448,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1449,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B05-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1450,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B06-P","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[1451,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B06-P","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[1452,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B06-P","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1453,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B06-P","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[1454,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B06-P","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[1455,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B06-P","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1456,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B06-P","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[1457,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B06-P","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[1458,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B06-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[1459,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B06-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[1460,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B06-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[1461,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B06-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[1462,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B06-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[1463,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B06-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[1464,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1465,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1466,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1467,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1468,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1469,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1470,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1471,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1472,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1473,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1474,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B06-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1475,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B06-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1476,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B06-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1477,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1478,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1479,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[1480,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1481,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B06-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1482,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1483,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B06-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1484,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1485,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1486,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1487,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- ležajevi","MBO","B06-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[1488,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Vijci stroja","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[1489,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1490,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1491,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1492,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1493,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1494,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1495,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1496,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1497,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1498,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1499,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1500,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[1501,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1502,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1503,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B06-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1504,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B07-P","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[1505,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B07-P","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[1506,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B07-P","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1507,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B07-P","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[1508,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B07-P","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[1509,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B07-P","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1510,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B07-P","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[1511,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B07-P","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[1512,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B07-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[1513,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B07-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[1514,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B07-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[1515,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B07-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[1516,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B07-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[1517,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B07-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[1518,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1519,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1520,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1521,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1522,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1523,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1524,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1525,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1526,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1527,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1528,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B07-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1529,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B07-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1530,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B07-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1531,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1532,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1533,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[1534,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1535,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B07-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1536,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1537,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B07-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1538,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1539,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1540,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1541,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- ležajevi","MBO","B07-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[1542,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Vijci stroja","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[1543,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1544,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1545,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1546,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1547,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1548,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1549,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1550,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1551,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1552,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1553,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1554,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[1555,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1556,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1557,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B07-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1558,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B08-P","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[1559,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B08-P","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[1560,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B08-P","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1561,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B08-P","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[1562,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B08-P","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[1563,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B08-P","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1564,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B08-P","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[1565,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B08-P","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[1566,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B08-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[1567,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B08-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[1568,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B08-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[1569,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B08-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[1570,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B08-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[1571,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B08-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[1572,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1573,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1574,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1575,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1576,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1577,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1578,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1579,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1580,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1581,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1582,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B08-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1583,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B08-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1584,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B08-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1585,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1586,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1587,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[1588,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1589,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B08-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1590,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1591,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B08-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1592,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1593,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1594,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1595,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- ležajevi","MBO","B08-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[1596,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Vijci stroja","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[1597,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1598,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1599,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1600,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1601,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1602,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1603,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1604,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1605,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1606,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1607,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1608,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[1609,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1610,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1611,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B08-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1612,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B09-P","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[1613,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B09-P","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[1614,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B09-P","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1615,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B09-P","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[1616,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B09-P","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[1617,"Sustav biostabilizacije/ Vrata biotunela biostabilizacije","MBO","B09-P","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[1618,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B09-P","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[1619,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B09-P","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[1620,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B09-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[1621,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B09-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[1622,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biotunela biostabilizacije","MBO","B09-P","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[1623,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B09-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[1624,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B09-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[1625,"Sustav biostabilizacije/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","B09-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[1626,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1627,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1628,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1629,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1630,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1631,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1632,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1633,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1634,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1635,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1636,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B09-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1637,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B09-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1638,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B09-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1639,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1640,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1641,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[1642,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1643,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B09-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1644,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1645,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B09-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1646,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1647,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1648,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1649,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- ležajevi","MBO","B09-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[1650,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Vijci stroja","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[1651,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1652,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1653,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1654,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1655,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1656,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1657,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1658,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1659,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1660,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1661,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1662,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[1663,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1664,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1665,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B09-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1666,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1667,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1668,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1669,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1670,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1671,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1672,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1673,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1674,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1675,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1676,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B10-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1677,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B10-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1678,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B10-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1679,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1680,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1681,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[1682,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1683,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B10-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1684,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1685,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B10-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1686,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1687,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1688,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1689,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- ležajevi","MBO","B10-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[1690,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Vijci stroja","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[1691,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1692,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1693,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1694,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1695,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1696,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1697,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1698,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1699,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1700,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1701,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1702,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[1703,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1704,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1705,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B10-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1706,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1707,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1708,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1709,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1710,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1711,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1712,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1713,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1714,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1715,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1716,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B11-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1717,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B11-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1718,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B11-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1719,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1720,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1721,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[1722,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1723,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B11-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1724,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1725,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B11-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1726,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1727,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1728,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1729,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- ležajevi","MBO","B11-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[1730,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Vijci stroja","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[1731,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1732,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1733,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1734,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1735,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1736,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1737,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1738,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1739,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1740,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1741,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1742,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[1743,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1744,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1745,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B11-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1746,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1747,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1748,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1749,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1750,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1751,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1752,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1753,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1754,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1755,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1756,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B12-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1757,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B12-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1758,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B12-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1759,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1760,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1761,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[1762,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1763,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B12-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1764,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1765,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B12-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1766,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1767,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1768,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1769,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- ležajevi","MBO","B12-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[1770,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Vijci stroja","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[1771,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1772,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1773,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1774,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1775,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1776,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1777,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1778,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1779,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1780,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1781,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1782,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[1783,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1784,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1785,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B12-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1786,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1787,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1788,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1789,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1790,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1791,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1792,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1793,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1794,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1795,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1796,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B13-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1797,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B13-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1798,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B13-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1799,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1800,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1801,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[1802,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1803,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B13-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1804,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1805,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B13-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1806,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1807,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1808,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1809,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- ležajevi","MBO","B13-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[1810,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Vijci stroja","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[1811,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1812,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1813,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1814,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1815,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1816,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1817,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1818,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1819,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1820,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1821,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1822,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[1823,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1824,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1825,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B13-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1826,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1827,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1828,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1829,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1830,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1831,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1832,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1833,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1834,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1835,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1836,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B14-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1837,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B14-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1838,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B14-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1839,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1840,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1841,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[1842,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1843,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B14-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1844,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1845,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B14-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1846,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1847,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1848,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1849,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- ležajevi","MBO","B14-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[1850,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Vijci stroja","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[1851,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1852,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1853,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1854,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1855,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1856,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1857,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1858,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1859,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1860,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1861,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1862,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[1863,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1864,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1865,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B14-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1866,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1867,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1868,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1869,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1870,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1871,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1872,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1873,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1874,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1875,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1876,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B15-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1877,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B15-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1878,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B15-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1879,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1880,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1881,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[1882,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1883,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B15-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1884,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1885,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B15-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1886,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1887,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1888,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1889,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- ležajevi","MBO","B15-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[1890,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Vijci stroja","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[1891,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1892,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1893,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1894,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1895,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1896,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1897,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1898,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1899,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1900,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1901,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1902,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[1903,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1904,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1905,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B15-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1906,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1907,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1908,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1909,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1910,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1911,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1912,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1913,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1914,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1915,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1916,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B16-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1917,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B16-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1918,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B16-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1919,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1920,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1921,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[1922,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1923,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B16-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1924,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1925,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B16-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1926,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1927,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1928,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1929,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- ležajevi","MBO","B16-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[1930,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Vijci stroja","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[1931,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1932,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1933,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1934,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1935,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1936,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1937,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1938,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1939,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1940,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1941,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1942,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[1943,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1944,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1945,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B16-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1946,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1947,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1948,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1949,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1950,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1951,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1952,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1953,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1954,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1955,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1956,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B17-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1957,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B17-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1958,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B17-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1959,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1960,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1961,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[1962,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1963,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B17-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1964,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1965,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B17-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1966,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1967,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1968,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1969,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- ležajevi","MBO","B17-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[1970,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Vijci stroja","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[1971,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1972,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1973,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1974,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1975,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1976,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[1977,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1978,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1979,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1980,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1981,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1982,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[1983,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[1984,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1985,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B17-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[1986,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1987,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1988,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1989,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1990,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1991,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1992,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1993,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1994,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1995,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[1996,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B18-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1997,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B18-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1998,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B18-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[1999,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2000,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2001,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[2002,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2003,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B18-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2004,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2005,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B18-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2006,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2007,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2008,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2009,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- ležajevi","MBO","B18-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[2010,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Vijci stroja","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[2011,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2012,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2013,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2014,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2015,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2016,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2017,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2018,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2019,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2020,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2021,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2022,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2023,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2024,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2025,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B18-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2026,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2027,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2028,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2029,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2030,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2031,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2032,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2033,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2034,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2035,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2036,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B19-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2037,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B19-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2038,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B19-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2039,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2040,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2041,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- kućište- ulaz/izlaz","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[2042,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2043,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B19-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2044,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2045,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B19-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2046,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- rotor","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2047,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2048,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2049,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- ležajevi","MBO","B19-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[2050,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Vijci stroja","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[2051,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2052,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2053,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2054,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2055,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2056,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni motor","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2057,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2058,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2059,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2060,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2061,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2062,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2063,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2064,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2065,"Sustav biostabilizacije/ Direktni ventilator biotunela biostabilizacije- Elementi za spajanje","MBO","B19-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2066,"Pumpa doziranja (dijafragmena pumpa)","UPOV","B1H1P01","WEHRLE",null,"Provjera zategnutosti i oštećenja/curenja…","Poglavlje 13, str. 90",null,"Operater","svakodnevno"]
[2067,"Pumpa doziranja (dijafragmena pumpa)","UPOV","B1H1P01","WEHRLE",null,"Provjeriti da je protok točan: Dopustiti pumpi da se nakratko napuni (pritisni \">>\" kratko)","Poglavlje 13, str. 90",null,"Operater","tromjesečno","datum"]
[2068,"Pumpa doziranja (dijafragmena pumpa)","UPOV","B1H1P01","WEHRLE",null,"Provjeriti jesu li električne veze  čitave","Poglavlje 13, str. 90",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2069,"Pumpa doziranja (dijafragmena pumpa)","UPOV","B1H1P01","WEHRLE",null,"Provjerite ima li oštećenja na mjernoj dijafragmi","Poglavlje 13, str. 90",null,"Tehničar","godišnje","datum"]
[2070,"Pumpa doziranja (dijafragmena pumpa)","UPOV","B1H1P01","WEHRLE",null,"Provjerite je li ventil za usisavanje/ ispuštanje točno postavljen","Poglavlje 13, str. 90",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2071,"Pumpa doziranja (dijafragmena pumpa)","UPOV","B1H2P01","WEHRLE",null,"Provjera zategnutosti i oštećenja/curenja…","Poglavlje 13, str. 90",null,"Operater","svakodnevno"]
[2072,"Pumpa doziranja (dijafragmena pumpa)","UPOV","B1H2P01","WEHRLE",null,"Provjeriti da je protok točan: Dopustiti pumpi da se nakratko napuni (pritisni \">>\" kratko)","Poglavlje 13, str. 90",null,"Operater","tromjesečno","datum"]
[2073,"Pumpa doziranja (dijafragmena pumpa)","UPOV","B1H2P01","WEHRLE",null,"Provjeriti jesu li električne veze  čitave","Poglavlje 13, str. 90",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2074,"Pumpa doziranja (dijafragmena pumpa)","UPOV","B1H2P01","WEHRLE",null,"Provjerite ima li oštećenja na mjernoj dijafragmi","Poglavlje 13, str. 90",null,"Tehničar","godišnje","datum"]
[2075,"Pumpa doziranja (dijafragmena pumpa)","UPOV","B1H2P01","WEHRLE",null,"Provjerite je li ventil za usisavanje/ ispuštanje točno postavljen","Poglavlje 13, str. 90",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2076,"Pumpa doziranja (dijafragmena pumpa)","UPOV","B1H3P01","WEHRLE",null,"Provjera zategnutosti i oštećenja/curenja…","Poglavlje 13, str. 90",null,"Operater","svakodnevno"]
[2077,"Pumpa doziranja (dijafragmena pumpa)","UPOV","B1H3P01","WEHRLE",null,"Provjeriti da je protok točan: Dopustiti pumpi da se nakratko napuni (pritisni \">>\" kratko)","Poglavlje 13, str. 90",null,"Operater","tromjesečno","datum"]
[2078,"Pumpa doziranja (dijafragmena pumpa)","UPOV","B1H3P01","WEHRLE",null,"Provjeriti jesu li električne veze  čitave","Poglavlje 13, str. 90",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2079,"Pumpa doziranja (dijafragmena pumpa)","UPOV","B1H3P01","WEHRLE",null,"Provjerite ima li oštećenja na mjernoj dijafragmi","Poglavlje 13, str. 90",null,"Tehničar","godišnje","datum"]
[2080,"Pumpa doziranja (dijafragmena pumpa)","UPOV","B1H3P01","WEHRLE",null,"Provjerite je li ventil za usisavanje/ ispuštanje točno postavljen","Poglavlje 13, str. 90",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2081,"Pumpa doziranja (dijafragmena pumpa)","UPOV","B1H4P01","WEHRLE",null,"Provjera zategnutosti i oštećenja/curenja…","Poglavlje 13, str. 90",null,"Operater","svakodnevno"]
[2082,"Pumpa doziranja (dijafragmena pumpa)","UPOV","B1H4P01","WEHRLE",null,"Provjeriti da je protok točan: Dopustiti pumpi da se nakratko napuni (pritisni \">>\" kratko)","Poglavlje 13, str. 90",null,"Operater","tromjesečno","datum"]
[2083,"Pumpa doziranja (dijafragmena pumpa)","UPOV","B1H4P01","WEHRLE",null,"Provjeriti jesu li električne veze  čitave","Poglavlje 13, str. 90",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2084,"Pumpa doziranja (dijafragmena pumpa)","UPOV","B1H4P01","WEHRLE",null,"Provjerite ima li oštećenja na mjernoj dijafragmi","Poglavlje 13, str. 90",null,"Tehničar","godišnje","datum"]
[2085,"Pumpa doziranja (dijafragmena pumpa)","UPOV","B1H4P01","WEHRLE",null,"Provjerite je li ventil za usisavanje/ ispuštanje točno postavljen","Poglavlje 13, str. 90",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2086,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Provjeriti i uzeti servisna očitanja (tlak i temperatura)","Poglavlje 8, str. 123",null,"Operater","svakodnevno"]
[2087,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Provjeriti ima li curenja te provjeriti razinu ulja","Poglavlje 8, str. 123",null,"Operater","tjedno","datum"]
[2088,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Provjeriti indikator delta tlaka filtera ulaska zraka ","Poglavlje 8, str. 123",null,"Operater","tjedno","datum"]
[2089,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Provjeriti kompresor iznutra, status remena, ventilator i rešetku","Poglavlje 8, str. 123",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2090,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Provjeriti ima li element abnormalne vibracije","Poglavlje 8, str. 123",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2091,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Provjeriti električni ormarić i osjetljive spojeve vijkom/spojnicom","Poglavlje 8, str. 123",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2092,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Provjerite filter ulaska zraka, komoru i poklopac","Poglavlje 8, str. 123",null,"Operater","šestomjesečno","datum"]
[2093,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Provjerite filter električnog ormarića (samo VSD). Očistite ako je potrebno","Poglavlje 8, str. 123",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2094,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"PRVA PROVJERA: Zamijena ulja poslije puštanja u rad","Poglavlje 8, str. 123",null,"Tehničar",500,"h"]
[2095,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Zamijenite element filtera zraka, pjenu za ulazni poklopac, brtvu ","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Operater",8000,"h"]
[2096,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Zamijenite element filtera zraka, pjenu za ulazni poklopac, brtvu ","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Operater","godišnje","datum"]
[2097,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Zamijenite filter električnog ormarića (samo VSD)","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Operater",8000,"h"]
[2098,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Zamijenite filter električnog ormarića (samo VSD)","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Operater","godišnje","datum"]
[2099,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Zamijenite remenje","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Vanjski izvođač",8000,"h"]
[2100,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Zamijenite remenje","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Vanjski izvođač","godišnje","datum"]
[2101,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Remont motora","Poglavlje 8, str. 123",null,"Vanjski izvođač",24000,"h"]
[2102,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Remont elementa","Poglavlje 8, str. 123",null,"Vanjski izvođač",40000,"h"]
[2103,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Ponovno podmažite ležajeve motora  od 55Kw nadalje","Poglavlje 8, str. 123",null,"Tehničar",4000,"h"]
[2104,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Provjerite ležajeve/zupčanike, vibraciju elementa i unutrašnji status rotora","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",8000,"h"]
[2105,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Provjerite ležajeve/zupčanike, vibraciju elementa i unutrašnji status rotora","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","godišnje","datum"]
[2106,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Provjerite je li funkcionalnost nepovratnog ventila i PVO- a ili ventila za rasterećenje ispravna","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",8000,"h"]
[2107,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Provjerite je li funkcionalnost nepovratnog ventila i PVO- a ili ventila za rasterećenje ispravna","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","godišnje","datum"]
[2108,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Zamijenite zaklopke, nepovratni ventil, manometre, delta senzor tlaka (samo Mk5), PVO ili ventil za rasterećenje","Poglavlje 8, str. 123",null,"Vanjski izvođač",24000,"h"]
[2109,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Zamjena brtve osovine elementa","Poglavlje 8, str. 123",null,"Vanjski izvođač",24000,"h"]
[2110,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Promjena ulja (pri temperaturi ispuštanja zraka između 80-100 °C (--> promijenite u odnosu na temperaturu.))","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",4000,"h"]
[2111,"Kompresor","UPOV","B1L1V01A","WEHRLE",null,"Promjena ulja (pri temperaturi ispuštanja zraka između 80-100 °C (--> promijenite u odnosu na temperaturu.))","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2112,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Provjeriti i uzeti servisna očitanja (tlak i temperatura)","Poglavlje 8, str. 123",null,"Operater","svakodnevno"]
[2113,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Provjeriti ima li curenja te provjeriti razinu ulja","Poglavlje 8, str. 123",null,"Operater","tjedno","datum"]
[2114,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Provjeriti indikator delta tlaka filtera ulaska zraka ","Poglavlje 8, str. 123",null,"Operater","tjedno","datum"]
[2115,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Provjeriti kompresor iznutra, status remena, ventilator i rešetku","Poglavlje 8, str. 123",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2116,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Provjeriti ima li element abnormalne vibracije","Poglavlje 8, str. 123",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2117,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Provjeriti električni ormarić i osjetljive spojeve vijkom/spojnicom","Poglavlje 8, str. 123",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2118,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Provjerite filter ulaska zraka, komoru i poklopac","Poglavlje 8, str. 123",null,"Operater","šestomjesečno","datum"]
[2119,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Provjerite filter električnog ormarića (samo VSD). Očistite ako je potrebno","Poglavlje 8, str. 123",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2120,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"PRVA PROVJERA: Zamijena ulja poslije puštanja u rad","Poglavlje 8, str. 123",null,"Tehničar",500,"h"]
[2121,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Zamijenite element filtera zraka, pjenu za ulazni poklopac, brtvu ","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Operater",8000,"h"]
[2122,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Zamijenite element filtera zraka, pjenu za ulazni poklopac, brtvu ","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Operater","godišnje","datum"]
[2123,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Zamijenite filter električnog ormarića (samo VSD)","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Operater",8000,"h"]
[2124,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Zamijenite filter električnog ormarića (samo VSD)","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Operater","godišnje","datum"]
[2125,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Zamijenite remenje","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Vanjski izvođač",8000,"h"]
[2126,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Zamijenite remenje","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Vanjski izvođač","godišnje","datum"]
[2127,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Remont motora","Poglavlje 8, str. 123",null,"Vanjski izvođač",24000,"h"]
[2128,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Remont elementa","Poglavlje 8, str. 123",null,"Vanjski izvođač",40000,"h"]
[2129,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Ponovno podmažite ležajeve motora  od 55Kw nadalje","Poglavlje 8, str. 123",null,"Tehničar",4000,"h"]
[2130,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Provjerite ležajeve/zupčanike, vibraciju elementa i unutrašnji status rotora","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",8000,"h"]
[2131,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Provjerite ležajeve/zupčanike, vibraciju elementa i unutrašnji status rotora","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","godišnje","datum"]
[2132,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Provjerite je li funkcionalnost nepovratnog ventila i PVO- a ili ventila za rasterećenje ispravna","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",8000,"h"]
[2133,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Provjerite je li funkcionalnost nepovratnog ventila i PVO- a ili ventila za rasterećenje ispravna","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","godišnje","datum"]
[2134,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Zamijenite zaklopke, nepovratni ventil, manometre, delta senzor tlaka (samo Mk5), PVO ili ventil za rasterećenje","Poglavlje 8, str. 123",null,"Vanjski izvođač",24000,"h"]
[2135,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Zamjena brtve osovine elementa","Poglavlje 8, str. 123",null,"Vanjski izvođač",24000,"h"]
[2136,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Promjena ulja (pri temperaturi ispuštanja zraka između 80-100 °C (--> promijenite u odnosu na temperaturu.))","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",4000,"h"]
[2137,"Kompresor","UPOV","B1L1V01B","WEHRLE",null,"Promjena ulja (pri temperaturi ispuštanja zraka između 80-100 °C (--> promijenite u odnosu na temperaturu.))","Poglavlje 8, str. 123","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2138,"Kompresor","UPOV","B1L3A02","WEHRLE",null,"Zamijenite betonski blok","Poglavlje 9, str.9",null,"Tehničar","godišnje","datum"]
[2139,"Kompresor","UPOV","B1L3F03","WEHRLE",null,"Očistite filter parne zaklopke","Poglavlje 9, str.9",null,"Tehničar","tjedno","datum"]
[2140,"Kompresor","UPOV","B1L3F03","WEHRLE",null,"Očistite rešetke kondenzatora kako bi uklonili eventualnu prašinu","Poglavlje 9, str.9",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2141,"Kompresor","UPOV","B1L3V01","WEHRLE",null,"Provjerite filter usisa","Poglavlje 9, str.9",null,"Operater","tjedno","datum"]
[2142,"Kompresor","UPOV","B1L3V01","WEHRLE",null,"PRVA PROVJERA: Očistite filter usisa. Zamijenite ulje.","Poglavlje 9, str.9","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",50,"h"]
[2143,"Kompresor","UPOV","B1L3V01","WEHRLE",null,"PRVA PROVJERA: Očistite filter usisa. Zamijenite ulje.","Poglavlje 9, str.9","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2144,"Kompresor","UPOV","B1L3V01","WEHRLE",null,"Provjerite razinu ulja. Ukoliko je potrebno dodajte ulja","Poglavlje 9, str.9",null,"Operater","tjedno","datum"]
[2145,"Kompresor","UPOV","B1L3V01","WEHRLE",null,"Zamijenite ulje (mineralno ulje), Zamijenite filter usisa, zamijenite/provjerite ventil i umetak, zamijenite veze vijaka","Poglavlje 9, str.9","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",500,"h"]
[2146,"Kompresor","UPOV","B1L3V01","WEHRLE",null,"Zamijenite ulje (mineralno ulje), Zamijenite filter usisa, zamijenite/provjerite ventil i umetak, zamijenite veze vijaka","Poglavlje 9, str.9","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","godišnje","datum"]
[2147,"Kompresor","UPOV","B1L3V01","WEHRLE",null,"Zamijenite ulje (sintetičko ulje)","Poglavlje 9, str.9",null,"Tehničar",1000,"h"]
[2148,"Kompresor","UPOV","B1L3V01","WEHRLE",null,"Zamijenite sigurnosni ventil","Poglavlje 9, str.9",null,"Tehničar",2500,"h"]
[2149,"Instrumenti (Mjerač O2)","UPOV","B1N1M03","WEHRLE",null,"Čišćenje senzora",null,null,"Operater","mjesečno","datum"]
[2150,"Instrumenti (Mjerač O2)","UPOV","B1N1M03","WEHRLE",null,"Provjera brtvenog prstena, ukoliko je potrebo zamijeniti elektrolitnu i fluorescentnu kapu",null,null,"Operater","mjesečno","datum"]
[2151,"Instrumenti (Mjerač O2)","UPOV","B1N1M03","WEHRLE",null,"Provjeriti funkciju mjerenja, ukoliko je potrebno rekalibrirati je",null,null,"Operater","mjesečno","datum"]
[2152,"Instrumenti (pH elektroda)","UPOV","B1N1M04","WEHRLE",null,"Provjeriti funkciju mjerenja, ukoliko je potrebno rekalibrirati je",null,null,"Operater","mjesečno","datum"]
[2153,"Mlazna pumpa","UPOV","B1N1P01A","WEHRLE",null,"Vizualni pregled","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater","tjedno","datum"]
[2154,"Mlazna pumpa","UPOV","B1N1P01A","WEHRLE",null,"Provjeriti postoje li pukotine","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater",14000,"h"]
[2155,"Mlazna pumpa","UPOV","B1N1P01A","WEHRLE",null,"Provjeriti stegnutost vijaka","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater",14000,"h"]
[2156,"Mlazna pumpa","UPOV","B1N1P01A","WEHRLE",null,"Provjeriti stanje žica","Poglavlje 7, str. 38",null,"Tehničar",14000,"h"]
[2157,"Mlazna pumpa","UPOV","B1N1P01A","WEHRLE",null,"Zamjeniti valjkaste ležajeve","Poglavlje 7, str. 38",null,"Tehničar",20000,"h"]
[2158,"Mlazna pumpa","UPOV","B1N1P01B","WEHRLE",null,"Vizualni pregled","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater","tjedno","datum"]
[2159,"Mlazna pumpa","UPOV","B1N1P01B","WEHRLE",null,"Provjeriti postoje li pukotine","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater",14000,"h"]
[2160,"Mlazna pumpa","UPOV","B1N1P01B","WEHRLE",null,"Provjeriti stegnutost vijaka","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater",14000,"h"]
[2161,"Mlazna pumpa","UPOV","B1N1P01B","WEHRLE",null,"Provjeriti stanje žica","Poglavlje 7, str. 38",null,"Tehničar",14000,"h"]
[2162,"Mlazna pumpa","UPOV","B1N1P01B","WEHRLE",null,"Zamjeniti valjkaste ležajeve","Poglavlje 7, str. 38",null,"Tehničar",20000,"h"]
[2163,"Biološka pumpa za napajanje  (Ekscentrična vijčana pumpa) (pumpa)","UPOV","B1Z1P01A","WEHRLE",null,"Pregled statora i brtve vratila","Poglavlje 7, str. 31",null,"Operater","tjedno","datum"]
[2164,"Biološka pumpa za napajanje  (Ekscentrična vijčana pumpa) (pumpa)","UPOV","B1Z1P01A","WEHRLE",null,"Pregledajte i ponovno podmažite spojeve (koristite samo posebnu seepex mast 30321)","Poglavlje 7, str. 31",null,"Tehničar",10000,"h"]
[2165,"Biološka pumpa za napajanje  (Ekscentrična vijčana pumpa) (pogonska jedinica)","UPOV","B1Z1P01A","WEHRLE",null,"Vizualni pregled, provjeriti zvukove rada, provjeriti razinu ulja, vizualni pregled crijeva","Poglavlje 7, str. 31",null,"Operater","šestomjesečno","datum"]
[2166,"Biološka pumpa za napajanje  (Ekscentrična vijčana pumpa) (pogonska jedinica)","UPOV","B1Z1P01A","WEHRLE",null,"Zamijeniti ulje, očistiti ili zamijeniti ventilacijski čep, zamijeniti brtve vratila)","Poglavlje 7, str. 31","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",10000,"h"]
[2167,"Biološka pumpa za napajanje  (Ekscentrična vijčana pumpa) (pogonska jedinica)","UPOV","B1Z1P01A","WEHRLE",null,"Zamijeniti ulje, očistiti ili zamijeniti ventilacijski čep, zamijeniti brtve vratila)","Poglavlje 7, str. 31","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","2-godišnje","datum"]
[2168,"Biološka pumpa za napajanje  (Ekscentrična vijčana pumpa) (pogonska jedinica)","UPOV","B1Z1P01A","WEHRLE",null,"Ponovno podmažite ležajevce u reduktoru","Poglavlje 7, str. 31","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",20000,"h"]
[2169,"Biološka pumpa za napajanje  (Ekscentrična vijčana pumpa) (pogonska jedinica)","UPOV","B1Z1P01A","WEHRLE",null,"Ponovno podmažite ležajevce u reduktoru","Poglavlje 7, str. 31","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","4-godišnje","datum"]
[2170,"Biološka pumpa za napajanje  (Ekscentrična vijčana pumpa) (pogonska jedinica)","UPOV","B1Z1P01A","WEHRLE",null,"Generalni remont","Poglavlje 7, str. 31",null,"Tehničar","10-godišnje","datum"]
[2171,"Biološka pumpa za napajanje  (Ekscentrična vijčana pumpa) (pumpa)","UPOV","B1Z1PO1B","WEHRLE",null,"Pregled statora i brtve vratila","Poglavlje 7, str. 31",null,"Operater","tjedno","datum"]
[2172,"Biološka pumpa za napajanje  (Ekscentrična vijčana pumpa) (pumpa)","UPOV","B1Z1PO1B","WEHRLE",null,"Pregledajte i ponovno podmažite spojeve (koristite samo posebnu seepex mast 30321)","Poglavlje 7, str. 31",null,"Tehničar",10000,"h"]
[2173,"Biološka pumpa za napajanje  (Ekscentrična vijčana pumpa) (pogonska jedinica)","UPOV","B1Z1PO1B","WEHRLE",null,"Vizualni pregled, provjeriti zvukove rada, provjeriti razinu ulja, vizualni pregled crijeva","Poglavlje 7, str. 31",null,"Operater","šestomjesečno","datum"]
[2174,"Biološka pumpa za napajanje  (Ekscentrična vijčana pumpa) (pogonska jedinica)","UPOV","B1Z1PO1B","WEHRLE",null,"Zamijeniti ulje, očistiti ili zamijeniti ventilacijski čep, zamijeniti brtve vratila)","Poglavlje 7, str. 31","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",10000,"h"]
[2175,"Biološka pumpa za napajanje  (Ekscentrična vijčana pumpa) (pogonska jedinica)","UPOV","B1Z1PO1B","WEHRLE",null,"Zamijeniti ulje, očistiti ili zamijeniti ventilacijski čep, zamijeniti brtve vratila)","Poglavlje 7, str. 31","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","2-godišnje","datum"]
[2176,"Biološka pumpa za napajanje  (Ekscentrična vijčana pumpa) (pogonska jedinica)","UPOV","B1Z1PO1B","WEHRLE",null,"Ponovno podmažite ležajevce u reduktoru","Poglavlje 7, str. 31","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",20000,"h"]
[2177,"Biološka pumpa za napajanje  (Ekscentrična vijčana pumpa) (pogonska jedinica)","UPOV","B1Z1PO1B","WEHRLE",null,"Ponovno podmažite ležajevce u reduktoru","Poglavlje 7, str. 31","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","4-godišnje","datum"]
[2178,"Biološka pumpa za napajanje  (Ekscentrična vijčana pumpa) (pogonska jedinica)","UPOV","B1Z1PO1B","WEHRLE",null,"Generalni remont","Poglavlje 7, str. 31",null,"Tehničar","10-godišnje","datum"]
[2179,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biofiltera","MBO","BF1","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[2180,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biofiltera","MBO","BF1","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[2181,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biofiltera","MBO","BF1","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[2182,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biofiltera","MBO","BF1","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[2183,"Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi biofiltera","MBO","BF1","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2184,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biofiltera","MBO","BF2","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[2185,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biofiltera","MBO","BF2","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[2186,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biofiltera","MBO","BF2","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[2187,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biofiltera","MBO","BF2","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[2188,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biofiltera","MBO","BF2","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2189,"A2A dio/ Prozračni podovi biofiltera","MBO","BF3","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[2190,"A2A dio/ Prozračni podovi biofiltera","MBO","BF3","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[2191,"A2A dio/ Prozračni podovi biofiltera","MBO","BF3","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[2192,"A2A dio/ Prozračni podovi biofiltera","MBO","BF3","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[2193,"A2A dio/ Prozračni podovi biofiltera","MBO","BF3","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2194,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C01","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[2195,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C01","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[2196,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C01","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[2197,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C01","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2198,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C01V","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[2199,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C01V","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[2200,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C01V","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[2201,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C01V","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[2202,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C01V","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[2203,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C01V","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[2204,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C01V","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[2205,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2206,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2207,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2208,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2209,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2210,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2211,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2212,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2213,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2214,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2215,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C01-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2216,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C01-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2217,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C01-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2218,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2219,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2220,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[2221,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2222,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C01-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2223,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2224,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C01-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2225,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2226,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2227,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2228,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- ležajevi","MBO","C01-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[2229,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Vijci stroja","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[2230,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2231,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2232,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2233,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2234,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2235,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2236,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2237,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2238,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2239,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2240,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2241,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2242,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2243,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Elementi za spajanje","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2244,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Elementi za spajanje","MBO","C01-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2245,"Sustav kompostiranja/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","C01-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[2246,"Sustav kompostiranja/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","C01-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[2247,"Sustav kompostiranja/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","C01-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[2248,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C02","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[2249,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C02","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[2250,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C02","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[2251,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C02","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2252,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C02V","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[2253,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C02V","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[2254,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C02V","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[2255,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C02V","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[2256,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C02V","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[2257,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C02V","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[2258,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C02V","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[2259,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2260,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2261,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2262,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2263,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2264,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2265,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2266,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2267,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2268,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2269,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C02-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2270,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C02-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2271,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C02-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2272,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2273,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2274,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[2275,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2276,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C02-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2277,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2278,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C02-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2279,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2280,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2281,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2282,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- ležajevi","MBO","C02-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[2283,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Vijci stroja","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[2284,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2285,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2286,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2287,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2288,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2289,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2290,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2291,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2292,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2293,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2294,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2295,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2296,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2297,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Elementi za spajanje","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2298,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Elementi za spajanje","MBO","C02-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2299,"Sustav kompostiranja/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","C02-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[2300,"Sustav kompostiranja/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","C02-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[2301,"Sustav kompostiranja/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","C02-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[2302,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C03","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[2303,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C03","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[2304,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C03","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[2305,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C03","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2306,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C03V","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[2307,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C03V","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[2308,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C03V","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[2309,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C03V","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[2310,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C03V","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[2311,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C03V","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[2312,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C03V","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[2313,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2314,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2315,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2316,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2317,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2318,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2319,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2320,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2321,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2322,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2323,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C03-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2324,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C03-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2325,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C03-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2326,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2327,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2328,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[2329,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2330,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C03-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2331,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2332,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C03-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2333,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2334,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2335,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2336,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- ležajevi","MBO","C03-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[2337,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Vijci stroja","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[2338,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2339,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2340,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2341,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2342,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2343,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2344,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2345,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2346,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2347,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2348,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2349,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2350,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2351,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Elementi za spajanje","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2352,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Elementi za spajanje","MBO","C03-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2353,"Sustav kompostiranja/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","C03-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[2354,"Sustav kompostiranja/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","C03-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[2355,"Sustav kompostiranja/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","C03-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[2356,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C04","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[2357,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C04","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[2358,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C04","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[2359,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C04","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2360,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C04V","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[2361,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C04V","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[2362,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C04V","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[2363,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C04V","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[2364,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C04V","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[2365,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C04V","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[2366,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C04V","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[2367,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2368,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2369,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2370,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2371,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2372,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2373,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2374,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2375,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2376,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2377,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C04-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2378,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C04-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2379,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C04-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2380,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2381,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2382,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[2383,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2384,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C04-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2385,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2386,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C04-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2387,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2388,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2389,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2390,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- ležajevi","MBO","C04-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[2391,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Vijci stroja","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[2392,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2393,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2394,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2395,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2396,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2397,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2398,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2399,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2400,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2401,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2402,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2403,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2404,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2405,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Elementi za spajanje","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2406,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Elementi za spajanje","MBO","C04-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2407,"Sustav kompostiranja/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","C04-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[2408,"Sustav kompostiranja/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","C04-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[2409,"Sustav kompostiranja/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","C04-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[2410,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C05","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[2411,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C05","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[2412,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C05","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[2413,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C05","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2414,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C05V","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[2415,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C05V","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[2416,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C05V","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[2417,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C05V","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[2418,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C05V","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[2419,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C05V","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[2420,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C05V","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[2421,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2422,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2423,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2424,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2425,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2426,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2427,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2428,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2429,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2430,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2431,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C05-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2432,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C05-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2433,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C05-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2434,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2435,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2436,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[2437,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2438,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C05-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2439,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2440,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C05-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2441,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2442,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2443,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2444,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- ležajevi","MBO","C05-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[2445,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Vijci stroja","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[2446,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2447,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2448,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2449,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2450,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2451,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2452,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2453,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2454,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2455,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2456,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2457,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2458,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2459,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Elementi za spajanje","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2460,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Elementi za spajanje","MBO","C05-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2461,"Sustav kompostiranja/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","C05-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[2462,"Sustav kompostiranja/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","C05-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[2463,"Sustav kompostiranja/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","C05-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[2464,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C06","MVT",null,"Provjera učinkovitosti sistema","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","nakon svakog ciklusa"]
[2465,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C06","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","20-dnevno","datum"]
[2466,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C06","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje gornjeg dijela kanala na potpornom katu medija","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","na svakom utovarno-istovarnom postupku"]
[2467,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C06","MVT",null,"Periodične provjere i čišćenje bilo kakve formacije naslaga koje bi uzrokovale prepreke","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2468,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C06V","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost elementa za pričvršćivanje, uključujući mehaničke vijke vodilica","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",1000,"h"]
[2469,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C06V","MVT",null,"Provjerite brtve","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar",200,"h"]
[2470,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C06V","MVT",null,"Provjerite hidraulički cilindar i hidraulički sustav/krugove dizanja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[2471,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C06V","MVT",null,"Provjerite graničnik i senzore položaja","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja",4200,"h"]
[2472,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C06V","MVT",null,"Podmažite pomične djelove i klipove","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[2473,"Sustav kompostiranja/ Vrata biotunela kompostiranja","MBO","C06V","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja svih mehaničkih dijelova i nosača za podizanje. Provjerite stanje provjernog ventila pilota i regulatora protoka.","MVT \"Use and maintenance manual - Composting biotunnels doors\" Poglavlje 8 - str. 33-36 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",200,"h"]
[2474,"Sustav kompostiranja/ Prozračni podovi biotunela kompostiranja","MBO","C06V","MVT",null,"Periodično provjerite kontrolne uređaje (sonde- transmitere tlaka…)","MVT \"Upute za rad i održavanje- Biofilter insuflirani podovi\" Poglavlje 3 - str. 5-6 ",null,"Tehničar",4200,"h"]
[2475,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2476,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2477,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2478,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2479,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2480,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2481,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2482,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2483,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2484,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2485,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C06-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2486,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C06-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2487,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C06-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2488,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2489,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2490,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- kućište- ulaz/izlaz","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[2491,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2492,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C06-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2493,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[2494,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C06-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2495,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- rotor","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2496,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2497,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2498,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- ležajevi","MBO","C06-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[2499,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Vijci stroja","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[2500,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2501,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2502,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2503,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[2504,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2505,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni motor","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[2506,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2507,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2508,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2509,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2510,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2511,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2512,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[2513,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Elementi za spajanje","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2514,"Sustav kompostiranja/ Direktni ventilator biotunela kompostiranja- Elementi za spajanje","MBO","C06-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[2515,"Sustav kompostiranja/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","C06-SA","MVT",null,"Vizualna provjera cjelovitosti svih dijelova. Provjerite sve pričvrsne elemente. Provjerite brtve. Provjerite ispravnost zatvaranja/otvaranja zaklopke.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",960,"h"]
[2516,"Sustav kompostiranja/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","C06-SA","MVT",null,"Provjerite sve poluge/zupčanike, moguće začepljenje za prolazak zraka. Provjerite da nema naslaga čestica/prašine.","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar",950,"h"]
[2517,"Sustav kompostiranja/ Zaklopke suprotnih lopatica","MBO","C06-SA","MVT",null,"Provjerite pneumatski cilindar i/ili pogon","MVT \"Use and maintenance manual - Opposed blades damper\" Poglavlje 3 - str. 14-17 - English version",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",500,"h"]
[2518,"Cijevi ventilacije","MBO","Cijevi","MVT","MVT/SYSTEMAIR","Suho čišćenje","SYSTEMAIR \"FDR-3G - Handbook\" chapter \"Technical parameters\" str.7",null,"Tehničar","Prema zakonu zemlje u kojoj su ugrađene zaklopke."]
[2519,"Sustav otprašivanja/ ciklon","MBO","CL1","MVT",null,"PRVA PROVJERA: Provjerite vijke i zategnutost svih elemenata za pričvršćenje","Priručnik za upotrebu i održavanje, Dekantiranje ciklon, Poglavlje 8, stranice 37-40",null,"Tehničar",160,"h"]
[2520,"Sustav otprašivanja/ ciklon","MBO","CL1","MVT",null,"Provjerite vijke i zategnutost svih elemenata za pričvršćenje","Priručnik za upotrebu i održavanje, Dekantiranje ciklon, Poglavlje 8, stranice 37-40",null,"Tehničar",960,"h"]
[2521,"Sustav otprašivanja/ ciklon","MBO","CL1","MVT",null,"Provjera ispusnog konusa (je li ispravno ispražnjen)","Priručnik za upotrebu i održavanje, Dekantiranje ciklon, Poglavlje 8, stranice 37-40",null,"Tehničar",40,"h"]
[2522,"Sustav otprašivanja/ ciklon","MBO","CL1","MVT",null,"Provjera pražnjenja ","Priručnik za upotrebu i održavanje, Dekantiranje ciklon, Poglavlje 8, stranice 37-40",null,"Tehničar",200,"h"]
[2523,"Sustav otprašivanja/ ciklon","MBO","CL1","MVT",null,"Provjera razine indikatora","Priručnik za upotrebu i održavanje, Dekantiranje ciklon, Poglavlje 8, stranice 37-40",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[2524,"Sustav otprašivanja/ ciklon","MBO","CL1","MVT",null,"Pražnjenje kanti i/ili čišćenje dijela za pražnjenje","Priručnik za upotrebu i održavanje, Dekantiranje ciklon, Poglavlje 8, stranice 37-40",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2525,"Sustav otprašivanja/ STAR ventil od ciklona","MBO","CL1","MVT",null,"Provjerite zategnutost vijaka","MVT \"Use and maintenance maual- Rotary Valve\" Poglavlje 8- stranice 31-36",null,"Tehničar",100,"h"]
[2526,"Sustav otprašivanja/ STAR ventil od ciklona","MBO","CL1","MVT",null,"Podmažite jastuke rotora","MVT \"Use and maintenance maual- Rotary Valve\" Poglavlje 8- stranice 31-36",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",480,"h"]
[2527,"Sustav otprašivanja/ STAR ventil od ciklona","MBO","CL1","MVT",null,"Očistite vanjske dijelove tlačnim zrakom","MVT \"Use and maintenance maual- Rotary Valve\" Poglavlje 8- stranice 31-36",null,"Tehničar",40,"h"]
[2528,"Sustav otprašivanja/ STAR ventil od ciklona","MBO","CL1","MVT",null,"Provjerite ulje u redukcijskoj jedinici","MVT \"Use and maintenance maual- Rotary Valve\" Poglavlje 8- stranice 31-36, MOTOVARIO \"Gear unit- Use and maintenance manual\"- poglavlje 10 stranice 43- 48",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[2529,"Sustav otprašivanja/ STAR ventil od ciklona","MBO","CL1","MVT",null,"Generalna provjera jedinice redukcije","MVT \"Use and maintenance maual- Rotary Valve\" Poglavlje 8- stranice 31-36, MOTOVARIO \"Gear unit- Use and maintenance manual\"- poglavlje 10 stranice 43- 48",null,"Tehničar mehaničkog održavanja","svakodnevno"]
[2530,"Sustav otprašivanja/ STAR ventil od ciklona","MBO","CL1","MVT",null,"Ispraznite ventil","MVT \"Use and maintenance maual- Rotary Valve\" Poglavlje 8- stranice 31-36",null,"Tehničar","svakodnevno"]
[2531,"Sustav otprašivanja/ STAR ventil od ciklona","MBO","CL1","MVT",null,"Provjerite ima li ikakvih znakova pregrijavanja ili velike buke","MVT \"Use and maintenance maual- Rotary Valve\" Poglavlje 8- stranice 31-36",null,"Tehničar","svakodnevno"]
[2532,"Sustav otprašivanja/ STAR ventil od ciklona","MBO","CL1","MVT",null,"Provjerite sadrže li jastučići i brtve mazivo","MVT \"Use and maintenance maual- Rotary Valve\" Poglavlje 8- stranice 31-36",null,"Tehničar mehaničkog održavanja","tjedno","datum"]
[2533,"Sustav otprašivanja/ STAR ventil od ciklona","MBO","CL1","MVT",null,"Provjerite stanje ležajeva i njihovih zaštitnih dijelova, ako su istrošeni zamijenite ih","MVT \"Use and maintenance maual- Rotary Valve\" Poglavlje 8- stranice 31-36",null,"Tehničar mehaničkog održavanja","tjedno","datum"]
[2534,"Sustav otprašivanja/ STAR ventil od ciklona","MBO","CL1","MVT",null,"Zamijenite istrošene zaštitne dijelove i ležajeve","MVT \"Use and maintenance maual- Rotary Valve\" Poglavlje 8- stranice 31-36",null,"Tehničar mehaničkog održavanja","godišnje","datum"]
[2535,"Transportna traka prema prostoru za kompostiranje","MBO","CP160","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera transportnih lanaca","7.2.1 Održavanje pojedinih dijelova \"Transportni lanci\" na str. 15",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[2536,"Transportna traka prema prostoru za kompostiranje","MBO","CP160","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera nosača i ležajeva","7.2.1 Održavanje pojedinih dijelova \"Nosači i ležajevi\" na str.16",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[2537,"Transportna traka prema prostoru za kompostiranje","MBO","CP160","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera reduktora","7.2.1 Održavanje pojedinih dijelova \"Reduktori\" na str.16",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[2538,"Transportna traka prema prostoru za kompostiranje","MBO","CP160","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera kućišta i štitnika","7.2.1 Održavanje pojedinih dijelova \"Kućište i štitnici\" na str.16",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[2539,"Transportna traka prema prostoru za kompostiranje","MBO","CP160","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera vijčanih veza","7.2.1 Održavanje pojedinih dijelova \"Vijčane veze\" na str.16",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[2540,"Transportna traka prema prostoru za kompostiranje","MBO","CP160","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera lima za povrat materijala na prijenosnoj glavi","7.2.1 Održavanje pojedinih dijelova \"Lim za povrat materijala na prijenosnoj glavi\" na str.17",null,"Kvalificirano osoblje","prema potrebi"]
[2541,"Transportna traka prema prostoru za kompostiranje","MBO","CP160","A2A","MARINIMPIANTI","Podmazivanje reduktora","7.2.2 Podmazivanje \"Reduktori\" na str. 18",null,"Kvalificirano osoblje","prema potrebi"]
[2542,"Sito s diskovima","MBO","CP 165","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera nosača i ležajeva","7.2.1 Održavanje pojedinih dijelova \"Nosači i ležajevi\" na str.16",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[2543,"Sito s diskovima","MBO","CP 165","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera reduktora","7.2.1 Održavanje pojedinih dijelova \"Reduktori\" na str.16",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[2544,"Sito s diskovima","MBO","CP 165","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera kućišta i štitnika","7.2.1 Održavanje pojedinih dijelova \"Kućište i štitnici\" na str.16",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[2545,"Sito s diskovima","MBO","CP 165","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera vijčanih veza","7.2.1 Održavanje pojedinih dijelova \"Vijčane veze\" na str.16",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[2546,"Sito s diskovima","MBO","CP 165","A2A","MARINIMPIANTI","Podmazivanje reduktora","7.2.2 Podmazivanje \"Reduktori\" na str. 17",null,"Kvalificirano osoblje","prema potrebi"]
[2547," Transporter prema rafinaciji","MBO","CP 170","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera transportnih lanaca","7.2.1 Održavanje pojedinih dijelova \"Transportni lanci\" na str. 15",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[2548," Transporter prema rafinaciji","MBO","CP 170","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera nosača i ležajeva","7.2.1 Održavanje pojedinih dijelova \"Nosači i ležajevi\" na str.16",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[2549," Transporter prema rafinaciji","MBO","CP 170","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera reduktora","7.2.1 Održavanje pojedinih dijelova \"Reduktori\" na str.17",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[2550," Transporter prema rafinaciji","MBO","CP 170","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera kućišta i štitnika","7.2.1 Održavanje pojedinih dijelova \"Kućište i štitnici\" na str.17",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[2551," Transporter prema rafinaciji","MBO","CP 170","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera vijčanih veza","7.2.1 Održavanje pojedinih dijelova \"Vijčane veze\" na str.17",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[2552," Transporter prema rafinaciji","MBO","CP 170","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera lima za povrat materijala na prijenosnoj glavi","7.2.1 Održavanje pojedinih dijelova \"Lim za povrat materijala na prijenosnoj glavi\" na str.18",null,"Kvalificirano osoblje","prema potrebi"]
[2553," Transporter prema rafinaciji","MBO","CP 170","A2A","MARINIMPIANTI","Podmazivanje reduktora","7.2.2 Podmazivanje \"Reduktori\" na str. 19",null,"Kvalificirano osoblje","prema potrebi"]
[2554,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Čišćenje konzole i radnog okruženja ","6.7.1 Tablica radnji čišćenja na str. 6-32",null,"Rukovatelj","svakodnevno"]
[2555,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Čišćenje staza","6.7.1 Tablica radnji čišćenja na str. 6-32",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2556,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Opće čišćenje stroja ","6.7.1 Tablica radnji čišćenja na str. 6-32",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2557,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Čišćenje lanca za prenošenje kabela","6.7.1 Tablica radnji čišćenja na str. 6-32",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2558,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Čišćenje osjetnika položaja osi X i Y","6.7.1 Tablica radnji čišćenja na str. 6-32",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2559,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Čišćenje upravljačkih ploča iznutra i izvana te filtera klimatizacijskog uređaja usisavanjem (usisavanjem se sprječava širenje prašine, a propuhivanjem se povećava)","6.7.1 Tablica radnji čišćenja na str. 6-32",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2560,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Podmazivanje vodilice užeta","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-32",null,"Tehničar","tjedno","datum"]
[2561,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Podmazivanje usmjernih valjka","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-32",null,"Tehničar","tjedno","datum"]
[2562,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Podmazivanje lanca za vođenje užeta","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-32",null,"Tehničar","tjedno","datum"]
[2563,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Podmazivanje užeta","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-32",null,"Tehničar","tjedno","datum"]
[2564,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera razine ulja reduktora podizanja","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-32",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2565,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera ulje reduktora pomicanja mosta","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-32",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2566,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera razine ulja reduktora pomicanja kolica","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-32",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2567,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Podmazivanje ležajeva kotača mosta","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-32",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2568,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Podmazivanje ležajeva kotača kolica","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-33",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2569,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Mijenjanje ulja reduktora podizanja","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-34",null,"Tehničar","godišnje","datum"]
[2570,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Mijenjanje ulja reduktora podizanja","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-34",null,"Tehničar",5000,"h"]
[2571,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Mijenjanje ulja reduktora pomicanja mosta","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-34",null,"Tehničar","godišnje","datum"]
[2572,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Mijenjanje ulja reduktora pomicanja mosta","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-34",null,"Tehničar",5000,"h"]
[2573,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Mijenjanje ulja reduktora pomicanja kolica","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-34",null,"Tehničar","godišnje","datum"]
[2574,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Mijenjanje ulja reduktora pomicanja kolica","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-34",null,"Tehničar",5000,"h"]
[2575,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Vizualni pregled stanja uređaja","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","tjedno","datum"]
[2576,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera stanja užeta","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","tjedno","datum"]
[2577,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Funkcionalne provjere (provjera motora, gumba)","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2578,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Vizualna provjera svakog mehanizma i moguće curenje maziva","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2579,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Povremeni pregled užeta","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2580,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Zamjena užeta","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2581,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Zamjena užeta","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2582,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Namještanje kočnica","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2583,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera učinkovitosti kočenja","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2584,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera istrošenosti remenice i kotača","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2585,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera stanja vodilice užeta","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2586,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera stanja bloka","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2587,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera stanja kotura","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2588,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera stanje usmjernih valjaka","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-35",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2589,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Vijčani spojevi","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Tehničar","godišnje","datum"]
[2590,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera sidrišta","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2591,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera graničnika i osjetnika","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","tromjesečno","datum"]
[2592,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera stanje lanaca za prenošenje kabela","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2593,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Zatezanje stezaljki i žica unutar upravljačke ploče","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2594,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera stanje i namještanje enkodera i spojke enkodera  osovina / zupčasta letva","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2595,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera ispravnosti rada ventilatora, klimatizacijskih uređajā i grijača","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2596,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera ispravnosti sigurnosnih uređaja i uređaja za izvanredne situacije","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2597,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera izolacije","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","godišnje","datum"]
[2598,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera učinkovitosti kruga zaštite za izjednačavanja potencijala","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2599,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera učinkovitost ploča i alarma","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2600,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera učinkovitosti procesnih instrumenata i sondi","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2601,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Vizualna provjera stanja komponenti unutar ploče (prekidači, sklopnici, napajanja, PLC-ovi)","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2602,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Čišćenje električnih ploča","Poglavlje 6.4.1 Čišćenje električnih ploča na str. 6-5",null,"Rukovatelj, Tehničar","prema potrebi"]
[2603,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjere rada","Poglavlje 6.5 Radnje redovitog održavanja \"Provjere rada\" na str. 6-6",null,"Rukovatelj, Tehničar, Specijalizirani tehničar","prema potrebi"]
[2604,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjere strukturalnog integriteta","Poglavlje 6.5 Radnje redovitog održavanja \"Provjere strukturalnog integriteta\" na str. 6-6",null,"Rukovatelj, Tehničar, Specijalizirani tehničar","prema potrebi"]
[2605,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera električne opreme","Poglavlje 6.5.1. Električna oprema na str. 6-7",null,"Specijalizirani tehničar","prema potrebi"]
[2606,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Provjera razine ulja i njegova zamjena","Poglavlje 6.6.1.1 Provjera razine ulja i njegova zamjena",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2607,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Podmazivanje mašću","Poglavlje 6.6.2 Podmazivanje mašću na str. 6-12",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2608,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Održavanje potpornog bloka žlice","Poglavlje 6.6.3.1 Potporni blok žlice na str. 6-17",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2609,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Održavanje remenice bloka","Poglavlje 6.6.3.2 Remenice bloka na str. 6-17",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2610,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Održavanje bubnja","Poglavlje 6.6.3.3 Bubanj na str. 6-17",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2611,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Održavanje reduktora vitla","Poglavlje 6.3.5 Reduktor vitla na str. 6-17",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2612,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Održavanje kočnice na samokočivim motorima","Poglavlje 6.6.3.5 Kočnice na samokočivim motorima na str. 6-17",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2613,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Održavanje kotača","Poglavlje 6.6.3.6 Kotači na str. 6-18",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2614,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Održavanje odbojnika","Poglavlje 6.6.3.7 Odbojnici na str. 6-18",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2615,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Održavanje motora","Poglavlje 6.6.3.7.1 Motori na str. 6-18",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2616,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Namještanje kočnica","Poglavlje 6.6.3.8 Namještanje kočnica na str. 6-18",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2617,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Održavanje usmjernih valjaka","Poglavlje 6.6.3.9 Usmjerni valjci na str. 6-18",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2618,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Održavanje vodilice užeta","Poglavlje 6.6.3.10 Vodilica užeta na str. 6-18",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2619,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Održavanje lanca za vođenje užeta","Poglavlje 6.6.3.11 Lanac za vođenje užeta na str. 6-19",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2620,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Održavanje valjaka vodilice užeta/bloka","Poglavlje 6.6.3.12 Valjci vodilice užeta/bloka na str. 6-19",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2621,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Održavanje pričvrsne užadi i spojnica","Poglavlje 6.6.4 Pričvrsna užad i spojnice na str. 6-19 ",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2622,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Zamjena skupa kotača osi x","Poglavlje 6.6.5 Zamjena skupa kotača osi x na str. 6-26",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2623,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Namještanje usmjernih valjaka","Poglavlje 6.6.6 Namještanje usmjernih valjaka na str. 6-28",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2624,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP101","A2A","A2A","Održavanje električnih instalacija","Poglavlje 6.6.7 Održavanje električnih instalacija na str. 6-30",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2625,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Čišćenje konzole i radnog okruženja ","6.7.1 Tablica radnji čišćenja na str. 6-32",null,"Rukovatelj","svakodnevno"]
[2626,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Čišćenje staza","6.7.1 Tablica radnji čišćenja na str. 6-32",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2627,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Opće čišćenje stroja ","6.7.1 Tablica radnji čišćenja na str. 6-32",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2628,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Čišćenje lanca za prenošenje kabela","6.7.1 Tablica radnji čišćenja na str. 6-32",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2629,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Čišćenje osjetnika položaja osi X i Y","6.7.1 Tablica radnji čišćenja na str. 6-32",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2630,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Čišćenje upravljačkih ploča iznutra i izvana te filtera klimatizacijskog uređaja usisavanjem (usisavanjem se sprječava širenje prašine, a propuhivanjem se povećava)","6.7.1 Tablica radnji čišćenja na str. 6-32",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2631,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Podmazivanje vodilice užeta","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-32",null,"Tehničar","tjedno","datum"]
[2632,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Podmazivanje usmjernih valjka","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-32",null,"Tehničar","tjedno","datum"]
[2633,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Podmazivanje lanca za vođenje užeta","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-32",null,"Tehničar","tjedno","datum"]
[2634,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Podmazivanje užeta","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-32",null,"Tehničar","tjedno","datum"]
[2635,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera razine ulja reduktora podizanja","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-32",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2636,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera ulje reduktora pomicanja mosta","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-32",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2637,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera razine ulja reduktora pomicanja kolica","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-32",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2638,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Podmazivanje ležajeva kotača mosta","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-32",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2639,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Podmazivanje ležajeva kotača kolica","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-33",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2640,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Mijenjanje ulja reduktora podizanja","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-34",null,"Tehničar","godišnje","datum"]
[2641,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Mijenjanje ulja reduktora podizanja","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-34",null,"Tehničar",5000,"h"]
[2642,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Mijenjanje ulja reduktora pomicanja mosta","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-34",null,"Tehničar","godišnje","datum"]
[2643,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Mijenjanje ulja reduktora pomicanja mosta","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-34",null,"Tehničar",5000,"h"]
[2644,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Mijenjanje ulja reduktora pomicanja kolica","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-34",null,"Tehničar","godišnje","datum"]
[2645,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Mijenjanje ulja reduktora pomicanja kolica","6.7.2 Tablica ranji podmazivanja na str. 6-34",null,"Tehničar",5000,"h"]
[2646,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Vizualni pregled stanja uređaja","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","tjedno","datum"]
[2647,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera stanja užeta","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","tjedno","datum"]
[2648,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Funkcionalne provjere (provjera motora, gumba)","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2649,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Vizualna provjera svakog mehanizma i moguće curenje maziva","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2650,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Povremeni pregled užeta","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2651,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Zamjena užeta","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2652,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Zamjena užeta","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2653,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Namještanje kočnica","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2654,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera učinkovitosti kočenja","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2655,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera istrošenosti remenice i kotača","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2656,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera stanja vodilice užeta","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2657,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera stanja bloka","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2658,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera stanja kotura","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-34",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2659,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera stanje usmjernih valjaka","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-35",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2660,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Vijčani spojevi","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Tehničar","godišnje","datum"]
[2661,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera sidrišta","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2662,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera graničnika i osjetnika","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","tromjesečno","datum"]
[2663,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera stanje lanaca za prenošenje kabela","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2664,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Zatezanje stezaljki i žica unutar upravljačke ploče","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2665,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera stanje i namještanje enkodera i spojke enkodera  osovina / zupčasta letva","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2666,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera ispravnosti rada ventilatora, klimatizacijskih uređajā i grijača","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2667,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera ispravnosti sigurnosnih uređaja i uređaja za izvanredne situacije","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2668,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera izolacije","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","godišnje","datum"]
[2669,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera učinkovitosti kruga zaštite za izjednačavanja potencijala","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2670,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera učinkovitost ploča i alarma","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2671,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera učinkovitosti procesnih instrumenata i sondi","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2672,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Vizualna provjera stanja komponenti unutar ploče (prekidači, sklopnici, napajanja, PLC-ovi)","6.7.3 Tablica radnji provjere na str. 6-36",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2673,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Čišćenje električnih ploča","Poglavlje 6.4.1 Čišćenje električnih ploča na str. 6-5",null,"Rukovatelj, Tehničar","prema potrebi"]
[2674,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjere rada","Poglavlje 6.5 Radnje redovitog održavanja \"Provjere rada\" na str. 6-6",null,"Rukovatelj, Tehničar, Specijalizirani tehničar","prema potrebi"]
[2675,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjere strukturalnog integriteta","Poglavlje 6.5 Radnje redovitog održavanja \"Provjere strukturalnog integriteta\" na str. 6-6",null,"Rukovatelj, Tehničar, Specijalizirani tehničar","prema potrebi"]
[2676,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera električne opreme","Poglavlje 6.5.1. Električna oprema na str. 6-7",null,"Specijalizirani tehničar","prema potrebi"]
[2677,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Provjera razine ulja i njegova zamjena","Poglavlje 6.6.1.1 Provjera razine ulja i njegova zamjena",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2678,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Podmazivanje mašću","Poglavlje 6.6.2 Podmazivanje mašću na str. 6-12",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2679,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Održavanje potpornog bloka žlice","Poglavlje 6.6.3.1 Potporni blok žlice na str. 6-17",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2680,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Održavanje remenice bloka","Poglavlje 6.6.3.2 Remenice bloka na str. 6-17",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2681,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Održavanje bubnja","Poglavlje 6.6.3.3 Bubanj na str. 6-17",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2682,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Održavanje reduktora vitla","Poglavlje 6.3.5 Reduktor vitla na str. 6-17",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2683,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Održavanje kočnice na samokočivim motorima","Poglavlje 6.6.3.5 Kočnice na samokočivim motorima na str. 6-17",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2684,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Održavanje kotača","Poglavlje 6.6.3.6 Kotači na str. 6-18",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2685,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Održavanje odbojnika","Poglavlje 6.6.3.7 Odbojnici na str. 6-18",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2686,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Održavanje motora","Poglavlje 6.6.3.7.1 Motori na str. 6-18",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2687,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Namještanje kočnica","Poglavlje 6.6.3.8 Namještanje kočnica na str. 6-18",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2688,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Održavanje usmjernih valjaka","Poglavlje 6.6.3.9 Usmjerni valjci na str. 6-18",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2689,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Održavanje vodilice užeta","Poglavlje 6.6.3.10 Vodilica užeta na str. 6-18",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2690,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Održavanje lanca za vođenje užeta","Poglavlje 6.6.3.11 Lanac za vođenje užeta na str. 6-19",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2691,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Održavanje valjaka vodilice užeta/bloka","Poglavlje 6.6.3.12 Valjci vodilice užeta/bloka na str. 6-19",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2692,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Održavanje pričvrsne užadi i spojnica","Poglavlje 6.6.4 Pričvrsna užad i spojnice na str. 6-19 ",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2693,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Zamjena skupa kotača osi x","Poglavlje 6.6.5 Zamjena skupa kotača osi x na str. 6-26",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2694,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Namještanje usmjernih valjaka","Poglavlje 6.6.6 Namještanje usmjernih valjaka na str. 6-28",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2695,"Automatski mosni kranovi","MBO","CP102","A2A","A2A","Održavanje električnih instalacija","Poglavlje 6.6.7 Održavanje električnih instalacija na str. 6-30",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2696,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Čišćenje putova za šetanje oko stroja ","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-4",null,"Operater","svakodnevno"]
[2697,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Čišćenje odjeljka gdje prolazi lanac za prenošenje kabela","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-4",null,"Operater","svakodnevno"]
[2698,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Čišćenje staza","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-4",null,"Tehničar","tjedno","datum"]
[2699,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Čišćenje električnih ploča i filtara električnih ploča","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-4",null,"Specijalizirani tehničar","tjedno","datum"]
[2700,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Čišćenje mogućih stranih tvari s lanca za prenošenje kabela","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-4",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2701,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Kontrola ulja reduktora za premještanje","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-8",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2702,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Zamjena razine ulja reduktora za premještanje","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-8",null,"Tehničar","godišnje","datum"]
[2703,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Zamjena razine ulja reduktora za premještanje","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-8",null,"Tehničar",5000,"h"]
[2704,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Pomašćivanje kotača","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-8",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2705,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Podmašćivanje usmjernih valjaka","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-8",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2706,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Vizualni pregled stanja uređaja","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-10",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2707,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Funkcionalne provjere (ispitivanje naredbenih elemenata u kontrolnoj sobi)","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-10",null,"Operater","svakodnevno"]
[2708,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Vizualna kontrola svakog mehanizma i mogućih curenja maziva","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-10",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2709,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Namještanje kočnica","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-10",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2710,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Funkcionalne provjere (provjera gumba i senzora)","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-10",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2711,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Kontrola prostora kočenja","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-10",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2712,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Kontrola graničnika","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-10",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2713,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Provjera istrošenosti kotača","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-10",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2714,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Vizualna provjera opreme unutar ploča radi utvrđivanja prisutnosti prašina","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-10",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2715,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Provjera učinkovitost i cjelovitosti voda za napajanje i njegovih komponenata","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-10",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2716,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Provjera stanja lanca za prenošenje kabela","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-10",null,"Specijalizirani tehničar","mjesečno","datum"]
[2717,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Provjera stanja enkodera","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-10",null,"Specijalizirani tehničar","tromjesečno","datum"]
[2718,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Provjera stanja električnog voda","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-10",null,"Specijalizirani tehničar","tromjesečno","datum"]
[2719,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Provjera stanja usmjerenih valjaka","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-10",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[2720,"Most usitnjivača","MBO","CP150","A2A",null,"Spojevi svornjaka","Kolica za prijenos usitnjivača – priručnik za upotrebu i održavanje, Poglavlje 6., str.6-10",null,"Tehničar","godišnje","datum"]
[2721,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Pregled razine hidrauličkog ulja","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.114",null,"Obučeno osoblje",50,"h"]
[2722,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Provjera hidrauličnog sistema","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.114",null,"Obučeno osoblje",50,"h"]
[2723,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Provjera stola za rezanje","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.114",null,"Obučeno osoblje",50,"h"]
[2724,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Provjera hladnjaka","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.114",null,"Obučeno osoblje",50,"h"]
[2725,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Provjera transportera","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.114",null,"Obučeno osoblje",50,"h"]
[2726,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Testiranje stroja","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.114",null,"Obučeno osoblje",50,"h"]
[2727,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Provjera razine zvuka hidrauličkih komponenti","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.114",null,"Obučeno osoblje",50,"h"]
[2728,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Tvrdo navarivanje stola za rezanje","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.115-119.",null,"Obučeno osoblje",250,"h"]
[2729,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Provjera i podešavanje","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.120",null,"Obučeno osoblje",250,"h"]
[2730,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Središnji sustav podmazivanja","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.121",null,"Obučeno osoblje",250,"h"]
[2731,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Zatezanje donjih nožeba","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.122",null,"Obučeno osoblje",250,"h"]
[2732,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Održavanje transportera ","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.123",null,"Obučeno osoblje",250,"h"]
[2733,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Pregled akumulatora-jedinica napajanja","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.124",null,"Obučeno osoblje",500,"h"]
[2734,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Pregled akumulatora-stol za rezanje","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.124",null,"Obučeno osoblje",500,"h"]
[2735,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Zatezanje vijaka i matica","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.124",null,"Obučeno osoblje",500,"h"]
[2736,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Resetiranje pumpe","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.125",null,"Obučeno osoblje",500,"h"]
[2737,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Zatezanje, stol za rezanje","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.126-130",null,"Obučeno osoblje",1000,"h"]
[2738,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Zamjena tlačnog filtra-jedinica napajanja","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.131",null,"Obučeno osoblje",1000,"h"]
[2739,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Zamjena povratnog filtra-jedinica napajanja","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.132",null,"Obučeno osoblje",1000,"h"]
[2740,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Uzimanje uzoraka za jedinicu napajanja","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.133",null,"Obučeno osoblje",1000,"h"]
[2741,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Provjera hidrauličnog tlaka","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.134",null,"Obučeno osoblje",1000,"h"]
[2742,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Provjera hidrauličnog sustava","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.134",null,"Obučeno osoblje",1000,"h"]
[2743,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Provjera hidrauličkih cijevi","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.134",null,"Obučeno osoblje",1000,"h"]
[2744,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Promjena ulja u prijenosniku pumpe","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.135",null,"Obučeno osoblje",1000,"h"]
[2745,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Provjera razine ulja u transporteru s motorom zupčanika","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.135",null,"Obučeno osoblje",1000,"h"]
[2746,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Održavanje rashladnog sustava s izmjenjivačem topline","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.136-137",null,"Obučeno osoblje",1000,"h"]
[2747,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Promjena filtra zraka na spremniku","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.138",null,"Obučeno osoblje",2000,"h"]
[2748,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Hidraulika-radni tlak","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.138",null,"Obučeno osoblje",2000,"h"]
[2749,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Provjera ulja transportera","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.139",null,"Obučeno osoblje",2000,"h"]
[2750,"Primarni usitnjivač","MBO","CP155","A2A","M&J Recycling","Provjera ležajeva elektromotora","Poglavlje 05.03 Održavanje, str.139",null,"Obučeno osoblje",2000,"h"]
[2751,"Transportna traka prema prostoru za kompostiranje","MBO","CP160","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera transportne trake","7.2.1. Održavanje pojedinih dijelova \"Transportna traka\" na str. 15",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[2752,"Transportna traka prema prostoru za kompostiranje","MBO","CP160","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera potpornih valjaka trake","7.2.1. Održavanje pojedinih dijelova \"Potporni valjci trake\" na str. 17",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[2753,"Transportna traka prema prostoru za kompostiranje","MBO","CP160","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera nosača i ležajeva","7.2.1. Održavanje pojedinih dijelova \"Nosači i ležajevi\" na str. 17",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[2754,"Transportna traka prema prostoru za kompostiranje","MBO","CP160","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera reduktora","7.2.1. Održavanje pojedinih dijelova \"Reduktori\" na str. 17",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[2755,"Transportna traka prema prostoru za kompostiranje","MBO","CP160","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera kućišta i štitnika","7.2.1. Održavanje pojedinih dijelova \"Kućište i štitnici\" na str. 17",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[2756,"Transportna traka prema prostoru za kompostiranje","MBO","CP160","A2A","MARINIMPIANTI","Provjera vijčane veze","7.2.1. Održavanje pojedinih dijelova \"Vijčane veze\" na str. 17",null,"Kvalificirano osoblje","mjesečno","datum"]
[2757,"Transportna traka prema prostoru za kompostiranje","MBO","CP160","A2A","MARINIMPIANTI","Podmazivanje reduktora","7.2.2 Podmazivanje \"Reduktori\" na str. 18",null,"Kvalificirano osoblje","prema potrebi"]
[2758," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Provjerite funkcionalnost elektroničke centrale","7.1.1 \"Intervencije koje treba provoditi svaki mjesec\" na str. 26 ",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2759," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Provjerite funkcionalnost unutarnje ventilacije","7.1.1 \"Intervencije koje treba provoditi svaki mjesec\" na str. 26 ",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2760," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Čišćenje filtera prisilne ventilacije","7.1.1 \"Intervencije koje treba provoditi svaki mjesec\" na str. 26 ",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[2761," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Kontrola cjelovitosti i učinkovitosti\nopskrbnog voda","7.1.2 \"Intervencije provoditi svakih 6 mjeseci\" na str. 26",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2762," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Zatezanje spojeva","7.1.2 \"Intervencije provoditi svakih 6 mjeseci\" na str. 26",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2763," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Provjera ispravnosti stolarije i\neventualno ponovno bojanje","7.1.2 \"Intervencije provoditi svakih 6 mjeseci\" na str. 26",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2764," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Podmazivanje brava i šarki","7.1.2 \"Intervencije provoditi svakih 6 mjeseci\" na str. 26",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2765," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Provjera i eventualna zamjena filtara\nzraka ventilatora za dovod zraka","7.1.2 \"Intervencije provoditi svakih 6 mjeseci\" na str. 26",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[2766," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Zamjena uložaka hidrauličkog filtra","7.2.1 \"Prva pomoć nakon 50/100 sati\" na str. 27",null,"Tehničar",50,"h"]
[2767," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Temeljito pregledajte brtve hidrauličkog kruga, cilindara i pumpi","7.2.1 \"Prva pomoć nakon 50/100 sati\" na str. 27",null,"Tehničar",50,"h"]
[2768," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Prva izmjena ulja u mjenjačima i spojkama ","7.2.1 \"Prva pomoć nakon 50/100 sati\" na str. 27",null,"Tehničar",100,"h"]
[2769," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Provjerite razinu ulja hidrauličkog sustava","7.2.2 Redovno održavanje na str. 27",null,"Operater","svakodnevno"]
[2770," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Točke podmazivanja (podmazivanje)","7.2.2 Redovno održavanje na str. 28",null,"Operater","tjedno","datum"]
[2771," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Provjerite noževe. Zamijenite ukoliko je potrebno","7.2.2 Redovno održavanje na str. 28",null,"Operater","mjesečno","datum"]
[2772," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Provjerite napetost lanca","7.2.2 Redovno održavanje na str. 29",null,"Operater","tjedno","datum"]
[2773," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Zamjena uložaka hidrauličkog filtra","7.2.2 Redovno održavanje na str. 30",null,"Tehničar",400,"h"]
[2774," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Provjerite razinu ulja u spojnici","7.2.2 Redovno održavanje na str. 30",null,"Operater","tromjesečno","datum"]
[2775," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Provjerite razinu ulja u reduktoru","7.2.2 Redovno održavanje na str. 30",null,"Tehničar",400,"h"]
[2776," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Provjerite podmazivanje lanca prijenosa","7.2.2 Redovno održavanje na str. 31",null,"Operater","mjesečno","datum"]
[2777," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Zamjena ulja u hidrauličnom sustavu","7.2.2 Redovno održavanje na str. 31",null,"Operater","šestomjesečno","datum"]
[2778," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Zamjena ulja u mjenjaču","7.2.2 Redovno održavanje na str. 31",null,"Operater","šestomjesečno","datum"]
[2779," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Zamjena ulja spojnice pumpe","7.2.2 Redovno održavanje na str. 32",null,"Operater","šestomjesečno","datum"]
[2780," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Čišćenje elektro panela",null,null,"Tehničar","tjedno","datum"]
[2781,"Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Provjerite razinu ulja u mjenjaču",null,null,"Operater","tromjesečno","datum"]
[2782," Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Provjerite istrošenost vijka za bušenje",null,null,"Operater","mjesečno","datum"]
[2783,"Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Provjerite dno spremnika na trošenje",null,null,"Operater","mjesečno","datum"]
[2784,"Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Zamjena svrdla",null,null,"2 Tehničara","šestomjesečno","datum"]
[2785,"Usitnjivač_mješalica biootpada i strukturnog materijala","MBO","CP166","RIKO","seko","Zamjena dna kade - ojačanja",null,null,"2 Tehničara","godišnje","datum"]
[2786," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Nakratko pokrenite stroj na prazno i provjerite ima li neuobičajenih zvukova, vibracija ili prekomjerne topline","8.2 Rasporedi održavanja/\"Početne provjere\" ",null,"Obučeno osoblje","Početne provjere"]
[2787," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite razinu ulja","8.2 Rasporedi održavanja/\"Početne provjere\" ",null,null,"Početne provjere"]
[2788," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite razinu hidrauličnog ulja u spremniku","8.2 Rasporedi održavanja/\"Početne provjere\" ",null,null,"Početne provjere"]
[2789," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite napetost transportnih traka","8.2 Rasporedi održavanja/\"Početne provjere\" ",null,null,"Početne provjere"]
[2790," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite nalazi li se stroj u ravnom položaju, po potrebi ga ponovno postavite","8.2 Rasporedi održavanja/\"Početne provjere\" ",null,null,"Početne provjere"]
[2791," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Prije uvođenja bilo kakvog materijala provjerite ispravnost dozatora","8.2 Rasporedi održavanja/\"Početne provjere\" ",null,null,"Početne provjere"]
[2792," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Vizualno provjerite jesu li sve zaštite, poklopci i vrata pravilno postavljeni i osigurani","8.2.1 Prethodno pokretanje stroja",null,null,"prema potrebi"]
[2793," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite jesu li sva upozorenja i sigurnosni znakovi čisti i vidljivi","8.2.1 Prethodno pokretanje stroja",null,null,"prema potrebi"]
[2794," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite jesu li sito i dozator prazni","8.2.1 Prethodno pokretanje stroja",null,null,"prema potrebi"]
[2795," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Često provjeravajte stabilnost stroja. Tijekom rada šasija NE SMIJE poskakivati","8.2.1 Prethodno pokretanje stroja",null,null,"prema potrebi"]
[2796," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite potrošne dijelove kako biste bili sigurni da je podešena brzina prikladna za odgovarajuću primjenu i da brzina posmaka nije prekomjerna","8.2.1 Prethodno pokretanje stroja",null,null,"prema potrebi"]
[2797," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Kada je motor isključen i hladan, provjerite razinu rashladnog sredstva i goriva, motor i hidraulično ulje. Nemojte premašiti naznačenu razinu kod ulijevanja! (Za pravilan odabir ulja pogledajte tablicu maziva). Provjerite imali oštećenja na pročišćivaču zraka za motor (odmah ga zamijenite u slučaju bilo kakvog oštećenja).\nKorištenje motora s oštećenim pročišćivačem zraka uvelike smanjuje radni vijek motora.","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati",null,null,10,"h"]
[2798," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite indikatore hidrauličnog filtra tekućine u kućištu motora (ako postoje)","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati",null,null,10,"h"]
[2799," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite indikatore razine hidrauličnog ulja i stanja filtra","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati",null,null,10,"h"]
[2800," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite ima li oštećenja i curenja","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati",null,null,10,"h"]
[2801," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite ispravnost ventilatora hladnjaka ulja i nakupljanje prašine/prljavštine u ventilatoru i grijaćoj jedinici (do pregrijavanja može doći samo u slučaju nakupljanja prašine ili prljavštine). Ako je potrebno, ispušite prašinu i očistite prljavštinu","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati",null,null,10,"h"]
[2802," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","BROJ OKRETAJA MOTORA U MINUTI MORA ODGOVARATI predviđenoj namjeni","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati",null,null,10,"h"]
[2803," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite ispravnost sigurnosne opreme, alarma, sigurnosnih mehanizama za zaustavljanje u nuždi i blokada","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati",null,null,10,"h"]
[2804," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite je li stroj očišćen od ostataka/materijala, posebno u području motora. NEMOJTE dopustiti nakupljanje materijala","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati",null,null,10,"h"]
[2805," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite slobodno gibanje svih povratnih valjaka transportnih traka. Provjerite čišćenje remenja","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati/ Dnevne provjere transportnih traka",null,null,10,"h"]
[2806," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite ispravnost strugača remenja","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati/ Dnevne provjere transportnih traka",null,null,10,"h"]
[2807," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Vizualno provjerite istrošenost gumenih oplata dozatora transportne trake","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati/ Dnevne provjere transportnih traka",null,null,10,"h"]
[2808," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite moguća oštećenja i istrošenost remenja i gusjenica","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati/ Dnevne provjere transportnih traka",null,null,10,"h"]
[2809," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite nema li nakupljenog materijala","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati/ Dnevne provjere transportnih traka",null,null,10,"h"]
[2810," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Obratite posebnu pozornost na stražnji dio bubnja. Provjerite poravnanje remenja","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati/ Dnevne provjere transportnih traka",null,null,10,"h"]
[2811," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","NEMOJTE dopustiti nakupljanje materijala u dozatoru na ulazu","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati/ Dnevne provjere transportnih traka",null,null,10,"h"]
[2812," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Uklonite nakupljeni materijal","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati/ Dnevne provjere sita",null,null,10,"h"]
[2813," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite istrošenost mreža i po potrebi ih zamijenite","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati/ Dnevne provjere sita",null,null,10,"h"]
[2814," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite napetost mreže","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati/ Dnevne provjere sita",null,null,10,"h"]
[2815," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite gumene obloge. Provjerite/podesite razinu vibracija","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati/ Dnevne provjere sita",null,null,10,"h"]
[2816," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite četke na bubnju radi ispravnog čišćenja","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati/ Dnevne provjere sita",null,null,10,"h"]
[2817," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati/ Dnevne provjere gusjenica",null,null,10,"h"]
[2818," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Zatvorite postrojenje i primijenite postupak zaključavanja","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati/ Dnevne provjere gusjenica",null,null,10,"h"]
[2819," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite istrošenost gusjenica, valjaka, razvodnih kotača, gusjenica i pogonskih zupčanika i olabavljene svornjake","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati/ Dnevne provjere gusjenica",null,null,10,"h"]
[2820," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Očistite veće nakupine materijala u području oko gusjenica","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati/ Dnevne provjere gusjenica",null,null,10,"h"]
[2821," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite napetost gusjenica, pročitajte poglavlje koje se odnosi na servisiranje gusjenica","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati/ Dnevne provjere gusjenica",null,null,10,"h"]
[2822," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Da biste smanjili rizik od blokade gusjenica, osigurajte svakodnevno praćenje stroja najmanje 10 m u bilo kojem smjeru","8.2.2 Dnevne provjere- svakih 10 sati/ Dnevne provjere gusjenica",null,null,10,"h"]
[2823," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Podmazivanje prema tjednom rasporedu","8.2.3 Tjedni zadaci- svakih 50 sati",null,null,50,"h"]
[2824," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjera postoje li nakupine materijala u području oko sita,čišćenje po potrebi","8.2.3 Tjedni zadaci- svakih 50 sati",null,null,50,"h"]
[2825," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Zamjena hidrauličnog filtra povratnog voda nakon prvih 50 sati rada. Ispuštanje dizelskog goriva iz predfiltra nakon prvih 50 sati rada","8.2.3 Tjedni zadaci- svakih 50 sati",null,null,50,"h"]
[2826," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Opća provjera cijelog stroja na curenja, olabavljene vijke i matice i oštećene dijelove","8.2.3 Tjedni zadaci- svakih 50 sati",null,null,50,"h"]
[2827," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite razinu elektrolita u bateriji, po potrebi dopunite","8.2.3 Tjedni zadaci- svakih 50 sati",null,null,50,"h"]
[2828," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite četke za čišćenje bubnja","8.2.3 Tjedni zadaci- svakih 50 sati",null,null,50,"h"]
[2829," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Podmazivanje prema rasporedu","8.2.4 Mjesečni zadaci- svakih 100 sati",null,null,100,"h"]
[2830," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Pogledajte tablicu mjesečnih kontrolnih pregleda","8.2.4 Mjesečni zadaci- svakih 100 sati",null,null,100,"h"]
[2831," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite istrošenost pogonskog remenja, zamijenite ga ako je potrebno","8.2.4 Mjesečni zadaci- svakih 100 sati",null,null,100,"h"]
[2832," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite ima li metalnih strugotina ili pahuljica koje ukazuju na prekomjerno trošenje pumpe i motora","8.2.4 Mjesečni zadaci- svakih 100 sati",null,null,100,"h"]
[2833," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Elementi pročišćivača zraka: provjerite/zamijenite","8.2.5 Svakih 250 sati",null,null,250,"h"]
[2834," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Sustav za pročišćavanje vode: ispraznite","8.2.5 Svakih 250 sati",null,null,250,"h"]
[2835," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite ispravnost usisne cijevi motora - rupe ili znakovi istrošenosti, zamijenite po potrebi","8.2.6 Svakih 300 sati",null,null,300,"h"]
[2836," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Izmjena motornog ulja. Izmjena filtra motornog ulja","8.2.7 Mjesečni zadaci- svakih 500 sati",null,null,500,"h"]
[2837," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Izmjena filtra za gorivo","8.2.7 Mjesečni zadaci- svakih 500 sati",null,null,500,"h"]
[2838," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Izmjena unutarnjeg elementa pročišćivača zraka (dva filtra za izmjenu)","8.2.7 Mjesečni zadaci- svakih 500 sati",null,null,500,"h"]
[2839," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjera/podešavanje tolerancije klinastog remenja. Provjera/podešavanje brzine motora","8.2.7 Mjesečni zadaci- svakih 500 sati",null,null,500,"h"]
[2840," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Filtar hidrauličnog povratnog voda treba zamijeniti nakon svakih 500 sati rada","8.2.7 Mjesečni zadaci- svakih 500 sati",null,null,500,"h"]
[2841," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Izmjena rashladnog sredstva motora","8.2.8 Mjesečni zadatak - svakih 1000/2000 sati",null,null,1500,"h"]
[2842," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjera zazora ventila","8.2.8 Mjesečni zadatak - svakih 1000/2000 sati",null,null,1500,"h"]
[2843," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjera ubrizgivača goriva","8.2.8 Mjesečni zadatak - svakih 1000/2000 sati",null,null,1500,"h"]
[2844," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjera alternatora i startera motora","8.2.8 Mjesečni zadatak - svakih 1000/2000 sati",null,null,1500,"h"]
[2845," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Izmjena hidrauličnog ulja nakon 2000 sati rada. Zamjena filtra","8.2.8 Mjesečni zadatak - svakih 1000/2000 sati",null,null,1500,"h"]
[2846," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Spremnik hidrauličnog ulja: ispuštanje ulja, uklanjanje i zamjena filtra. Napunite spremnik uljem","8.2.8 Mjesečni zadatak - svakih 1000/2000 sati",null,null,1500,"h"]
[2847," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Podmazivanje stražnjeg dijela sabirne transportne trake/ležajevi bubnja","8.3 Maziva \"Raspored podmazivanja\"",null,null,40,"h"]
[2848," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Podmazivanje stražnjeg dijela bočne transportne trake/ ležajeva bubnja","8.3 Maziva \"Raspored podmazivanja\"",null,null,40,"h"]
[2849," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Podmazivanja stražnjeg dijela transportne trake/ ležajeva bubnja ","8.3 Maziva \"Raspored podmazivanja\"",null,null,40,"h"]
[2850," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Podmazivanje dozaora na stražnjem dijelu transportne trake/ ležajeva bubnja","8.3 Maziva \"Raspored podmazivanja\"",null,null,40,"h"]
[2851," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Podmazivanje kotača vodilice (stariji modeli)","8.3 Maziva \"Raspored podmazivanja\"",null,null,40,"h"]
[2852," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Pražnjenje spremnika za vodu sustava za filtraciju goriva","8.4.1 Sustav za gorivo - pražnjenje spremnika za vodu sustava za filtraciju goriva",null,null,"prema potrebi"]
[2853," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Dolijevanje goriva","8.4.2 Dolijevanje goriva",null,null,"prema potrebi"]
[2854," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite razinu hidrauličnog ulja   ","8.4.3 Hidraulično ulje",null,null,"prema potrebi"]
[2855," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Dodavanje hidraulične tekućine","8.4.4 Dodavanje hidraulične tekućine",null,null,"prema potrebi"]
[2856," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Zamjena hidrauličnog ulja","8.4.6 Zamjena hidrauličnog ulja",null,null,"prema potrebi"]
[2857," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Filtar povratnog hidrauličnog voda","8.4.7 Filtar povratnog hidrauličnog voda",null,null,"prema potrebi"]
[2858," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Zračni filtar","8.4.8 Zračni filtar; 8.4.9 Zračni filtar - nastavak",null,null,"prema potrebi"]
[2859," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjera baterije","8.4.10 Održavanje jedinice napajanja/ Provjera baterije",null,null,"prema potrebi"]
[2860," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Uklanjanje baterije","8.4.11 Uklanjanje baterije",null,null,"prema potrebi"]
[2861," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Ugradnja baterije","8.4.11 Uklanjanje baterije/ Ugradnja baterije",null,null,"prema potrebi"]
[2862," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Pokretanje stroja pomoću jamper kablova","8.4.12 Pokretanje stroja pomoću jamper kablova",null,null,"prema potrebi"]
[2863," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Čišćenje transportne trake","8.5.1 Performanse remena",null,null,"svakodnevno"]
[2864," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite nema li na remenju rezova ili drugih fizičkih oštećenja","8.5.1 Performanse remena",null,null,"prema potrebi"]
[2865," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Remenje mora biti pravilno zategnuto","8.5.1 Performanse remena",null,null,"prema potrebi"]
[2866," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Tijekom izvođenja postupaka održavanja remenje mora biti poravnato","8.5.1 Performanse remena",null,null,"prema potrebi"]
[2867," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Poravnanje remena","8.5.4 Poravnavanje remenja; 8.5.5 Poravnanje remenja - nastavak",null,null,"prema potrebi"]
[2868," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Zamjena sita","8.6.1 Zamjena sita",null,null,"prema potrebi"]
[2869," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Uklanjanje rotacijskog bubnja","8.6.2 Uklanjanje rotacijskog bubnja",null,null,"prema potrebi"]
[2870," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Zamjena mrežice ili perforirane pločice na rotacijskom bubnju","8.6.3 Zamjena mrežice ili perforirane pločice na rotacijskom bubnju",null,null,"prema potrebi"]
[2871," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Čišćenje gusjenica","8.9 Održavanje gusjenica \"Čišćenje gusjenica\"",null,null,"prema potrebi"]
[2872," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Produljenje vijeka trajanja gusjenica","8.9 Održavanje gusjenica \"maksimalno produljenje vijeka trajanja gusjenica\"",null,null,"tjedno","datum"]
[2873," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjerite zategnutost gusjenica ","8.9 Održavanje gusjenica \"Zategnutost gusjenica\"",null,null,"redovito"]
[2874," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjera i dolijevanje ulja mjenjača","8.9 Održavanje gusjenica \"Prvjera i dolijevanje ulja mjenjača\"",null,null,"prema potrebi"]
[2875," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Podešavanje zategnutosti gusjenica","8.9.2 Podešavanje zategnutosti gusjenica",null,null,"prema potrebi"]
[2876," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjera zategnutosti gusjenica","8.9.3 Provjera zategnutosti gusjenica",null,null,"prema potrebi"]
[2877," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjera i punjenje ulja mjenjača","8.9.4 Provjera i punjenje ulja mjenjača",null,null,"prema potrebi"]
[2878," Mobilno sito za kompost","Mobilna oprema","CP167","RIKO","ANACONDA","Provjera i punjenje ulja mjenjača","8.9.5 Provjera i punjenje ulja mjenjača",null,null,"prema potrebi"]
[2879,"Uređaj za pakiranje komposta","MBO","CP168","RIKO","GOPACK","Ispuštanje kondenzata iz lončića skupine za pripremu","Poglavlje 5.3. \"Ispuštanje kondenzata iz lončića skupine za pripremu\" na stranici 25",null,"Rukovoditelj stroja","tjedno","datum"]
[2880,"Uređaj za pakiranje komposta","MBO","CP168","RIKO","GOPACK","Čišćenje stroja za pakiranje","Poglavlje 6.1. \"Čišćenje stroja za pakiranje\" na stranici 25",null,"Rukovoditelj stroja","svakodnevno"]
[2881,"Uređaj za pakiranje komposta","MBO","CP168","RIKO","GOPACK","Provjerite pravilno funkcioniranje sigurnosnih zaštita","Poglavlje 6.2.1. \"Provjerite pravilno funkcioniranje sigurnosnih zaštita\" na stranici 26",null,"Rukovoditelj stroja","Svakodnevno"]
[2882,"Uređaj za pakiranje komposta","MBO","CP168","RIKO","GOPACK","Provjerite položaj i zategnutost vijaka sklopova stroja","Poglavlje 6.2.1. \"Provjerite položaj i zategnutost vijaka sklopova stroja\" na stranici 26",null,"Rukovoditelj stroja","Svakodnevno"]
[2883,"Uređaj za pakiranje komposta","MBO","CP168","RIKO","GOPACK","Provjerite položaj fiksnih štitnika i zategnutost vijaka za njihovo fiksiranje","Poglavlje 6.2.1. \"Provjerite položaj fiksnih štitnika i zategnutost vijaka za njihovo fiksiranje\" na stranici 26",null,"Rukovoditelj stroja","Svakodnevno"]
[2884,"Uređaj za pakiranje komposta","MBO","CP168","RIKO","GOPACK","Provjerite položaj uklonjivih štitnika i zategnutost vijaka za njihovo fiksiranje","Poglavlje 6.2.1. \"Provjerite položaj uklonjivih štitnika i zategnutost vijaka za njihovo fiksiranje\" na stranici 26",null,"Rukovoditelj stroja","Svakodnevno"]
[2885,"Uređaj za pakiranje komposta","MBO","CP168","RIKO","GOPACK","Provjerite urednost okoline ","Poglavlje 6.2.1. \"Provjerite urednost okoline \" na stranici 27",null,"Rukovoditelj stroja","Svakodnevno"]
[2886,"Uređaj za pakiranje komposta","MBO","CP168","RIKO","GOPACK","Čišćenje čeljusti ","Poglavlje 6.2.1. \"Čišćenje čeljusti\" na stranici 27",null,"Rukovoditelj stroja","Svakodnevno"]
[2887,"Uređaj za pakiranje komposta","MBO","CP168","RIKO","GOPACK","Pražnjenje kondenzirane vode iz skupine za pripremu zraka (F.R.L.)","Poglavlje 6.2.1. \"Pražnjenje kondenzirane vode iz skupine za pripremu zraka (F.R.L.) na stranici 27",null,"Rukovoditelj stroja","Svakodnevno"]
[2888,"Uređaj za pakiranje komposta","MBO","CP168","RIKO","GOPACK","Podmazivanje svih mjesta podmazivanja","Poglavlje 6.2.2. \"Podmazivanje svih mjesta podmazivanja\" na stranici 27",null,"Kvalificirani mehaničar",100,"h"]
[2889,"Uređaj za pakiranje komposta","MBO","CP168","RIKO","GOPACK","Pregled površine za zavarivanje na čeljustima za zavarivanje i po potrebu zamjena teflonske trake na čeljustima za zavarivanje","Poglavlje 6.2.2. \"Pregled površine za zavarivanje na čeljustima za zavarivanje i po potrebu zamjena teflonske trake na čeljustima za zavarivanje\" na stranici 27",null,"Rukovoditelj stroja",100,"h"]
[2890,"Uređaj za pakiranje komposta","MBO","CP168","RIKO","GOPACK","Pregled pneumatskih cilindara (istrošenost-propuštanje zraka na brtvama klipnjače)","Poglavlje 6.2.3. \"Pregled pneumatskih cilindara (istrošenost-propuštanje zraka na brtvama klipnjače)\" na stranici 28",null,"Kvalificirani mehaničar","godišnje","datum"]
[2891,"Uređaj za pakiranje komposta","MBO","CP168","RIKO","GOPACK","Ostali radovi na održavanju","Poglavlje 6.2.4. \"Ostalo\" na stranici 28",null,"Kvalificirani mehaničar, kvalificirani električar",8,"h"]
[2892,"Uređaj za pakiranje komposta","MBO","CP168","RIKO","GOPACK","Ostali radovi na održavanju","Poglavlje 6.2.4. \"Ostalo\" na stranici 28",null,"Kvalificirani mehaničar, kvalificirani električar",24,"h"]
[2893,"Uređaj za pakiranje komposta","MBO","CP168","RIKO","GOPACK","Ostali radovi na održavanju","Poglavlje 6.2.4. \"Ostalo\" na stranici 28",null,"Kvalificirani mehaničar, kvalificirani električar",50,"h"]
[2894,"Uređaj za pakiranje komposta","MBO","CP168","RIKO","GOPACK","Ostali radovi na održavanju","Poglavlje 6.2.4. \"Ostalo\" na stranici 28",null,"Kvalificirani mehaničar, kvalificirani električar",100,"h"]
[2895,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD01","A2A","apostoli daniele","Obaviti vizualnu kontrolu cjelovitosti svih mehaničkih komponenti i razne opreme","Poglavlje 8.1. Provjera",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2896,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD01","A2A","apostoli daniele","Čišćenje plašta i konstrukcija","Poglavlje 8.2. Čišćenje",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2897,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD01","A2A","apostoli daniele","Zamijenite brtvene prstene maziva na reduktoru čim se uoče znakovi curenja maziva","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[2898,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD01","A2A","apostoli daniele","Ukloniti sav otpad i prašinu koji su se možda nataložili na vratima (platno i konstrukcija)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[2899,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD01","A2A","apostoli daniele","Provjeriti čistoću i učinkovitost dimenzijskih fotoćelija. Međutim, taj se postupak mora provoditi u skladu s periodičnosti koja je povezana s okruženjem ugradnje.  ","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[2900,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD01","A2A","apostoli daniele","Potrebno je obratiti posebnu pozornost na opće stanje fotoćelija (cjelovitost fotoćelija, pričvrsnih sustava, međusobno poravnanje i cjelovitost električnog ožičenja) ako nastanu slučajni udari s transportnim sredstvima.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[2901,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD01","A2A","apostoli daniele","Provjeriti cjelovitost valjne trake kotača i vodećih valjaka: ako postoje očiti znakovi\nistrošenosti, naručiti rezervne dijelove i zakazati zamjenu što je prije moguće.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2902,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD01","A2A","apostoli daniele","Provjeriti jesu li svi sigurnosni uređaji i senzori kao što su graničnici, blizinske\nsklopke, osjetljivi rub i fotoćelije prikladno pričvršćeni s mehaničke točke gledišta i je\nli odgovarajući električni spoj savršeno učinkovit.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2903,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD01","A2A","apostoli daniele","Pobrinuti se da nema curenja maziva iz motoreduktorā.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2904,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD01","A2A","apostoli daniele","Provjeriti razinu maziva u reduktoru: po potrebi dolijte kvalitetno ulje koje udovoljava\nspecifikacijama proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2905,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD01","A2A","apostoli daniele","Podmazati ležajeve i nosače mašću KLÜBER Staburags NBU 12 ili ekvivalentnim\nmazivom.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[2906,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD01","A2A","apostoli daniele","Obaviti propisano održavanje motorā, mjenjačā i kočnica prema preporuci\nodgovarajućih proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[2907,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD01","A2A","apostoli daniele","Provjeriti savršenost cjelovitosti zaštitnih obloga kabela i cijevi, a ako postoje bilo\nkakvi znakovi oštećenja i/ili istrošenosti, odmah zamijeniti zahvaćene materijale.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[2908,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD01","A2A","apostoli daniele","Zamijeniti baterije osjetljivog ruba (pogledajte odj. 8.5.)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[2909,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD01","A2A","ravioli","Provjerite jesu li vijci poklopca (1) pravilno zategnuti","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2910,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD01","A2A","ravioli","Provjerite zategnutost kabelske uvodnice na višepolnom kabelu","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2911,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD01","A2A","ravioli","Provjerite stanje ožičenja","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2912,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD01","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost unutarnje brtve poklopca (1)","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2913,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD01","A2A","ravioli","Provjeriti pravilnost i aksijalnost vučnog sustava","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2914,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD01","A2A","ravioli","Provjerite pričvršćenost graničnika","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2915,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD01","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost kućišta.","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2916,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD02","A2A","apostoli daniele","Obaviti vizualnu kontrolu cjelovitosti svih mehaničkih komponenti i razne opreme","Poglavlje 8.1. Provjera",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2917,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD02","A2A","apostoli daniele","Čišćenje plašta i konstrukcija","Poglavlje 8.2. Čišćenje",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2918,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD02","A2A","apostoli daniele","Zamijenite brtvene prstene maziva na reduktoru čim se uoče znakovi curenja maziva","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[2919,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD02","A2A","apostoli daniele","Ukloniti sav otpad i prašinu koji su se možda nataložili na vratima (platno i konstrukcija)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[2920,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD02","A2A","apostoli daniele","Provjeriti čistoću i učinkovitost dimenzijskih fotoćelija. Međutim, taj se postupak mora provoditi u skladu s periodičnosti koja je povezana s okruženjem ugradnje.  ","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[2921,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD02","A2A","apostoli daniele","Potrebno je obratiti posebnu pozornost na opće stanje fotoćelija (cjelovitost fotoćelija, pričvrsnih sustava, međusobno poravnanje i cjelovitost električnog ožičenja) ako nastanu slučajni udari s transportnim sredstvima.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[2922,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD02","A2A","apostoli daniele","Provjeriti cjelovitost valjne trake kotača i vodećih valjaka: ako postoje očiti znakovi\nistrošenosti, naručiti rezervne dijelove i zakazati zamjenu što je prije moguće.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2923,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD02","A2A","apostoli daniele","Provjeriti jesu li svi sigurnosni uređaji i senzori kao što su graničnici, blizinske\nsklopke, osjetljivi rub i fotoćelije prikladno pričvršćeni s mehaničke točke gledišta i je\nli odgovarajući električni spoj savršeno učinkovit.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2924,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD02","A2A","apostoli daniele","Pobrinuti se da nema curenja maziva iz motoreduktorā.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2925,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD02","A2A","apostoli daniele","Provjeriti razinu maziva u reduktoru: po potrebi dolijte kvalitetno ulje koje udovoljava\nspecifikacijama proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2926,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD02","A2A","apostoli daniele","Podmazati ležajeve i nosače mašću KLÜBER Staburags NBU 12 ili ekvivalentnim\nmazivom.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[2927,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD02","A2A","apostoli daniele","Obaviti propisano održavanje motorā, mjenjačā i kočnica prema preporuci\nodgovarajućih proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[2928,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD02","A2A","apostoli daniele","Provjeriti savršenost cjelovitosti zaštitnih obloga kabela i cijevi, a ako postoje bilo\nkakvi znakovi oštećenja i/ili istrošenosti, odmah zamijeniti zahvaćene materijale.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[2929,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD02","A2A","apostoli daniele","Zamijeniti baterije osjetljivog ruba (pogledajte odj. 8.5.)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[2930,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD02","A2A","ravioli","Provjerite jesu li vijci poklopca (1) pravilno zategnuti","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2931,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD02","A2A","ravioli","Provjerite zategnutost kabelske uvodnice na višepolnom kabelu","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2932,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD02","A2A","ravioli","Provjerite stanje ožičenja","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2933,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD02","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost unutarnje brtve poklopca (1)","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2934,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD02","A2A","ravioli","Provjeriti pravilnost i aksijalnost vučnog sustava","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2935,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD02","A2A","ravioli","Provjerite pričvršćenost graničnika","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2936,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD02","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost kućišta.","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2937,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD03","A2A","apostoli daniele","Obaviti vizualnu kontrolu cjelovitosti svih mehaničkih komponenti i razne opreme","Poglavlje 8.1. Provjera",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2938,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD03","A2A","apostoli daniele","Čišćenje plašta i konstrukcija","Poglavlje 8.2. Čišćenje",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2939,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD03","A2A","apostoli daniele","Zamijenite brtvene prstene maziva na reduktoru čim se uoče znakovi curenja maziva","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[2940,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD03","A2A","apostoli daniele","Ukloniti sav otpad i prašinu koji su se možda nataložili na vratima (platno i konstrukcija)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[2941,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD03","A2A","apostoli daniele","Provjeriti čistoću i učinkovitost dimenzijskih fotoćelija. Međutim, taj se postupak mora provoditi u skladu s periodičnosti koja je povezana s okruženjem ugradnje.  ","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[2942,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD03","A2A","apostoli daniele","Potrebno je obratiti posebnu pozornost na opće stanje fotoćelija (cjelovitost fotoćelija, pričvrsnih sustava, međusobno poravnanje i cjelovitost električnog ožičenja) ako nastanu slučajni udari s transportnim sredstvima.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[2943,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD03","A2A","apostoli daniele","Provjeriti cjelovitost valjne trake kotača i vodećih valjaka: ako postoje očiti znakovi\nistrošenosti, naručiti rezervne dijelove i zakazati zamjenu što je prije moguće.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2944,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD03","A2A","apostoli daniele","Provjeriti jesu li svi sigurnosni uređaji i senzori kao što su graničnici, blizinske\nsklopke, osjetljivi rub i fotoćelije prikladno pričvršćeni s mehaničke točke gledišta i je\nli odgovarajući električni spoj savršeno učinkovit.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2945,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD03","A2A","apostoli daniele","Pobrinuti se da nema curenja maziva iz motoreduktorā.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2946,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD03","A2A","apostoli daniele","Provjeriti razinu maziva u reduktoru: po potrebi dolijte kvalitetno ulje koje udovoljava\nspecifikacijama proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2947,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD03","A2A","apostoli daniele","Podmazati ležajeve i nosače mašću KLÜBER Staburags NBU 12 ili ekvivalentnim\nmazivom.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[2948,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD03","A2A","apostoli daniele","Obaviti propisano održavanje motorā, mjenjačā i kočnica prema preporuci\nodgovarajućih proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[2949,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD03","A2A","apostoli daniele","Provjeriti savršenost cjelovitosti zaštitnih obloga kabela i cijevi, a ako postoje bilo\nkakvi znakovi oštećenja i/ili istrošenosti, odmah zamijeniti zahvaćene materijale.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[2950,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD03","A2A","apostoli daniele","Zamijeniti baterije osjetljivog ruba (pogledajte odj. 8.5.)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[2951,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD03","A2A","ravioli","Provjerite jesu li vijci poklopca (1) pravilno zategnuti","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2952,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD03","A2A","ravioli","Provjerite zategnutost kabelske uvodnice na višepolnom kabelu","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2953,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD03","A2A","ravioli","Provjerite stanje ožičenja","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2954,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD03","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost unutarnje brtve poklopca (1)","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2955,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD03","A2A","ravioli","Provjeriti pravilnost i aksijalnost vučnog sustava","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2956,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD03","A2A","ravioli","Provjerite pričvršćenost graničnika","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2957,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD03","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost kućišta.","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2958,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD04","A2A","apostoli daniele","Obaviti vizualnu kontrolu cjelovitosti svih mehaničkih komponenti i razne opreme","Poglavlje 8.1. Provjera",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2959,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD04","A2A","apostoli daniele","Čišćenje plašta i konstrukcija","Poglavlje 8.2. Čišćenje",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2960,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD04","A2A","apostoli daniele","Zamijenite brtvene prstene maziva na reduktoru čim se uoče znakovi curenja maziva","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[2961,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD04","A2A","apostoli daniele","Ukloniti sav otpad i prašinu koji su se možda nataložili na vratima (platno i konstrukcija)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[2962,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD04","A2A","apostoli daniele","Provjeriti čistoću i učinkovitost dimenzijskih fotoćelija. Međutim, taj se postupak mora provoditi u skladu s periodičnosti koja je povezana s okruženjem ugradnje.  ","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[2963,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD04","A2A","apostoli daniele","Potrebno je obratiti posebnu pozornost na opće stanje fotoćelija (cjelovitost fotoćelija, pričvrsnih sustava, međusobno poravnanje i cjelovitost električnog ožičenja) ako nastanu slučajni udari s transportnim sredstvima.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[2964,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD04","A2A","apostoli daniele","Provjeriti cjelovitost valjne trake kotača i vodećih valjaka: ako postoje očiti znakovi\nistrošenosti, naručiti rezervne dijelove i zakazati zamjenu što je prije moguće.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2965,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD04","A2A","apostoli daniele","Provjeriti jesu li svi sigurnosni uređaji i senzori kao što su graničnici, blizinske\nsklopke, osjetljivi rub i fotoćelije prikladno pričvršćeni s mehaničke točke gledišta i je\nli odgovarajući električni spoj savršeno učinkovit.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2966,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD04","A2A","apostoli daniele","Pobrinuti se da nema curenja maziva iz motoreduktorā.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2967,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD04","A2A","apostoli daniele","Provjeriti razinu maziva u reduktoru: po potrebi dolijte kvalitetno ulje koje udovoljava\nspecifikacijama proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2968,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD04","A2A","apostoli daniele","Podmazati ležajeve i nosače mašću KLÜBER Staburags NBU 12 ili ekvivalentnim\nmazivom.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[2969,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD04","A2A","apostoli daniele","Obaviti propisano održavanje motorā, mjenjačā i kočnica prema preporuci\nodgovarajućih proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[2970,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD04","A2A","apostoli daniele","Provjeriti savršenost cjelovitosti zaštitnih obloga kabela i cijevi, a ako postoje bilo\nkakvi znakovi oštećenja i/ili istrošenosti, odmah zamijeniti zahvaćene materijale.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[2971,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD04","A2A","apostoli daniele","Zamijeniti baterije osjetljivog ruba (pogledajte odj. 8.5.)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[2972,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD04","A2A","ravioli","Provjerite jesu li vijci poklopca (1) pravilno zategnuti","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2973,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD04","A2A","ravioli","Provjerite zategnutost kabelske uvodnice na višepolnom kabelu","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2974,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD04","A2A","ravioli","Provjerite stanje ožičenja","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2975,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD04","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost unutarnje brtve poklopca (1)","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2976,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD04","A2A","ravioli","Provjeriti pravilnost i aksijalnost vučnog sustava","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2977,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD04","A2A","ravioli","Provjerite pričvršćenost graničnika","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2978,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD04","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost kućišta.","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2979,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD05","A2A","apostoli daniele","Obaviti vizualnu kontrolu cjelovitosti svih mehaničkih komponenti i razne opreme","Poglavlje 8.1. Provjera",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2980,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD05","A2A","apostoli daniele","Čišćenje plašta i konstrukcija","Poglavlje 8.2. Čišćenje",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2981,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD05","A2A","apostoli daniele","Zamijenite brtvene prstene maziva na reduktoru čim se uoče znakovi curenja maziva","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[2982,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD05","A2A","apostoli daniele","Ukloniti sav otpad i prašinu koji su se možda nataložili na vratima (platno i konstrukcija)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[2983,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD05","A2A","apostoli daniele","Provjeriti čistoću i učinkovitost dimenzijskih fotoćelija. Međutim, taj se postupak mora provoditi u skladu s periodičnosti koja je povezana s okruženjem ugradnje.  ","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[2984,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD05","A2A","apostoli daniele","Potrebno je obratiti posebnu pozornost na opće stanje fotoćelija (cjelovitost fotoćelija, pričvrsnih sustava, međusobno poravnanje i cjelovitost električnog ožičenja) ako nastanu slučajni udari s transportnim sredstvima.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[2985,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD05","A2A","apostoli daniele","Provjeriti cjelovitost valjne trake kotača i vodećih valjaka: ako postoje očiti znakovi\nistrošenosti, naručiti rezervne dijelove i zakazati zamjenu što je prije moguće.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2986,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD05","A2A","apostoli daniele","Provjeriti jesu li svi sigurnosni uređaji i senzori kao što su graničnici, blizinske\nsklopke, osjetljivi rub i fotoćelije prikladno pričvršćeni s mehaničke točke gledišta i je\nli odgovarajući električni spoj savršeno učinkovit.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2987,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD05","A2A","apostoli daniele","Pobrinuti se da nema curenja maziva iz motoreduktorā.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2988,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD05","A2A","apostoli daniele","Provjeriti razinu maziva u reduktoru: po potrebi dolijte kvalitetno ulje koje udovoljava\nspecifikacijama proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[2989,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD05","A2A","apostoli daniele","Podmazati ležajeve i nosače mašću KLÜBER Staburags NBU 12 ili ekvivalentnim\nmazivom.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[2990,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD05","A2A","apostoli daniele","Obaviti propisano održavanje motorā, mjenjačā i kočnica prema preporuci\nodgovarajućih proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[2991,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD05","A2A","apostoli daniele","Provjeriti savršenost cjelovitosti zaštitnih obloga kabela i cijevi, a ako postoje bilo\nkakvi znakovi oštećenja i/ili istrošenosti, odmah zamijeniti zahvaćene materijale.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[2992,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD05","A2A","apostoli daniele","Zamijeniti baterije osjetljivog ruba (pogledajte odj. 8.5.)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[2993,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD05","A2A","ravioli","Provjerite jesu li vijci poklopca (1) pravilno zategnuti","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2994,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD05","A2A","ravioli","Provjerite zategnutost kabelske uvodnice na višepolnom kabelu","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2995,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD05","A2A","ravioli","Provjerite stanje ožičenja","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2996,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD05","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost unutarnje brtve poklopca (1)","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2997,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD05","A2A","ravioli","Provjeriti pravilnost i aksijalnost vučnog sustava","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2998,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD05","A2A","ravioli","Provjerite pričvršćenost graničnika","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[2999,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD05","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost kućišta.","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3000,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD06","A2A","apostoli daniele","Obaviti vizualnu kontrolu cjelovitosti svih mehaničkih komponenti i razne opreme","Poglavlje 8.1. Provjera",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3001,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD06","A2A","apostoli daniele","Čišćenje plašta i konstrukcija","Poglavlje 8.2. Čišćenje",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3002,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD06","A2A","apostoli daniele","Zamijenite brtvene prstene maziva na reduktoru čim se uoče znakovi curenja maziva","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3003,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD06","A2A","apostoli daniele","Ukloniti sav otpad i prašinu koji su se možda nataložili na vratima (platno i konstrukcija)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3004,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD06","A2A","apostoli daniele","Provjeriti čistoću i učinkovitost dimenzijskih fotoćelija. Međutim, taj se postupak mora provoditi u skladu s periodičnosti koja je povezana s okruženjem ugradnje.  ","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3005,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD06","A2A","apostoli daniele","Potrebno je obratiti posebnu pozornost na opće stanje fotoćelija (cjelovitost fotoćelija, pričvrsnih sustava, međusobno poravnanje i cjelovitost električnog ožičenja) ako nastanu slučajni udari s transportnim sredstvima.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3006,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD06","A2A","apostoli daniele","Provjeriti cjelovitost valjne trake kotača i vodećih valjaka: ako postoje očiti znakovi\nistrošenosti, naručiti rezervne dijelove i zakazati zamjenu što je prije moguće.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3007,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD06","A2A","apostoli daniele","Provjeriti jesu li svi sigurnosni uređaji i senzori kao što su graničnici, blizinske\nsklopke, osjetljivi rub i fotoćelije prikladno pričvršćeni s mehaničke točke gledišta i je\nli odgovarajući električni spoj savršeno učinkovit.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3008,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD06","A2A","apostoli daniele","Pobrinuti se da nema curenja maziva iz motoreduktorā.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3009,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD06","A2A","apostoli daniele","Provjeriti razinu maziva u reduktoru: po potrebi dolijte kvalitetno ulje koje udovoljava\nspecifikacijama proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3010,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD06","A2A","apostoli daniele","Podmazati ležajeve i nosače mašću KLÜBER Staburags NBU 12 ili ekvivalentnim\nmazivom.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3011,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD06","A2A","apostoli daniele","Obaviti propisano održavanje motorā, mjenjačā i kočnica prema preporuci\nodgovarajućih proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3012,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD06","A2A","apostoli daniele","Provjeriti savršenost cjelovitosti zaštitnih obloga kabela i cijevi, a ako postoje bilo\nkakvi znakovi oštećenja i/ili istrošenosti, odmah zamijeniti zahvaćene materijale.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3013,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD06","A2A","apostoli daniele","Zamijeniti baterije osjetljivog ruba (pogledajte odj. 8.5.)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3014,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD06","A2A","ravioli","Provjerite jesu li vijci poklopca (1) pravilno zategnuti","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3015,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD06","A2A","ravioli","Provjerite zategnutost kabelske uvodnice na višepolnom kabelu","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3016,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD06","A2A","ravioli","Provjerite stanje ožičenja","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3017,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD06","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost unutarnje brtve poklopca (1)","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3018,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD06","A2A","ravioli","Provjeriti pravilnost i aksijalnost vučnog sustava","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3019,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD06","A2A","ravioli","Provjerite pričvršćenost graničnika","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3020,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD06","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost kućišta.","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3021,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD07","A2A","apostoli daniele","Obaviti vizualnu kontrolu cjelovitosti svih mehaničkih komponenti i razne opreme","Poglavlje 8.1. Provjera",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3022,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD07","A2A","apostoli daniele","Čišćenje plašta i konstrukcija","Poglavlje 8.2. Čišćenje",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3023,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD07","A2A","apostoli daniele","Zamijenite brtvene prstene maziva na reduktoru čim se uoče znakovi curenja maziva","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3024,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD07","A2A","apostoli daniele","Ukloniti sav otpad i prašinu koji su se možda nataložili na vratima (platno i konstrukcija)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3025,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD07","A2A","apostoli daniele","Provjeriti čistoću i učinkovitost dimenzijskih fotoćelija. Međutim, taj se postupak mora provoditi u skladu s periodičnosti koja je povezana s okruženjem ugradnje.  ","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3026,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD07","A2A","apostoli daniele","Potrebno je obratiti posebnu pozornost na opće stanje fotoćelija (cjelovitost fotoćelija, pričvrsnih sustava, međusobno poravnanje i cjelovitost električnog ožičenja) ako nastanu slučajni udari s transportnim sredstvima.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3027,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD07","A2A","apostoli daniele","Provjeriti cjelovitost valjne trake kotača i vodećih valjaka: ako postoje očiti znakovi\nistrošenosti, naručiti rezervne dijelove i zakazati zamjenu što je prije moguće.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3028,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD07","A2A","apostoli daniele","Provjeriti jesu li svi sigurnosni uređaji i senzori kao što su graničnici, blizinske\nsklopke, osjetljivi rub i fotoćelije prikladno pričvršćeni s mehaničke točke gledišta i je\nli odgovarajući električni spoj savršeno učinkovit.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3029,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD07","A2A","apostoli daniele","Pobrinuti se da nema curenja maziva iz motoreduktorā.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3030,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD07","A2A","apostoli daniele","Provjeriti razinu maziva u reduktoru: po potrebi dolijte kvalitetno ulje koje udovoljava\nspecifikacijama proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3031,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD07","A2A","apostoli daniele","Podmazati ležajeve i nosače mašću KLÜBER Staburags NBU 12 ili ekvivalentnim\nmazivom.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3032,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD07","A2A","apostoli daniele","Obaviti propisano održavanje motorā, mjenjačā i kočnica prema preporuci\nodgovarajućih proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3033,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD07","A2A","apostoli daniele","Provjeriti savršenost cjelovitosti zaštitnih obloga kabela i cijevi, a ako postoje bilo\nkakvi znakovi oštećenja i/ili istrošenosti, odmah zamijeniti zahvaćene materijale.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3034,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD07","A2A","apostoli daniele","Zamijeniti baterije osjetljivog ruba (pogledajte odj. 8.5.)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3035,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD07","A2A","ravioli","Provjerite jesu li vijci poklopca (1) pravilno zategnuti","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3036,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD07","A2A","ravioli","Provjerite zategnutost kabelske uvodnice na višepolnom kabelu","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3037,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD07","A2A","ravioli","Provjerite stanje ožičenja","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3038,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD07","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost unutarnje brtve poklopca (1)","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3039,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD07","A2A","ravioli","Provjeriti pravilnost i aksijalnost vučnog sustava","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3040,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD07","A2A","ravioli","Provjerite pričvršćenost graničnika","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3041,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD07","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost kućišta.","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3042,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD08","A2A","apostoli daniele","Obaviti vizualnu kontrolu cjelovitosti svih mehaničkih komponenti i razne opreme","Poglavlje 8.1. Provjera",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3043,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD08","A2A","apostoli daniele","Čišćenje plašta i konstrukcija","Poglavlje 8.2. Čišćenje",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3044,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD08","A2A","apostoli daniele","Zamijenite brtvene prstene maziva na reduktoru čim se uoče znakovi curenja maziva","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3045,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD08","A2A","apostoli daniele","Ukloniti sav otpad i prašinu koji su se možda nataložili na vratima (platno i konstrukcija)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3046,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD08","A2A","apostoli daniele","Provjeriti čistoću i učinkovitost dimenzijskih fotoćelija. Međutim, taj se postupak mora provoditi u skladu s periodičnosti koja je povezana s okruženjem ugradnje.  ","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3047,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD08","A2A","apostoli daniele","Potrebno je obratiti posebnu pozornost na opće stanje fotoćelija (cjelovitost fotoćelija, pričvrsnih sustava, međusobno poravnanje i cjelovitost električnog ožičenja) ako nastanu slučajni udari s transportnim sredstvima.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3048,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD08","A2A","apostoli daniele","Provjeriti cjelovitost valjne trake kotača i vodećih valjaka: ako postoje očiti znakovi\nistrošenosti, naručiti rezervne dijelove i zakazati zamjenu što je prije moguće.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3049,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD08","A2A","apostoli daniele","Provjeriti jesu li svi sigurnosni uređaji i senzori kao što su graničnici, blizinske\nsklopke, osjetljivi rub i fotoćelije prikladno pričvršćeni s mehaničke točke gledišta i je\nli odgovarajući električni spoj savršeno učinkovit.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3050,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD08","A2A","apostoli daniele","Pobrinuti se da nema curenja maziva iz motoreduktorā.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3051,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD08","A2A","apostoli daniele","Provjeriti razinu maziva u reduktoru: po potrebi dolijte kvalitetno ulje koje udovoljava\nspecifikacijama proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3052,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD08","A2A","apostoli daniele","Podmazati ležajeve i nosače mašću KLÜBER Staburags NBU 12 ili ekvivalentnim\nmazivom.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3053,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD08","A2A","apostoli daniele","Obaviti propisano održavanje motorā, mjenjačā i kočnica prema preporuci\nodgovarajućih proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3054,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD08","A2A","apostoli daniele","Provjeriti savršenost cjelovitosti zaštitnih obloga kabela i cijevi, a ako postoje bilo\nkakvi znakovi oštećenja i/ili istrošenosti, odmah zamijeniti zahvaćene materijale.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3055,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD08","A2A","apostoli daniele","Zamijeniti baterije osjetljivog ruba (pogledajte odj. 8.5.)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3056,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD08","A2A","ravioli","Provjerite jesu li vijci poklopca (1) pravilno zategnuti","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3057,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD08","A2A","ravioli","Provjerite zategnutost kabelske uvodnice na višepolnom kabelu","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3058,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD08","A2A","ravioli","Provjerite stanje ožičenja","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3059,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD08","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost unutarnje brtve poklopca (1)","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3060,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD08","A2A","ravioli","Provjeriti pravilnost i aksijalnost vučnog sustava","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3061,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD08","A2A","ravioli","Provjerite pričvršćenost graničnika","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3062,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD08","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost kućišta.","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3063,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD09","A2A","apostoli daniele","Obaviti vizualnu kontrolu cjelovitosti svih mehaničkih komponenti i razne opreme","Poglavlje 8.1. Provjera",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3064,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD09","A2A","apostoli daniele","Čišćenje plašta i konstrukcija","Poglavlje 8.2. Čišćenje",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3065,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD09","A2A","apostoli daniele","Zamijenite brtvene prstene maziva na reduktoru čim se uoče znakovi curenja maziva","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3066,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD09","A2A","apostoli daniele","Ukloniti sav otpad i prašinu koji su se možda nataložili na vratima (platno i konstrukcija)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3067,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD09","A2A","apostoli daniele","Provjeriti čistoću i učinkovitost dimenzijskih fotoćelija. Međutim, taj se postupak mora provoditi u skladu s periodičnosti koja je povezana s okruženjem ugradnje.  ","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3068,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD09","A2A","apostoli daniele","Potrebno je obratiti posebnu pozornost na opće stanje fotoćelija (cjelovitost fotoćelija, pričvrsnih sustava, međusobno poravnanje i cjelovitost električnog ožičenja) ako nastanu slučajni udari s transportnim sredstvima.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3069,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD09","A2A","apostoli daniele","Provjeriti cjelovitost valjne trake kotača i vodećih valjaka: ako postoje očiti znakovi\nistrošenosti, naručiti rezervne dijelove i zakazati zamjenu što je prije moguće.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3070,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD09","A2A","apostoli daniele","Provjeriti jesu li svi sigurnosni uređaji i senzori kao što su graničnici, blizinske\nsklopke, osjetljivi rub i fotoćelije prikladno pričvršćeni s mehaničke točke gledišta i je\nli odgovarajući električni spoj savršeno učinkovit.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3071,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD09","A2A","apostoli daniele","Pobrinuti se da nema curenja maziva iz motoreduktorā.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3072,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD09","A2A","apostoli daniele","Provjeriti razinu maziva u reduktoru: po potrebi dolijte kvalitetno ulje koje udovoljava\nspecifikacijama proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3073,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD09","A2A","apostoli daniele","Podmazati ležajeve i nosače mašću KLÜBER Staburags NBU 12 ili ekvivalentnim\nmazivom.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3074,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD09","A2A","apostoli daniele","Obaviti propisano održavanje motorā, mjenjačā i kočnica prema preporuci\nodgovarajućih proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3075,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD09","A2A","apostoli daniele","Provjeriti savršenost cjelovitosti zaštitnih obloga kabela i cijevi, a ako postoje bilo\nkakvi znakovi oštećenja i/ili istrošenosti, odmah zamijeniti zahvaćene materijale.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3076,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD09","A2A","apostoli daniele","Zamijeniti baterije osjetljivog ruba (pogledajte odj. 8.5.)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3077,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD09","A2A","ravioli","Provjerite jesu li vijci poklopca (1) pravilno zategnuti","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3078,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD09","A2A","ravioli","Provjerite zategnutost kabelske uvodnice na višepolnom kabelu","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3079,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD09","A2A","ravioli","Provjerite stanje ožičenja","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3080,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD09","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost unutarnje brtve poklopca (1)","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3081,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD09","A2A","ravioli","Provjeriti pravilnost i aksijalnost vučnog sustava","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3082,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD09","A2A","ravioli","Provjerite pričvršćenost graničnika","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3083,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD09","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost kućišta.","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3084,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD10","A2A","apostoli daniele","Obaviti vizualnu kontrolu cjelovitosti svih mehaničkih komponenti i razne opreme","Poglavlje 8.1. Provjera",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3085,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD10","A2A","apostoli daniele","Čišćenje plašta i konstrukcija","Poglavlje 8.2. Čišćenje",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3086,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD10","A2A","apostoli daniele","Zamijenite brtvene prstene maziva na reduktoru čim se uoče znakovi curenja maziva","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3087,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD10","A2A","apostoli daniele","Ukloniti sav otpad i prašinu koji su se možda nataložili na vratima (platno i konstrukcija)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3088,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD10","A2A","apostoli daniele","Provjeriti čistoću i učinkovitost dimenzijskih fotoćelija. Međutim, taj se postupak mora provoditi u skladu s periodičnosti koja je povezana s okruženjem ugradnje.  ","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3089,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD10","A2A","apostoli daniele","Potrebno je obratiti posebnu pozornost na opće stanje fotoćelija (cjelovitost fotoćelija, pričvrsnih sustava, međusobno poravnanje i cjelovitost električnog ožičenja) ako nastanu slučajni udari s transportnim sredstvima.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3090,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD10","A2A","apostoli daniele","Provjeriti cjelovitost valjne trake kotača i vodećih valjaka: ako postoje očiti znakovi\nistrošenosti, naručiti rezervne dijelove i zakazati zamjenu što je prije moguće.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3091,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD10","A2A","apostoli daniele","Provjeriti jesu li svi sigurnosni uređaji i senzori kao što su graničnici, blizinske\nsklopke, osjetljivi rub i fotoćelije prikladno pričvršćeni s mehaničke točke gledišta i je\nli odgovarajući električni spoj savršeno učinkovit.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3092,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD10","A2A","apostoli daniele","Pobrinuti se da nema curenja maziva iz motoreduktorā.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3093,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD10","A2A","apostoli daniele","Provjeriti razinu maziva u reduktoru: po potrebi dolijte kvalitetno ulje koje udovoljava\nspecifikacijama proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3094,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD10","A2A","apostoli daniele","Podmazati ležajeve i nosače mašću KLÜBER Staburags NBU 12 ili ekvivalentnim\nmazivom.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3095,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD10","A2A","apostoli daniele","Obaviti propisano održavanje motorā, mjenjačā i kočnica prema preporuci\nodgovarajućih proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3096,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD10","A2A","apostoli daniele","Provjeriti savršenost cjelovitosti zaštitnih obloga kabela i cijevi, a ako postoje bilo\nkakvi znakovi oštećenja i/ili istrošenosti, odmah zamijeniti zahvaćene materijale.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3097,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD10","A2A","apostoli daniele","Zamijeniti baterije osjetljivog ruba (pogledajte odj. 8.5.)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3098,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD10","A2A","ravioli","Provjerite jesu li vijci poklopca (1) pravilno zategnuti","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3099,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD10","A2A","ravioli","Provjerite zategnutost kabelske uvodnice na višepolnom kabelu","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3100,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD10","A2A","ravioli","Provjerite stanje ožičenja","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3101,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD10","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost unutarnje brtve poklopca (1)","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3102,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD10","A2A","ravioli","Provjeriti pravilnost i aksijalnost vučnog sustava","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3103,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD10","A2A","ravioli","Provjerite pričvršćenost graničnika","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3104,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD10","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost kućišta.","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3105,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD11","A2A","apostoli daniele","Obaviti vizualnu kontrolu cjelovitosti svih mehaničkih komponenti i razne opreme","Poglavlje 8.1. Provjera",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3106,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD11","A2A","apostoli daniele","Čišćenje plašta i konstrukcija","Poglavlje 8.2. Čišćenje",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3107,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD11","A2A","apostoli daniele","Zamijenite brtvene prstene maziva na reduktoru čim se uoče znakovi curenja maziva","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3108,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD11","A2A","apostoli daniele","Ukloniti sav otpad i prašinu koji su se možda nataložili na vratima (platno i konstrukcija)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3109,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD11","A2A","apostoli daniele","Provjeriti čistoću i učinkovitost dimenzijskih fotoćelija. Međutim, taj se postupak mora provoditi u skladu s periodičnosti koja je povezana s okruženjem ugradnje.  ","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3110,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD11","A2A","apostoli daniele","Potrebno je obratiti posebnu pozornost na opće stanje fotoćelija (cjelovitost fotoćelija, pričvrsnih sustava, međusobno poravnanje i cjelovitost električnog ožičenja) ako nastanu slučajni udari s transportnim sredstvima.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3111,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD11","A2A","apostoli daniele","Provjeriti cjelovitost valjne trake kotača i vodećih valjaka: ako postoje očiti znakovi\nistrošenosti, naručiti rezervne dijelove i zakazati zamjenu što je prije moguće.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3112,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD11","A2A","apostoli daniele","Provjeriti jesu li svi sigurnosni uređaji i senzori kao što su graničnici, blizinske\nsklopke, osjetljivi rub i fotoćelije prikladno pričvršćeni s mehaničke točke gledišta i je\nli odgovarajući električni spoj savršeno učinkovit.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3113,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD11","A2A","apostoli daniele","Pobrinuti se da nema curenja maziva iz motoreduktorā.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3114,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD11","A2A","apostoli daniele","Provjeriti razinu maziva u reduktoru: po potrebi dolijte kvalitetno ulje koje udovoljava\nspecifikacijama proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","šestomjesečno","datum"]
[3115,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD11","A2A","apostoli daniele","Podmazati ležajeve i nosače mašću KLÜBER Staburags NBU 12 ili ekvivalentnim\nmazivom.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3116,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD11","A2A","apostoli daniele","Obaviti propisano održavanje motorā, mjenjačā i kočnica prema preporuci\nodgovarajućih proizvođača.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3117,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD11","A2A","apostoli daniele","Provjeriti savršenost cjelovitosti zaštitnih obloga kabela i cijevi, a ako postoje bilo\nkakvi znakovi oštećenja i/ili istrošenosti, odmah zamijeniti zahvaćene materijale.","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3118,"Brzozatvarajuća vrata","MBO","CPD11","A2A","apostoli daniele","Zamijeniti baterije osjetljivog ruba (pogledajte odj. 8.5.)","Poglavlje 8.3. \"Savjetuje se\"",null,"Rukovatelj","godišnje","datum"]
[3119,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD11","A2A","ravioli","Provjerite jesu li vijci poklopca (1) pravilno zategnuti","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3120,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD11","A2A","ravioli","Provjerite zategnutost kabelske uvodnice na višepolnom kabelu","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3121,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD11","A2A","ravioli","Provjerite stanje ožičenja","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3122,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD11","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost unutarnje brtve poklopca (1)","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3123,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD11","A2A","ravioli","Provjeriti pravilnost i aksijalnost vučnog sustava","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3124,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD11","A2A","ravioli","Provjerite pričvršćenost graničnika","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3125,"Brzozatvarajuća vrata (okretni graničnici)","MBO","CPD11","A2A","ravioli","Provjerite cjelovitost kućišta.","Poglavlje \"Mjere za ugradnju i održavanje\" na stranici 5",null,"Tehničar","prema potrebi"]
[3126,"Sustav otprašivanja/ Upravljački modul sustava detekcije iskrenja","MBO","DI-M1","MVT","MVT/GM SISTEMI SRL","Provjerite napajanje","GM SISTEMI \"Use and maintenance manual - Sparks Detection and Thermal control system GMCU1610SD\" Poglavlje Maintenance - str. 29 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja","šestomjesečno","datum"]
[3127,"Sustav otprašivanja/ Upravljački modul sustava detekcije iskrenja","MBO","DI-M1","MVT","MVT/GM SISTEMI SRL","Provjerite uzemljenje","GM SISTEMI \"Use and maintenance manual - Sparks Detection and Thermal control system GMCU1610SD\" Poglavlje Maintenance - str. 29 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja","šestomjesečno","datum"]
[3128,"Sustav otprašivanja/ Upravljački modul sustava detekcije iskrenja","MBO","DI-M1","MVT","MVT/GM SISTEMI SRL","Fizički pregled svih kućišta","GM SISTEMI \"Use and maintenance manual - Sparks Detection and Thermal control system GMCU1610SD\" Poglavlje Maintenance - str. 29 - English version",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3129,"Sustav otprašivanja/ Upravljački modul sustava detekcije iskrenja","MBO","DI-M1","MVT","MVT/GM SISTEMI SRL","Zategnite terminale (gdje su povezane žice)","GM SISTEMI \"Use and maintenance manual - Sparks Detection and Thermal control system GMCU1610SD\" Poglavlje Maintenance - str. 29 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja","šestomjesečno","datum"]
[3130,"Sustav otprašivanja/ Upravljački modul sustava detekcije iskrenja","MBO","DI-M1","MVT","MVT/GM SISTEMI SRL","Provjerite ekran upravljačke ploče (dugmad, ekran, LED…)","GM SISTEMI \"Use and maintenance manual - Sparks Detection and Thermal control system GMCU1610SD\" Poglavlje Maintenance - str. 29 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja","šestomjesečno","datum"]
[3131,"Sustav otprašivanja/ Upravljački modul sustava detekcije iskrenja","MBO","DI-M1","MVT","MVT/GM SISTEMI SRL","Obavite probni rad ulaza i izlaza ( pripravnost, alarm, kvar, blokade)","GM SISTEMI \"Use and maintenance manual - Sparks Detection and Thermal control system GMCU1610SD\" Poglavlje Maintenance - str. 29 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja","šestomjesečno","datum"]
[3132,"Sustav otprašivanja/ Upravljački modul sustava detekcije iskrenja","MBO","DI-M1","MVT","MVT/GM SISTEMI SRL","Provjerite napunjenost i stanje baterija","GM SISTEMI \"Use and maintenance manual - Sparks Detection and Thermal control system GMCU1610SD\" Poglavlje Maintenance - str. 29 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja","šestomjesečno","datum"]
[3133,"Sustav otprašivanja/ Upravljački modul sustava detekcije iskrenja","MBO","DI-M1","MVT","MVT/GM SISTEMI SRL","Provjerite čistoću optičkog prozora na temelju materijala koje se transportira u cjevovodu (prašina, ulje, mokro,…)","GM SISTEMI \"Use and maintenance manual - Sparks Detection and Thermal control system GMCU1610SD\" Poglavlje Maintenance - str. 29 - English version",null,"Tehničar","tjedno","datum"]
[3134,"Sustav otprašivanja/ Upravljački modul sustava detekcije iskrenja","MBO","DI-M1","MVT","MVT/GM SISTEMI SRL","Izvršite opći test cijelog sustava koji uključuje sljedeće:\na - Testirajte sve detektore sa stvarnim ispitivanjima alarma \nb- Provjerite odziv (točka a.) na središnjem upravljačkom modulu \nc- Testirajte sve detektore s pravim probnim ispitivanjem alarma \nd- Testirajte sve aktuatore. (npr. solenoidi, protupožarne rolete, abortna vrata)\ne - Ispitivanje tlaka vode u sustavu za gašenje požara","GM SISTEMI \"Use and maintenance manual - Sparks Detection and Thermal control system GMCU1610SD\" Poglavlje Maintenance - str. 29 - English version",null,"Tehničar elektro održavanja","15-dnevno","datum"]
[3135,"Sustav otprašivanja/ Upravljački modul sustava detekcije iskrenja","MBO","DI-M1","MVT","MVT/GM SISTEMI SRL","Vizualno pregledajte vanjsko stanje svih električkih i hidrauličkih priključaka","GM SISTEMI \"Use and maintenance manual - Sparks Detection and Thermal control system GMCU1610SD\" Poglavlje Maintenance - str. 29 - English version",null,"Tehničar","15-dnevno","datum"]
[3136,"Sustav otprašivanja/ Upravljački modul sustava detekcije iskrenja","MBO","DI-M1","MVT","MVT/GM SISTEMI SRL","Provjerite je li potrebno čišćenje optičkog prozora","GM SISTEMI \"Use and maintenance manual - Sparks Detection and Thermal control system GMCU1610SD\" Poglavlje Maintenance - str. 29 - English version",null,"Tehničar","15-dnevno","datum"]
[3137,"Sustav otprašivanja/ Upravljački modul sustava detekcije iskrenja","MBO","DI-M1","MVT","MVT/GM SISTEMI SRL","Kompletan test","GM SISTEMI \"Use and maintenance manual - Sparks Detection and Thermal control system GMCU1610SD\" Poglavlje Maintenance - str. 29 - English version",null,"MVT tehničar","2-godišnje","datum"]
[3138,"Električni paneli","MBO","EPMVT","MVT",null,"Vanjsko čišćenje od prašine ili zemljanih čestica",null,null,null,"šestomjesečno","datum"]
[3139,"Električni paneli","MBO","EPMVT","MVT",null,"Unutarnje čišćenje od prašine ili zemljanih čestica",null,null,null,"šestomjesečno","datum"]
[3140,"Električni paneli","MBO","EPMVT","MVT",null,"Uklanjanje bilo kakve kondenzacije ili stagnacije",null,null,null,"šestomjesečno","datum"]
[3141,"Električni paneli","MBO","EPMVT","MVT",null,"Provjerite ima li bilo kakve pristutnosti oksida u priključcima",null,null,null,"šestomjesečno","datum"]
[3142,"Električni paneli","MBO","EPMVT","MVT",null,"Provjerite zategnutost vijaka",null,null,null,"mjesečno","datum"]
[3143,"Električni paneli","MBO","EPMVT","MVT",null,"Provjerite filtere ventilatora",null,null,null,"šestomjesečno","datum"]
[3144,"Električni paneli","MBO","EPMVT","MVT",null,"Provjerite RCD uređaje",null,null,null,"mjesečno","datum"]
[3145,"Električni paneli","MBO","EPMVT","MVT",null,"Provjerite ekvipotencijalne priključke",null,null,null,"godišnje","datum"]
[3146,"Električni paneli","MBO","EPMVT","MVT",null,"Provjerite UPS baterije",null,null,null,"3-godišnje","datum"]
[3147,"Sustav otprašivanja/ filter","MBO","FM1","MVT",null,"PRVA PROVJERA: Provjerite vijke. Provjerite zategnutost vijaka elementa za pričvršćivanje nosača radnih vijaka","Priručnik za upotrebu i održavanje- Samočisteći filter, Poglavlje 9, str. 56-62",null,"Tehničar",160,"h"]
[3148,"Sustav otprašivanja/ filter","MBO","FM1","MVT",null,"Provjerite vijke. Provjerite zategnutost vijaka elementa za pričvršćivanje nosača radnih vijaka","Priručnik za upotrebu i održavanje- Samočisteći filter, Poglavlje 9, str. 56-62",null,"Tehničar",960,"h"]
[3149,"Sustav otprašivanja/ filter","MBO","FM1","MVT",null,"PRVA PROVJERA: Provjerite da automatski uređaj za kontrolu elektromagnetskih ventila funkcionira ispravno. Provjerite ima li popuštanja potisnutog zraka uslijed ne otvaranja ventila ","Priručnik za upotrebu i održavanje- Samočisteći filter, Poglavlje 9, str. 56-62",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3150,"Sustav otprašivanja/ filter","MBO","FM1","MVT",null,"Provjerite da automatski uređaj za kontrolu elektromagnetskih ventila funkcionira ispravno. Provjerite ima li popuštanja potisnutog zraka uslijed ne otvaranja ventila ","Priručnik za upotrebu i održavanje- Samočisteći filter, Poglavlje 9, str. 56-62",null,"Tehničar elektro održavanja",160,"h"]
[3151,"Sustav otprašivanja/ filter","MBO","FM1","MVT",null,"Provjera sredstava za filtriranje","Priručnik za upotrebu i održavanje- Samočisteći filter, Poglavlje 9, str. 56-62",null,"Tehničar",160,"h"]
[3152,"Sustav otprašivanja/ filter","MBO","FM1","MVT",null,"Zamjena rukava za filtriranje","Priručnik za upotrebu i održavanje- Samočisteći filter, Poglavlje 9, str. 56-62",null,"MVT tehničar",2000,"h"]
[3153,"Sustav otprašivanja/ filter","MBO","FM1","MVT",null,"Provjera pražnjenja spremnika filtra ","Priručnik za upotrebu i održavanje- Samočisteći filter, Poglavlje 9, str. 56-62",null,"Tehničar",40,"h"]
[3154,"Sustav otprašivanja/ filter","MBO","FM1","MVT",null,"Provjerite pražnjenje","Priručnik za upotrebu i održavanje- Samočisteći filter, Poglavlje 9, str. 56-62",null,"Tehničar",200,"h"]
[3155,"Sustav otprašivanja/ filter","MBO","FM1","MVT",null,"Provjerite motore/ zupčanike motora","Priručnik za upotrebu i održavanje- Samočisteći filter, Poglavlje 9, str. 56-62, Motovario \"Gear unit- Use and maintenance manual\"- paragraph 10 stranice 43 do 48, ELECTRO ADDA \"Motor- Operationing and maintenance instructions\" stranica 11",null,"Tehničar mehaničkog održavanja","svakodnevno"]
[3156,"Sustav otprašivanja/ filter","MBO","FM1","MVT",null,"Podmazivanje nosača","Priručnik za upotrebu i održavanje- Samočisteći filter, Poglavlje 9, str. 56-62",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[3157,"Sustav otprašivanja/ filter","MBO","FM1","MVT",null,"Provjera glave, svih brtvi i nosača","Priručnik za upotrebu i održavanje- Samočisteći filter, Poglavlje 9, str. 56-62",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",2000,"h"]
[3158,"Sustav otprašivanja/ filter","MBO","FM1","MVT",null,"Provjera ulja u redukcijskoj jedinici. Provjerite stanje držača ulja (ako je prisutan)","Priručnik za upotrebu i održavanje- Samočisteći filter, Poglavlje 9, str. 56-62, MOTOVARIO \"Gear unit- Use and maintenance manual\"- paragraph 10 stranice 43 do 48",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[3159,"Sustav otprašivanja/ filter","MBO","FM1","MVT",null,"Provjerite eventualni pribor (ako je prisutan): mjerači razine zakrilca, indikator razine membrane…; Temperaturne sonde; tribo električna sonda; sigurnosni mikro; mikroprekidač i/ili rotacijski senzor…","Priručnik za upotrebu i održavanje- Samočisteći filter, Poglavlje 9, str. 56-62, Provjerite dokumente vezane za prisutne pribore",null,"Tehničar elektro održavanja",160,"h"]
[3160,"Sustav otprašivanja/ filter","MBO","FM1","MVT",null,"Zamjena osigurača","Poglavlje 9.1.2 „Zamjena osigurača\"",null,"Rukovatelj","prema potrebi"]
[3161,"Sustav otprašivanja/ STAR ventil od filtera","MBO","FM1","MVT",null,"Provjerite zategnutost vijaka","MVT \"Use and maintenance maual- Rotary Valve\" Poglavlje 8- stranice 31-36",null,"Tehničar",100,"h"]
[3162,"Sustav otprašivanja/ STAR ventil od filtera","MBO","FM1","MVT",null,"Podmažite jastuke rotora","MVT \"Use and maintenance maual- Rotary Valve\" Poglavlje 8- stranice 31-36",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[3163,"Sustav otprašivanja/ STAR ventil od filtera","MBO","FM1","MVT",null,"Očistite vanjske dijelove tlačnim zrakom","MVT \"Use and maintenance maual- Rotary Valve\" Poglavlje 8- stranice 31-36",null,"Tehničar",40,"h"]
[3164,"Sustav otprašivanja/ STAR ventil od filtera","MBO","FM1","MVT",null,"Provjerite ulje u redukcijskoj jedinici","MVT \"Use and maintenance maual- Rotary Valve\" Poglavlje 8- stranice 31-36, MOTOVARIO \"Gear unit- Use and maintenance manual\"- poglavlje 10 stranice 43- 48",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",1000,"h"]
[3165,"Sustav otprašivanja/ STAR ventil od filtera","MBO","FM1","MVT",null,"Generalna provjera jedinice redukcije","MVT \"Use and maintenance maual- Rotary Valve\" Poglavlje 8- stranice 31-36, MOTOVARIO \"Gear unit- Use and maintenance manual\"- poglavlje 10 stranice 43- 48",null,"Tehničar mehaničkog održavanja","svakodnevno"]
[3166,"Sustav otprašivanja/ STAR ventil od filtera","MBO","FM1","MVT",null,"Ispraznite ventil","MVT \"Use and maintenance maual- Rotary Valve\" Poglavlje 8- stranice 31-36",null,"Tehničar","svakodnevno"]
[3167,"Sustav otprašivanja/ STAR ventil od filtera","MBO","FM1","MVT",null,"Provjerite ima li ikakvih znakova pregrijavanja ili velike buke","MVT \"Use and maintenance maual- Rotary Valve\" Poglavlje 8- stranice 31-36",null,"Tehničar","svakodnevno"]
[3168,"Sustav otprašivanja/ STAR ventil od filtera","MBO","FM1","MVT",null,"Provjerite sadrže li jastučići i brtve mazivo","MVT \"Use and maintenance maual- Rotary Valve\" Poglavlje 8- stranice 31-36",null,"Tehničar mehaničkog održavanja","tjedno","datum"]
[3169,"Sustav otprašivanja/ STAR ventil od filtera","MBO","FM1","MVT",null,"Provjerite stanje ležajeva i njihovih zaštitnih dijelova, ako su istrošeni zamijenite ih","MVT \"Use and maintenance maual- Rotary Valve\" Poglavlje 8- stranice 31-36",null,"Tehničar mehaničkog održavanja","tjedno","datum"]
[3170,"Sustav otprašivanja/ STAR ventil od filtera","MBO","FM1","MVT",null,"Zamijenite istrošene zaštitne dijelove i ležajeve","MVT \"Use and maintenance maual- Rotary Valve\" Poglavlje 8- stranice 31-36",null,"Tehničar mehaničkog održavanja","godišnje","datum"]
[3171,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator ","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3172,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator ","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3173,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator ","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3174,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator ","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3175,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator ","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3176,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator ","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3177,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator ","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3178,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator ","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3179,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator ","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3180,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator ","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3181,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - kućište- ulaz/izlaz","MBO","FM-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3182,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - kućište- ulaz/izlaz","MBO","FM-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3183,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - kućište- ulaz/izlaz","MBO","FM-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3184,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - kućište- ulaz/izlaz","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3185,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - kućište- ulaz/izlaz","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3186,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - kućište- ulaz/izlaz","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[3187,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - rotor","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3188,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - rotor","MBO","FM-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3189,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - rotor","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3190,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - rotor","MBO","FM-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3191,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - rotor","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3192,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - remenice","MBO","FM-V1","MVT",null,"Očistite žlijebove sa suhom tkaninom, provjerite poravnanje te ispravite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3193,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - remenje","MBO","FM-V1","MVT",null,"Očistite svaku stranu remenja sa suhom tkaninom, i provjerite napetost","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3194,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - remenje","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite poravnanje osovina i remenica","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3195,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - remenje","MBO","FM-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",6500,"h"]
[3196,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - jastučni blokovi i ležajevi","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3197,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - jastučni blokovi i ležajevi","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3198,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - ležajevi","MBO","FM-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[3199,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - Vijci stroja","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[3200,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - Električni motor","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3201,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - Električni motor","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3202,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - Električni motor","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[3203,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - Električni motor","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3204,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - Električni motor","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[3205,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - Električni motor","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[3206,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3207,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3208,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3209,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3210,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3211,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[3212,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3213,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - Elementi za spajanje","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3214,"Sustav otprašivanja/ Prijenosni ventilator - Elementi za spajanje","MBO","FM-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3215,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Provjerite razinu ulja i dopunite ukoliko je potrebno","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[3216,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Provjerite alarme i upozorenja na PLC ekranu","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[3217,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Odvodite kondenzat iz dovodnika zraka","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","svakodnevno"]
[3218,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Očistite filter zraka i filter panela","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",500,"h"]
[3219,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Provjerite napetost remena","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",500,"h"]
[3220,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Provjerite kondenzat sakupljen unutar spremnika ulja te ga odvodite","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",500,"h"]
[3221,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Provjerite dolazi li do curenja zraka/ulja u sustavu","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",500,"h"]
[3222,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Očistite kondenzator od sušilice (za modele koji imaju instaliranu sušilicu)","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",500,"h"]
[3223,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Uklonite bilo kakvu nečistoću od odvodne opreme; zamijenite ukoliko je potrebno","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",3000,"h"]
[3224,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Uklonite bilo kakvu nečistoću od odvodne opreme; zamijenite ukoliko je potrebno","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","šestomjesečno","datum"]
[3225,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Provjerite jesu li električni priključci dovoljno zategnuti; očistite elektroničku ploču","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",3000,"h"]
[3226,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite filter ulja","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","šestomjesečno","datum"]
[3227,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite filter ulja","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",3000,"h"]
[3228,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite filter panela","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","šestomjesečno","datum"]
[3229,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite filter panela","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",3000,"h"]
[3230,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite filter usisa zraka","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","šestomjesečno","datum"]
[3231,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite filter usisa zraka","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",3000,"h"]
[3232,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Podmažite ležajeve motora (za prikladne modele)","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","šestomjesečno","datum"]
[3233,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Podmažite ležajeve motora (za prikladne modele)","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",3000,"h"]
[3234,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite filter separatora","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","šestomjesečno","datum"]
[3235,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite filter separatora","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",3000,"h"]
[3236,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite ulje (SMARTOIL 3000)","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","šestomjesečno","datum"]
[3237,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite ulje (SMARTOIL 3000)","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",3000,"h"]
[3238,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite ulje (SMARTOIL 6000)","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[3239,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite ulje (SMARTOIL 6000)","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",6000,"h"]
[3240,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite komplet za servis linijskog filtra","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[3241,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite komplet za servis linijskog filtra","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",6000,"h"]
[3242,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Provjerite nepovratni ventil instaliran na liniji za čišćenje (povrat ulja); Zamijenite ako je potrebno","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[3243,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Provjerite nepovratni ventil instaliran na liniji za čišćenje (povrat ulja); Zamijenite ako je potrebno","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",6000,"h"]
[3244,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Provjerite pneumatska crijeva; zamijenite ukoliko je potrebno","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[3245,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Provjerite pneumatska crijeva; zamijenite ukoliko je potrebno","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",6000,"h"]
[3246,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamjena servisnog kompleta usisnog ventila","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[3247,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamjena servisnog kompleta usisnog ventila","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",6000,"h"]
[3248,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite MPV komplet","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[3249,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite MPV komplet","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",6000,"h"]
[3250,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite komplet termostatskih ventila i termički element","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","godišnje","datum"]
[3251,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite komplet termostatskih ventila i termički element","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",6000,"h"]
[3252,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Provjerite elektromagnetski ventil; zamijenite ga ukoliko je potrebno","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","2-godišnje","datum"]
[3253,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Provjerite elektromagnetski ventil; zamijenite ga ukoliko je potrebno","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",9000,"h"]
[3254,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Provjerite spojnu podlogu; zamijenite ukoliko je potrebno","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","2-godišnje","datum"]
[3255,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Provjerite spojnu podlogu; zamijenite ukoliko je potrebno","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",9000,"h"]
[3256,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Provjerite sigurnosni ventil; zamijenite ukoliko je potrebno","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","2-godišnje","datum"]
[3257,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Provjerite sigurnosni ventil; zamijenite ukoliko je potrebno","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",9000,"h"]
[3258,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite hidraulička crijeva","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","3-godišnje","datum"]
[3259,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite hidraulička crijeva","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",15000,"h"]
[3260,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite remen","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje","2-godišnje","datum"]
[3261,"Kompresorska jedinica","MBO","Komp. Stanica","DISAN",null,"Zamijenite remen","Dalgakıran Compressor Series DVK 60-220, str.33",null,"Kvalificirano osoblje",9000,"h"]
[3262,"Automatski sustav za podmazivanje","MBO","MBO aut. pomazivanje","DISAN",null,"Provjeriti jesu li mehaničke veze ispravno izvedene","Lubrication pump P203 \nfor multi-line lubrication systems \nDC versions without PCB; Original Assembly Instructions\nfollowing machinery directive 2006/42/EC, str.64","Redovito i primjereno održavanje preduvjet je za pravovremeno otkrivanje i otklanjanje kvarova. Specifične vremenske rokove mora odrediti, verificirati u redovitim intervalima i, ako je potrebno, prilagoditi operater na temelju radnih uvjeta.","Kvalificirano osoblje","redovito"]
[3263,"Automatski sustav za podmazivanje","MBO","MBO aut. pomazivanje","DISAN",null,"Provjeriti da li podaci o izvedbi prethodno naznačenih veza odgovaraju specifikacijama navedenim u tehničkim podacima","Lubrication pump P203 \nfor multi-line lubrication systems \nDC versions without PCB; Original Assembly Instructions\nfollowing machinery directive 2006/42/EC, str.64","Redovito i primjereno održavanje preduvjet je za pravovremeno otkrivanje i otklanjanje kvarova. Specifične vremenske rokove mora odrediti, verificirati u redovitim intervalima i, ako je potrebno, prilagoditi operater na temelju radnih uvjeta.","Kvalificirano osoblje","redovito"]
[3264,"Automatski sustav za podmazivanje","MBO","MBO aut. pomazivanje","DISAN",null,"Provjeriti da li sve komponente, kao što su linije podmazivanja i mjerni uređaji, ispravno su instalirane","Lubrication pump P203 \nfor multi-line lubrication systems \nDC versions without PCB; Original Assembly Instructions\nfollowing machinery directive 2006/42/EC, str.64","Redovito i primjereno održavanje preduvjet je za pravovremeno otkrivanje i otklanjanje kvarova. Specifične vremenske rokove mora odrediti, verificirati u redovitim intervalima i, ako je potrebno, prilagoditi operater na temelju radnih uvjeta.","Kvalificirano osoblje","redovito"]
[3265,"Automatski sustav za podmazivanje","MBO","MBO aut. pomazivanje","DISAN",null,"Provjeriti da li je proizvod zaštićen odgovarajućim ventilom za regulaciju tlaka","Lubrication pump P203 \nfor multi-line lubrication systems \nDC versions without PCB; Original Assembly Instructions\nfollowing machinery directive 2006/42/EC, str.64","Redovito i primjereno održavanje preduvjet je za pravovremeno otkrivanje i otklanjanje kvarova. Specifične vremenske rokove mora odrediti, verificirati u redovitim intervalima i, ako je potrebno, prilagoditi operater na temelju radnih uvjeta.","Kvalificirano osoblje","redovito"]
[3266,"Automatski sustav za podmazivanje","MBO","MBO aut. pomazivanje","DISAN",null,"Provjeriti da nema vidljivih oštećenja, kontaminacije i korozije","Lubrication pump P203 \nfor multi-line lubrication systems \nDC versions without PCB; Original Assembly Instructions\nfollowing machinery directive 2006/42/EC, str.64","Redovito i primjereno održavanje preduvjet je za pravovremeno otkrivanje i otklanjanje kvarova. Specifične vremenske rokove mora odrediti, verificirati u redovitim intervalima i, ako je potrebno, prilagoditi operater na temelju radnih uvjeta.","Kvalificirano osoblje","redovito"]
[3267,"Automatski sustav za podmazivanje","MBO","MBO aut. pomazivanje","DISAN",null,"Provjeriti da sva demontirana oprema za zaštitu i nadzor ponovno je sastavljena i provjerena ispravna funkcija","Lubrication pump P203 \nfor multi-line lubrication systems \nDC versions without PCB; Original Assembly Instructions\nfollowing machinery directive 2006/42/EC, str.64","Redovito i primjereno održavanje preduvjet je za pravovremeno otkrivanje i otklanjanje kvarova. Specifične vremenske rokove mora odrediti, verificirati u redovitim intervalima i, ako je potrebno, prilagoditi operater na temelju radnih uvjeta.","Kvalificirano osoblje","redovito"]
[3268,"Automatski sustav za podmazivanje","MBO","MBO aut. pomazivanje","DISAN",null,"Provjeriti da sve oznake upozorenja na proizvodu su dostupne i u ispravnom stanju","Lubrication pump P203 \nfor multi-line lubrication systems \nDC versions without PCB; Original Assembly Instructions\nfollowing machinery directive 2006/42/EC, str.64","Redovito i primjereno održavanje preduvjet je za pravovremeno otkrivanje i otklanjanje kvarova. Specifične vremenske rokove mora odrediti, verificirati u redovitim intervalima i, ako je potrebno, prilagoditi operater na temelju radnih uvjeta.","Kvalificirano osoblje","redovito"]
[3269,"Automatski sustav za podmazivanje","MBO","MBO aut. pomazivanje","DISAN",null,"Provjeriti da nema neobičnih zvukova, vibracija, nakupljanja vlage ili mirisa","Lubrication pump P203 \nfor multi-line lubrication systems \nDC versions without PCB; Original Assembly Instructions\nfollowing machinery directive 2006/42/EC, str.64","Redovito i primjereno održavanje preduvjet je za pravovremeno otkrivanje i otklanjanje kvarova. Specifične vremenske rokove mora odrediti, verificirati u redovitim intervalima i, ako je potrebno, prilagoditi operater na temelju radnih uvjeta.","Kvalificirano osoblje","redovito"]
[3270,"Automatski sustav za podmazivanje","MBO","MBO aut. pomazivanje","DISAN",null,"Provjeriti da nema neželjenog bijega maziva (curenja) iz priključaka","Lubrication pump P203 \nfor multi-line lubrication systems \nDC versions without PCB; Original Assembly Instructions\nfollowing machinery directive 2006/42/EC, str.64","Redovito i primjereno održavanje preduvjet je za pravovremeno otkrivanje i otklanjanje kvarova. Specifične vremenske rokove mora odrediti, verificirati u redovitim intervalima i, ako je potrebno, prilagoditi operater na temelju radnih uvjeta.","Kvalificirano osoblje","redovito"]
[3271,"Automatski sustav za podmazivanje","MBO","MBO aut. pomazivanje","DISAN",null,"Provjeriti da mazivo se isporučuje bez mjehurića","Lubrication pump P203 \nfor multi-line lubrication systems \nDC versions without PCB; Original Assembly Instructions\nfollowing machinery directive 2006/42/EC, str.64","Redovito i primjereno održavanje preduvjet je za pravovremeno otkrivanje i otklanjanje kvarova. Specifične vremenske rokove mora odrediti, verificirati u redovitim intervalima i, ako je potrebno, prilagoditi operater na temelju radnih uvjeta.","Kvalificirano osoblje","redovito"]
[3272,"Automatski sustav za podmazivanje","MBO","MBO aut. pomazivanje","DISAN",null,"Provjeriti da ležajevi i točke trenja opremljeni su planiranom količinom maziva","Lubrication pump P203 \nfor multi-line lubrication systems \nDC versions without PCB; Original Assembly Instructions\nfollowing machinery directive 2006/42/EC, str.64","Redovito i primjereno održavanje preduvjet je za pravovremeno otkrivanje i otklanjanje kvarova. Specifične vremenske rokove mora odrediti, verificirati u redovitim intervalima i, ako je potrebno, prilagoditi operater na temelju radnih uvjeta.","Kvalificirano osoblje","redovito"]
[3273,"Sustav otprašivanja/ Nepovratni ventil","MBO","NV1","MVT","MVT/AIRCOM SRL","Opći vizualni pregled","AIRCOM \"Use and maintenance manual- Non Return Valve\" Poglavlje 9 i 11- str. 21-22, English version",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[3274,"Sustav otprašivanja/ Nepovratni ventil","MBO","NV1","MVT","MVT/AIRCOM SRL","Provjerite ima li naslaga prašine unutar ventila","AIRCOM \"Use and maintenance manual- Non Return Valve\" Poglavlje 9 i 11- str. 21-22, English version",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[3275,"Sustav otprašivanja/ Nepovratni ventil","MBO","NV1","MVT","MVT/AIRCOM SRL","Provjerite slobodnu rotaciju klinova preklopa i ispravan rad brava protiv otvaranja","AIRCOM \"Use and maintenance manual- Non Return Valve\" Poglavlje 9 i 11- str. 21-22, English version",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[3276,"Sustav otprašivanja/ Nepovratni ventil","MBO","NV1","MVT","MVT/AIRCOM SRL","Provjerite cjelovitost i zategnutost matica","AIRCOM \"Use and maintenance manual- Non Return Valve\" Poglavlje 9 i 11- str. 21-22, English version",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3277,"Sustav otprašivanja/ Nepovratni ventil","MBO","NV1","MVT","MVT/AIRCOM SRL","Provjerite priključke sistema uzemljenja","AIRCOM \"Use and maintenance manual- Non Return Valve\" Poglavlje 9 i 11- str. 21-22, English version",null,"Tehničar elektro održavanja","šestomjesečno","datum"]
[3278,"Sustav otprašivanja/ Protupožarni zastor s rešetkom","MBO","PPZ-M1","MVT","MVT/AIRCOM SRL","Periodično potvrdite da nema stvaranja prekomjerne prašine na dnu zatvarača","AIRCOM \"Use and maintenance manual- Firebreak sash shutter STFRPCMT\" Poglavlje 10 i 12- str. 16-18, English version",null,"Tehničar","tromjesečno","datum"]
[3279,"Sustav otprašivanja/ Protupožarni zastor s rešetkom","MBO","PPZ-M1","MVT","MVT/AIRCOM SRL","Provjerite stanje i zaključanost matica","AIRCOM \"Use and maintenance manual- Firebreak sash shutter STFRPCMT\" Poglavlje 10 i 12- str. 16-18, English version",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3280,"Sustav otprašivanja/ Protupožarni zastor s rešetkom","MBO","PPZ-M1","MVT","MVT/AIRCOM SRL","Provjerite stanje zatvarača","AIRCOM \"Use and maintenance manual- Firebreak sash shutter STFRPCMT\" Poglavlje 10 i 12- str. 16-18, English version",null,"Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3281,"Sustav otprašivanja/ Protupožarni zastor s rešetkom","MBO","PPZ-M1","MVT","MVT/AIRCOM SRL","Provjerite zemljane priključke sistema za zaštitu i pneumatske i električne priključke","AIRCOM \"Use and maintenance manual- Firebreak sash shutter STFRPCMT\" Poglavlje 10 i 12- str. 16-18, English version",null,"Tehničar elektro održavanja","šestomjesečno","datum"]
[3282,"Sustav otprašivanja/ Protupožarni zastor s rešetkom","MBO","PPZ-M1","MVT","MVT/AIRCOM SRL","Provjerite da li se zatvarač ventila ispravno zatvara i otvara","AIRCOM \"Use and maintenance manual- Firebreak sash shutter STFRPCMT\" Poglavlje 10 i 12- str. 16-18, English version",null,"Tehničar","godišnje","datum"]
[3283,"Sustav otprašivanja/ Protupožarni zastor s rešetkom","MBO","PPZ-M1","MVT","MVT/AIRCOM SRL","Provjerite stanje izolacijskog materijala zatvarača ventila","AIRCOM \"Use and maintenance manual- Firebreak sash shutter STFRPCMT\" Poglavlje 10 i 12- str. 16-18, English version",null,"Tehničar","godišnje","datum"]
[3284,"Sustav otprašivanja/ Protupožarni zastor s rešetkom","MBO","PPZ-M1","MVT","MVT/AIRCOM SRL","Provjerite sigurnost i stanje zatvarača za preklop","AIRCOM \"Use and maintenance manual- Firebreak sash shutter STFRPCMT\" Poglavlje 10 i 12- str. 16-18, English version",null,"Tehničar","pri svakoj intervenciji"]
[3285,"Mlazna pumpa","UPOV","S1TAP01B","WEHRLE",null,"Vizualni pregled","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater","tjedno","datum"]
[3286,"Mlazna pumpa","UPOV","S1TAP01B","WEHRLE",null,"Provjeriti postoje li pukotine","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater",14000,"h"]
[3287,"Mlazna pumpa","UPOV","S1TAP01B","WEHRLE",null,"Provjeriti stegnutost vijaka","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater",14000,"h"]
[3288,"Mlazna pumpa","UPOV","S1TAP01B","WEHRLE",null,"Provjeriti stanje žica","Poglavlje 7, str. 38",null,"Tehničar",14000,"h"]
[3289,"Mlazna pumpa","UPOV","S1TAP01B","WEHRLE",null,"Zamjeniti valjkaste ležajeve","Poglavlje 7, str. 38",null,"Tehničar",20000,"h"]
[3290,"Mlazna pumpa","UPOV","S1Z1P01A","WEHRLE",null,"Vizualni pregled","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater","tjedno","datum"]
[3291,"Mlazna pumpa","UPOV","S1Z1P01A","WEHRLE",null,"Provjeriti postoje li pukotine","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater",14000,"h"]
[3292,"Mlazna pumpa","UPOV","S1Z1P01A","WEHRLE",null,"Provjeriti stegnutost vijaka","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater",14000,"h"]
[3293,"Mlazna pumpa","UPOV","S1Z1P01A","WEHRLE",null,"Provjeriti stanje žica","Poglavlje 7, str. 38",null,"Tehničar",14000,"h"]
[3294,"Mlazna pumpa","UPOV","S1Z1P01A","WEHRLE",null,"Zamjeniti valjkaste ležajeve","Poglavlje 7, str. 38",null,"Tehničar",20000,"h"]
[3295,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Očistite filtar unutar pH ili redoks kutije. Postupak: zatvorite ventile unutar ploče, zatim odvrnite držač filtra, uklonite filtar unutar držača filtra kako biste nastavili s čišćenjem, pazeći na o-prstenove / brtve. Da biste ponovno sastavili filtar, ponovno ga umetnite u držač filtra, ponovno zavijte držač filtra i ponovno otvorite ventile unutar ploče.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",24,"h"]
[3296,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Ispustite 10 cm prljave vode iz pročišćivača i reintegrirajte s 10 cm čiste vode (standardno - ovaj postupak može varirati ovisno o vrsti obrade i korištenim koncentracijama reagensa).","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",24,"h"]
[3297,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite ispušta li pumpa ili ventilator ikakve abnormalne zvukove ili vrućinu","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3298,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite ima li u sustavu curenja","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3299,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite amortizere","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3300,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite pumpe za doziranje kemijskih reagensa i sondi.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3301,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Držite pH vrijednost otopine za ribanje pod kontrolom: njezina vrijednost mora odražavati što je više moguće postupak ribanja koji se provodi.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3302,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite struju koju apsorbiraju elektromotori","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3303,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite održava li se vrijednost tlaka označena manometrom instaliranim na cjevovodu crpke na 2,0 bara; Ako prelazi 2,5 bara, morate rastaviti rampe i očistiti ih. Pogledajte priručnike za uporabu i održavanje određene komponente i postavke projekta u vezi s kapacitetom vode definiranim za svaku crpku. ","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3304,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Kada se poklopac šahta otvori za pregled/održavanje, imajte na umu da prije zatvaranja uvijek morate zamijeniti brtvu i sve oksidirane vijke.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3305,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite i očistite rilsansku cijev diferencijalnog manometra. Postupak: odvojite rilsansku cijev od instrumenta i puhnite (pomoću komprimiranog zraka) prema unutrašnjosti pročišćivača. Ne odvajajte Rilsanovu cijev od pročišćivača i/ili pušite komprimirani zrak prema instrumentu, što bi ga moglo oštetiti. Ako postoji PID propis, preporučljivo je postaviti brzinu ventilatora na ručnu i fiksnu, prije izvođenja ove operacije.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3306,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite i očistite rilsanske cijevi diferencijalnog manometra tlaka tlaka tornja. Postupak: odvojite rilsanske cijevi od instrumenta i puhnite (pomoću komprimiranog zraka) prema unutrašnjosti pročišćivača. Ne odvajajte rilsanske cijevi od pročišćivača i/ili puhajte komprimiranim zrakom u smjeru instrumenta koji bi se mogao oštetiti.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3307,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Pregledajte liniju koja opskrbljuje mlaznice","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",160,"h"]
[3308,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite odvodnju kućišta ventilatora","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",160,"h"]
[3309,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite stanje ležajeva ventilatora, prijenosnih remenja i brtvi","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[3310,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite ima li nakupljanja krutih tvari ili trošenja na impeleru i noževima ventilatora","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[3311,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite da vrijednost tlaka označena manometrom ugrađenim na cjevovode za isporuku crpke ne prelazi vrijednost ploče.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",160,"h"]
[3312,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite ima li curenja otopine za ribanje iz svih vodova cjevovoda prisutnih u tornju, a posebno iz ventila, spojeva, spremnika i pumpi.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3313,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite, putem vizualnih pokazatelja, da je navodnjavanje unutar stupca ravnomjerno raspoređeno i obilno; Ako je potrebno, uklonite rampe i očistite ih.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3314,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja spojnica instaliranih na utičnicama i ulazima ventilatora.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[3315,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite struju koju apsorbiraju elektromotori","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[3316,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite funkcionalnost indikatora razine vode","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3317,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite jesu li neki materijali položeni na krevete za punjenje; Ako je tako, očistite i obnovite ili reintegrirajte/zamijenite ako više nije upotrebljivo","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3318,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Kalibrirajte instrumentaciju (pumpe za doziranje, sonde razine, upravljačka jedinica, pH metri (ako su uključeni) prema početnim postavkama","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",160,"h"]
[3319,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite sedimentaciju na dnu spremnika","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3320,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Promjena sve vode pročišćivača","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3321,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Pregledajte krevete za punjenje zbog mogućih lomova ili taloženja ili stvaranja algi","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",480,"h"]
[3322,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite ima li cijevi erozije ili začepljenja","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",480,"h"]
[3323,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite vrijednosti trošenja i odziva pH i redoks sondi (ako postoje): pogledajte priručnike za uporabu i održavanje ili tehničke specifikacije pribora","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",480,"h"]
[3324,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Ispraznite osnovni spremnik stupa za ribanje pomoću specifičnog ručnog upravljačkog ventila; Očistite unutrašnjost mlazom vode i uklonite (četkanjem) sav mulj i čvrste naslage sa zidova. Periodičnost naznačena za ovu vrstu održavanja potpuno je indikativna jer je ono što je upravo opisano usko povezano sa satima rada pročišćivača.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",480,"h"]
[3325,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Zamijenite sonde razine spremnika.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",480,"h"]
[3326,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Kalibrirajte/namjestite instrumente","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",960,"h"]
[3327,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Pregledajte umivaonik, napojnice za punjenje i kanale/cijevi radi mogućeg nakupljanja krutih tvari.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",960,"h"]
[3328,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Interno pregledajte toranj na bilo kakvo lomljenje ili koroziju.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",960,"h"]
[3329,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Pregledajte cijevi, ventilator i konstrukcijske nosače na oštećenja ili propadanje.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3330,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite prisutnost inkrustacija ili naslaga duž cjevovoda i dijelova koji spajaju komponente cijele linije: nastavite s čišćenjem odgovarajućim sredstvom za uklanjanje kamenca. Prije obavljanja navedenih zadataka možete se obratiti našem Tehničkom odjelu za sve informacije koje vam mogu zatrebati.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3331,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite taloženje u separatoru za odmagljivanje/kapljice i punionice; ako je pretjerano, očistite ga ili zamijenite.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3332,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Uklonite rampe za prskanje, odvrnite mlaznice i uklonite sve naslage inkrustacija. Provjerite trošenje AISI mreže.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3333,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Zamijenite sve istrošene komponente.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3334,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC1","MVT",null,"Provjerite nepropusnost vijaka i hidrauličkih komponenti (provjerite nepropusnost rukava ili 3 komada spojeva).","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3335,"Potopna pumpa","MBO","SC1P","RIKO","LOWARA","Pumpe s trajno podmazanim ležajevima","Poglavlje 6.1. \"Pumpe s trajno podmazanim ležajevima\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja","prema potrebi"]
[3336,"Potopna pumpa","MBO","SC1P","RIKO","LOWARA","Pumpe s ležajevima koji se mogu podmazivati","Poglavlje 6.1. \"Pumpe s ležajevima koji se mogu podmazivati\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja",4000,"h"]
[3337,"Potopna pumpa","MBO","SC1P","RIKO","LOWARA","Ležajevi motora","Poglavlje 6.1. \"Ležajevi motora\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja",25000,"h"]
[3338,"Potopna pumpa","MBO","SC1P","RIKO","LOWARA","Motor s ležajevima koji se mogu ponovno podmazivati","Poglavlje 6.1. \"Motor s ležajevima koji se mogu ponovno podmazivati\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja","prema potrebi"]
[3339,"Potopna pumpa","MBO","SC1P","RIKO","LOWARA","Spojka","Poglavlje 6.1. \"Spojka\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja",1000,"h"]
[3340,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3341,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3342,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3343,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3344,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3345,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3346,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3347,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3348,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3349,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3350,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- kućište- ulaz/izlaz","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3351,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- kućište- ulaz/izlaz","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3352,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- kućište- ulaz/izlaz","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3353,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- kućište- ulaz/izlaz","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3354,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- kućište- ulaz/izlaz","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3355,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- kućište- ulaz/izlaz","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[3356,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- rotor","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3357,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- rotor","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3358,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- rotor","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3359,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- rotor","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3360,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- rotor","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3361,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- remenice","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Očistite žlijebove sa suhom tkaninom, provjerite poravnanje te ispravite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3362,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- remenje","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Očistite svaku stranu remenja sa suhom tkaninom, i provjerite napetost","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3363,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- remenje","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite poravnanje osovina i remenica","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3364,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- remenje","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",6500,"h"]
[3365,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3366,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3367,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- ležajevi","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[3368,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Vijci stroja","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[3369,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni motor","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3370,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni motor","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3371,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni motor","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[3372,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni motor","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3373,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni motor","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[3374,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni motor","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[3375,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3376,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3377,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3378,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3379,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3380,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[3381,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3382,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skraber- Elementi za spajanje","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3383,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skraber- Elementi za spajanje","MBO","SC1-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3384,"Sustav biostabilizacije/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC1-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite da su svi štitnici i znakovi u savršenom stanju","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 3\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar","tromjesečno","datum"]
[3385,"Sustav biostabilizacije/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC1-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite pravilnu zategnutost svih vijaka i matica, posebno u slučaju cikličkih promjena temperature.","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 2\nSrednje 4\nNisko 6","Tehničar","dvomjesečno","datum"]
[3386,"Sustav biostabilizacije/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC1-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite ima li kvarova na rotorima zbog istrošenosti i korozije.","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 1\nSrednje 3\nNisko 6","Tehničar mehaničkog održavanja","mjesečno","datum"]
[3387,"Sustav biostabilizacije/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC1-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite da je impeler čist","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 1\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar mehaničkog održavanja","mjesečno","datum"]
[3388,"Sustav biostabilizacije/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC1-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite da nema opasnih vibracija","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 1\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar mehaničkog održavanja","mjesečno","datum"]
[3389,"Sustav biostabilizacije/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC1-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite da nema abnormalne buke","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 2\nSrednje 8\nNisko 12","Tehničar mehaničkog održavanja","dvomjesečno","datum"]
[3390,"Sustav biostabilizacije/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC1-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite podmazanje ležajeva motora","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 2\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar mehaničkog održavanja","dvomjesečno","datum"]
[3391,"Sustav biostabilizacije/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC1-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite električne parametre rada motora i instaliranih servomotora.","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 2\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar mehaničkog održavanja","dvomjesečno","datum"]
[3392,"Sustav biostabilizacije/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC1-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite da je filter čist (ako je prisutan)","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 1\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar","mjesečno","datum"]
[3393,"Sustav biostabilizacije/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC1-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite da su svi instalirani dodatci u savršenom stanju","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 3\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar","tromjesečno","datum"]
[3394,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Očistite filtar unutar pH ili redoks kutije. Postupak: zatvorite ventile unutar ploče, zatim odvrnite držač filtra, uklonite filtar unutar držača filtra kako biste nastavili s čišćenjem, pazeći na o-prstenove / brtve. Da biste ponovno sastavili filtar, ponovno ga umetnite u držač filtra, ponovno zavijte držač filtra i ponovno otvorite ventile unutar ploče.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",24,"h"]
[3395,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Ispustite 10 cm prljave vode iz pročišćivača i reintegrirajte s 10 cm čiste vode (standardno - ovaj postupak može varirati ovisno o vrsti obrade i korištenim koncentracijama reagensa).","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",24,"h"]
[3396,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite ispušta li pumpa ili ventilator ikakve abnormalne zvukove ili vrućinu","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3397,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite ima li u sustavu curenja","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3398,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite amortizere","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3399,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite pumpe za doziranje kemijskih reagensa i sondi.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3400,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Držite pH vrijednost otopine za ribanje pod kontrolom: njezina vrijednost mora odražavati što je više moguće postupak ribanja koji se provodi.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3401,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite struju koju apsorbiraju elektromotori","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3402,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite održava li se vrijednost tlaka označena manometrom instaliranim na cjevovodu crpke na 2,0 bara; Ako prelazi 2,5 bara, morate rastaviti rampe i očistiti ih. Pogledajte priručnike za uporabu i održavanje određene komponente i postavke projekta u vezi s kapacitetom vode definiranim za svaku crpku. ","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3403,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Kada se poklopac šahta otvori za pregled/održavanje, imajte na umu da prije zatvaranja uvijek morate zamijeniti brtvu i sve oksidirane vijke.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3404,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite i očistite rilsansku cijev diferencijalnog manometra. Postupak: odvojite rilsansku cijev od instrumenta i puhnite (pomoću komprimiranog zraka) prema unutrašnjosti pročišćivača. Ne odvajajte Rilsanovu cijev od pročišćivača i/ili pušite komprimirani zrak prema instrumentu, što bi ga moglo oštetiti. Ako postoji PID propis, preporučljivo je postaviti brzinu ventilatora na ručnu i fiksnu, prije izvođenja ove operacije.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3405,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite i očistite rilsanske cijevi diferencijalnog manometra tlaka tlaka tornja. Postupak: odvojite rilsanske cijevi od instrumenta i puhnite (pomoću komprimiranog zraka) prema unutrašnjosti pročišćivača. Ne odvajajte rilsanske cijevi od pročišćivača i/ili puhajte komprimiranim zrakom u smjeru instrumenta koji bi se mogao oštetiti.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3406,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Pregledajte liniju koja opskrbljuje mlaznice","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",160,"h"]
[3407,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite odvodnju kućišta ventilatora","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",160,"h"]
[3408,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite stanje ležajeva ventilatora, prijenosnih remenja i brtvi","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[3409,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite ima li nakupljanja krutih tvari ili trošenja na impeleru i noževima ventilatora","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[3410,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite da vrijednost tlaka označena manometrom ugrađenim na cjevovode za isporuku crpke ne prelazi vrijednost ploče.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",160,"h"]
[3411,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite ima li curenja otopine za ribanje iz svih vodova cjevovoda prisutnih u tornju, a posebno iz ventila, spojeva, spremnika i pumpi.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3412,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite, putem vizualnih pokazatelja, da je navodnjavanje unutar stupca ravnomjerno raspoređeno i obilno; Ako je potrebno, uklonite rampe i očistite ih.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3413,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja spojnica instaliranih na utičnicama i ulazima ventilatora.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[3414,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite struju koju apsorbiraju elektromotori","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[3415,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite funkcionalnost indikatora razine vode","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3416,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite jesu li neki materijali položeni na krevete za punjenje; Ako je tako, očistite i obnovite ili reintegrirajte/zamijenite ako više nije upotrebljivo","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3417,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Kalibrirajte instrumentaciju (pumpe za doziranje, sonde razine, upravljačka jedinica, pH metri (ako su uključeni) prema početnim postavkama","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",160,"h"]
[3418,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite sedimentaciju na dnu spremnika","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3419,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Promjena sve vode pročišćivača","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3420,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Pregledajte krevete za punjenje zbog mogućih lomova ili taloženja ili stvaranja algi","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",480,"h"]
[3421,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite ima li cijevi erozije ili začepljenja","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",480,"h"]
[3422,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite vrijednosti trošenja i odziva pH i redoks sondi (ako postoje): pogledajte priručnike za uporabu i održavanje ili tehničke specifikacije pribora","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",480,"h"]
[3423,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Ispraznite osnovni spremnik stupa za ribanje pomoću specifičnog ručnog upravljačkog ventila; Očistite unutrašnjost mlazom vode i uklonite (četkanjem) sav mulj i čvrste naslage sa zidova. Periodičnost naznačena za ovu vrstu održavanja potpuno je indikativna jer je ono što je upravo opisano usko povezano sa satima rada pročišćivača.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",480,"h"]
[3424,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Zamijenite sonde razine spremnika.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",480,"h"]
[3425,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Kalibrirajte/namjestite instrumente","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",960,"h"]
[3426,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Pregledajte umivaonik, napojnice za punjenje i kanale/cijevi radi mogućeg nakupljanja krutih tvari.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",960,"h"]
[3427,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Interno pregledajte toranj na bilo kakvo lomljenje ili koroziju.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",960,"h"]
[3428,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Pregledajte cijevi, ventilator i konstrukcijske nosače na oštećenja ili propadanje.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3429,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite prisutnost inkrustacija ili naslaga duž cjevovoda i dijelova koji spajaju komponente cijele linije: nastavite s čišćenjem odgovarajućim sredstvom za uklanjanje kamenca. Prije obavljanja navedenih zadataka možete se obratiti našem Tehničkom odjelu za sve informacije koje vam mogu zatrebati.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3430,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite taloženje u separatoru za odmagljivanje/kapljice i punionice; ako je pretjerano, očistite ga ili zamijenite.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3431,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Uklonite rampe za prskanje, odvrnite mlaznice i uklonite sve naslage inkrustacija. Provjerite trošenje AISI mreže.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3432,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Zamijenite sve istrošene komponente.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3433,"Sustav biostabilizacije/ Skraber","MBO","SC2","MVT",null,"Provjerite nepropusnost vijaka i hidrauličkih komponenti (provjerite nepropusnost rukava ili 3 komada spojeva).","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3434,"Potopna pumpa","MBO","SC2P ","RIKO","LOWARA","Pumpe s trajno podmazanim ležajevima","Poglavlje 6.1. \"Pumpe s trajno podmazanim ležajevima\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja","prema potrebi"]
[3435,"Potopna pumpa","MBO","SC2P ","RIKO","LOWARA","Pumpe s ležajevima koji se mogu podmazivati","Poglavlje 6.1. \"Pumpe s ležajevima koji se mogu podmazivati\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja",4000,"h"]
[3436,"Potopna pumpa","MBO","SC2P ","RIKO","LOWARA","Ležajevi motora","Poglavlje 6.1. \"Ležajevi motora\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja",25000,"h"]
[3437,"Potopna pumpa","MBO","SC2P ","RIKO","LOWARA","Motor s ležajevima koji se mogu ponovno podmazivati","Poglavlje 6.1. \"Motor s ležajevima koji se mogu ponovno podmazivati\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja","prema potrebi"]
[3438,"Potopna pumpa","MBO","SC2P ","RIKO","LOWARA","Spojka","Poglavlje 6.1. \"Spojka\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja",1000,"h"]
[3439,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3440,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3441,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3442,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3443,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3444,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3445,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3446,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3447,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3448,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3449,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- kućište- ulaz/izlaz","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3450,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- kućište- ulaz/izlaz","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3451,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- kućište- ulaz/izlaz","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3452,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- kućište- ulaz/izlaz","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3453,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- kućište- ulaz/izlaz","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3454,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- kućište- ulaz/izlaz","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[3455,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- rotor","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3456,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- rotor","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3457,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- rotor","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3458,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- rotor","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3459,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- rotor","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3460,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- remenice","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Očistite žlijebove sa suhom tkaninom, provjerite poravnanje te ispravite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3461,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- remenje","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Očistite svaku stranu remenja sa suhom tkaninom, i provjerite napetost","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3462,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- remenje","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite poravnanje osovina i remenica","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3463,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- remenje","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",6500,"h"]
[3464,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3465,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3466,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- ležajevi","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[3467,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Vijci stroja","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[3468,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni motor","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3469,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni motor","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3470,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni motor","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[3471,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni motor","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3472,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni motor","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[3473,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni motor","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[3474,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3475,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3476,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3477,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3478,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3479,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[3480,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3481,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skraber- Elementi za spajanje","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3482,"Sustav biostabilizacije/ Prijenosni ventilator skraber- Elementi za spajanje","MBO","SC2-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3483,"Sustav biostabilizacije/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC2-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite da su svi štitnici i znakovi u savršenom stanju","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 3\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar","tromjesečno","datum"]
[3484,"Sustav biostabilizacije/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC2-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite pravilnu zategnutost svih vijaka i matica, posebno u slučaju cikličkih promjena temperature.","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 2\nSrednje 4\nNisko 6","Tehničar","dvomjesečno","datum"]
[3485,"Sustav biostabilizacije/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC2-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite ima li kvarova na rotorima zbog istrošenosti i korozije.","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 1\nSrednje 3\nNisko 6","Tehničar mehaničkog održavanja","mjesečno","datum"]
[3486,"Sustav biostabilizacije/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC2-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite da je impeler čist","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 1\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar mehaničkog održavanja","mjesečno","datum"]
[3487,"Sustav biostabilizacije/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC2-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite da nema opasnih vibracija","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 1\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar mehaničkog održavanja","mjesečno","datum"]
[3488,"Sustav biostabilizacije/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC2-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite da nema abnormalne buke","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 2\nSrednje 8\nNisko 12","Tehničar mehaničkog održavanja","dvomjesečno","datum"]
[3489,"Sustav biostabilizacije/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC2-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite podmazanje ležajeva motora","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 2\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar mehaničkog održavanja","dvomjesečno","datum"]
[3490,"Sustav biostabilizacije/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC2-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite električne parametre rada motora i instaliranih servomotora.","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 2\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar mehaničkog održavanja","dvomjesečno","datum"]
[3491,"Sustav biostabilizacije/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC2-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite da je filter čist (ako je prisutan)","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 1\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar","mjesečno","datum"]
[3492,"Sustav biostabilizacije/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC2-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite da su svi instalirani dodatci u savršenom stanju","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 3\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar","tromjesečno","datum"]
[3493,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Očistite filtar unutar pH ili redoks kutije. Postupak: zatvorite ventile unutar ploče, zatim odvrnite držač filtra, uklonite filtar unutar držača filtra kako biste nastavili s čišćenjem, pazeći na o-prstenove / brtve. Da biste ponovno sastavili filtar, ponovno ga umetnite u držač filtra, ponovno zavijte držač filtra i ponovno otvorite ventile unutar ploče.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",24,"h"]
[3494,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Ispustite 10 cm prljave vode iz pročišćivača i reintegrirajte s 10 cm čiste vode (standardno - ovaj postupak može varirati ovisno o vrsti obrade i korištenim koncentracijama reagensa).","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",24,"h"]
[3495,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite ispušta li pumpa ili ventilator ikakve abnormalne zvukove ili vrućinu","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3496,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite ima li u sustavu curenja","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3497,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite amortizere","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3498,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite pumpe za doziranje kemijskih reagensa i sondi.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3499,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Držite pH vrijednost otopine za ribanje pod kontrolom: njezina vrijednost mora odražavati što je više moguće postupak ribanja koji se provodi.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3500,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite struju koju apsorbiraju elektromotori","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3501,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite održava li se vrijednost tlaka označena manometrom instaliranim na cjevovodu crpke na 2,0 bara; Ako prelazi 2,5 bara, morate rastaviti rampe i očistiti ih. Pogledajte priručnike za uporabu i održavanje određene komponente i postavke projekta u vezi s kapacitetom vode definiranim za svaku crpku. ","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3502,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Kada se poklopac šahta otvori za pregled/održavanje, imajte na umu da prije zatvaranja uvijek morate zamijeniti brtvu i sve oksidirane vijke.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3503,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite i očistite rilsansku cijev diferencijalnog manometra. Postupak: odvojite rilsansku cijev od instrumenta i puhnite (pomoću komprimiranog zraka) prema unutrašnjosti pročišćivača. Ne odvajajte Rilsanovu cijev od pročišćivača i/ili pušite komprimirani zrak prema instrumentu, što bi ga moglo oštetiti. Ako postoji PID propis, preporučljivo je postaviti brzinu ventilatora na ručnu i fiksnu, prije izvođenja ove operacije.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3504,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite i očistite rilsanske cijevi diferencijalnog manometra tlaka tlaka tornja. Postupak: odvojite rilsanske cijevi od instrumenta i puhnite (pomoću komprimiranog zraka) prema unutrašnjosti pročišćivača. Ne odvajajte rilsanske cijevi od pročišćivača i/ili puhajte komprimiranim zrakom u smjeru instrumenta koji bi se mogao oštetiti.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3505,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Pregledajte liniju koja opskrbljuje mlaznice","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",160,"h"]
[3506,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite odvodnju kućišta ventilatora","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",160,"h"]
[3507,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite stanje ležajeva ventilatora, prijenosnih remenja i brtvi","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[3508,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite ima li nakupljanja krutih tvari ili trošenja na impeleru i noževima ventilatora","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[3509,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite da vrijednost tlaka označena manometrom ugrađenim na cjevovode za isporuku crpke ne prelazi vrijednost ploče.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",160,"h"]
[3510,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite ima li curenja otopine za ribanje iz svih vodova cjevovoda prisutnih u tornju, a posebno iz ventila, spojeva, spremnika i pumpi.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3511,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite, putem vizualnih pokazatelja, da je navodnjavanje unutar stupca ravnomjerno raspoređeno i obilno; Ako je potrebno, uklonite rampe i očistite ih.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3512,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja spojnica instaliranih na utičnicama i ulazima ventilatora.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[3513,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite struju koju apsorbiraju elektromotori","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[3514,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite funkcionalnost indikatora razine vode","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3515,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite jesu li neki materijali položeni na krevete za punjenje; Ako je tako, očistite i obnovite ili reintegrirajte/zamijenite ako više nije upotrebljivo","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3516,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Kalibrirajte instrumentaciju (pumpe za doziranje, sonde razine, upravljačka jedinica, pH metri (ako su uključeni) prema početnim postavkama","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",160,"h"]
[3517,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite sedimentaciju na dnu spremnika","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3518,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Promjena sve vode pročišćivača","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3519,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Pregledajte krevete za punjenje zbog mogućih lomova ili taloženja ili stvaranja algi","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",480,"h"]
[3520,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite ima li cijevi erozije ili začepljenja","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",480,"h"]
[3521,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite vrijednosti trošenja i odziva pH i redoks sondi (ako postoje): pogledajte priručnike za uporabu i održavanje ili tehničke specifikacije pribora","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",480,"h"]
[3522,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Ispraznite osnovni spremnik stupa za ribanje pomoću specifičnog ručnog upravljačkog ventila; Očistite unutrašnjost mlazom vode i uklonite (četkanjem) sav mulj i čvrste naslage sa zidova. Periodičnost naznačena za ovu vrstu održavanja potpuno je indikativna jer je ono što je upravo opisano usko povezano sa satima rada pročišćivača.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",480,"h"]
[3523,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Zamijenite sonde razine spremnika.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",480,"h"]
[3524,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Kalibrirajte/namjestite instrumente","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",960,"h"]
[3525,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Pregledajte umivaonik, napojnice za punjenje i kanale/cijevi radi mogućeg nakupljanja krutih tvari.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",960,"h"]
[3526,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Interno pregledajte toranj na bilo kakvo lomljenje ili koroziju.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",960,"h"]
[3527,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Pregledajte cijevi, ventilator i konstrukcijske nosače na oštećenja ili propadanje.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3528,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite prisutnost inkrustacija ili naslaga duž cjevovoda i dijelova koji spajaju komponente cijele linije: nastavite s čišćenjem odgovarajućim sredstvom za uklanjanje kamenca. Prije obavljanja navedenih zadataka možete se obratiti našem Tehničkom odjelu za sve informacije koje vam mogu zatrebati.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3529,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite taloženje u separatoru za odmagljivanje/kapljice i punionice; ako je pretjerano, očistite ga ili zamijenite.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3530,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Uklonite rampe za prskanje, odvrnite mlaznice i uklonite sve naslage inkrustacija. Provjerite trošenje AISI mreže.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3531,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Zamijenite sve istrošene komponente.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3532,"Sustav kompostiranja/ Skraber","MBO","SC3","MVT",null,"Provjerite nepropusnost vijaka i hidrauličkih komponenti (provjerite nepropusnost rukava ili 3 komada spojeva).","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3533,"Potopna pumpa","MBO","SC3P ","RIKO","LOWARA","Pumpe s trajno podmazanim ležajevima","Poglavlje 6.1. \"Pumpe s trajno podmazanim ležajevima\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja","prema potrebi"]
[3534,"Potopna pumpa","MBO","SC3P ","RIKO","LOWARA","Pumpe s ležajevima koji se mogu podmazivati","Poglavlje 6.1. \"Pumpe s ležajevima koji se mogu podmazivati\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja",4000,"h"]
[3535,"Potopna pumpa","MBO","SC3P ","RIKO","LOWARA","Ležajevi motora","Poglavlje 6.1. \"Ležajevi motora\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja",25000,"h"]
[3536,"Potopna pumpa","MBO","SC3P ","RIKO","LOWARA","Motor s ležajevima koji se mogu ponovno podmazivati","Poglavlje 6.1. \"Motor s ležajevima koji se mogu ponovno podmazivati\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja","prema potrebi"]
[3537,"Potopna pumpa","MBO","SC3P ","RIKO","LOWARA","Spojka","Poglavlje 6.1. \"Spojka\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja",1000,"h"]
[3538,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ugrađen u odnosu na prostor/kategoriju i njegovoj namijenjenoj uporabi","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3539,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite da je stroj ispravno ventiliran","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3540,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite temperature usisnog protoka (provjerite da su parametri unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči) i/ili sobnu temperaturu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3541,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite da su kapacitet i tlak za koji je stroj bio namijenjen održavani","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3542,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite da je brzina rotacije unutar raspona prikazanog na podatkovnoj ploči ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3543,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite znakove upozorenja","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3544,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite sloj prašine. Vizualni pregledi u velikoj učestalosti su potrebni kako bi se odredilo kada treba ukloniti prašinu. Prašina treba hitno biti uklonjena kada se boja površine stroja više ne vidi od prašine.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3545,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite ima li visoke buke","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3546,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite ima li kakvih vibracija ili bilo kakvih znakova neispravnosti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3547,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite opće stanje i pričvršćenje zaštitnih sigurnosnih kućišta. Uvijek je potrebno provjeriti i spriječiti da strane čestice ne dođu do ventilatora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3548,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- kućište- ulaz/izlaz","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte strukturu stroja, zategnutost vijaka/prirubnica i/ili zavarivanje kućišta","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3549,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- kućište- ulaz/izlaz","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Očistite unutrašnjost svih dijelova u kontaktu sa usisanim zrakom","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3550,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- kućište- ulaz/izlaz","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Uklonite svu prašinu i/ili odloženi materijal suhom antistatičnom krpom (izbjegavajte upotrebu komprimiranog zraka jer može uzrokovati oblake prašine u zraku) s isključenim ventilatorom (preporučujemo ponovno uravnoteženje rotora). Da biste uklonili naslage prašine iznutra, pokrenite ventilator i ostavite da neko vrijeme radi prazno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3551,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- kućište- ulaz/izlaz","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite stanje abrazije nakon prolaska prašine","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3552,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- kućište- ulaz/izlaz","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite stanje brtvi ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3553,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- kućište- ulaz/izlaz","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite uzemljenje","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar elektro održavanja",720,"h"]
[3554,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- rotor","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite rotirajuće dijelove. Slobodno okrećite rotor rukom i provjereite da se svi dijelovi okreću bez prekida.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3555,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- rotor","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Vizualne pregledajte zavare.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3556,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- rotor","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite smjer rotacije","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar",720,"h"]
[3557,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- rotor","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Vizualno pregledajte istrošenost, pogotovo rotora koji prenose abrazivnu prašinu (koja izaziva vibracije ventilatora), i zamijenite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3558,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- rotor","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite ima li tragova prašine i/ili materijala na rotoru. Očistite rotor i, ukoliko je potrebno, uključite ga da radi prazan kako bi se uklonile bilo kakve naslage prašine unutar njega","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3559,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- remenice","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Očistite žlijebove sa suhom tkaninom, provjerite poravnanje te ispravite ukoliko je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3560,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- remenje","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Očistite svaku stranu remenja sa suhom tkaninom, i provjerite napetost","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3561,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- remenje","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite poravnanje osovina i remenica","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL  2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3562,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- remenje","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",6500,"h"]
[3563,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite količinu i sloj masti; podmažite ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3564,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- jastučni blokovi i ležajevi","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite temperaturu ležajeva","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3565,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- ležajevi","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Zamjena","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",25000,"h"]
[3566,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- Vijci stroja","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar",720,"h"]
[3567,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni motor","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina ili deformacija","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3568,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni motor","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite da nema pukotina te da su svi vijci propisno zategnuti","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3569,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni motor","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite da kablovi/žice za električnu struju nisu izrezani, pohabani ili zgnječeni","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[3570,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni motor","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite da nema velike buke pri radu","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar",1500,"h"]
[3571,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni motor","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite da je li priključak točaka uzemljenja ispravan","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[3572,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni motor","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite da je apsorbirana električna energija ispravna. Ne smije ići preko nazivnog napona prikazanog na pločici motora","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78, Također pratite specifične instrukcije proizvođača motora","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 1500\nM 4000\nL 6000","Tehničar elektro održavanja",1500,"h"]
[3573,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite izolaciju/zaštitne  omote električnih kablova/žica, provjerite da nisu izrezane, pohabane ili zgnječene…, zamijenite ih ako je potrebno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3574,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite stanje kabelskih uvodnica ","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3575,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite imaju li uzemljenje i metalni dijelovi stroja jednak nivo napona (ekvipotencijal)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3576,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite da su mjerenja koja prikazuju otpor tla ispod 1MOhm (10**6)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3577,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite da je absorbirana električna energija ispravna","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3578,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite ima li naslaga prašine i/ili zemlje te jesu li ventilacijske rešetke čiste","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[3579,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skrabera- Električni kablovi/žice, priključci, električni parametri, električni panel","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite rade li tipkala, indikatori i svjetla upozorenja na panelu ispravno","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78",null,"Tehničar elektro održavanja","godišnje","datum"]
[3580,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skraber- Elementi za spajanje","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite paralelno poravnanje i centriranost elementa za spajanje. Ispraviti ukoliko je potrebno.","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3581,"Sustav kompostiranja/ Prijenosni ventilator skraber- Elementi za spajanje","MBO","SC3-V1","MVT",null,"Provjerite istrošenost gumenih dijelova. Zamijenite ih ukoliko je potrebno (kontaktirajte proizvođača stroja)","MVT \"Uputstvo za upotrebu i održavanje Ventilatora Aspiratora MVHPFD 631/C\" Poglavlje 10- stranice 64-78","Vremenski raspored se definira po učestalosti rada stroja,kao što su:\n•\tHigh: \t\t\t24/24 h/dan \t 7/7 dana\n•\tMedium:\t \t8/24 h/dan \t 5/7 dana\n•\tLow: \t\t \t< 8/24 h/dan \t < 5/7 dana\n\nH 720\nM 1500\nL 2200","Tehničar mehaničkog održavanja",720,"h"]
[3582,"Sustav kompostiranja/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC3-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite da su svi štitnici i znakovi u savršenom stanju","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 3\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar","tromjesečno","datum"]
[3583,"Sustav kompostiranja/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC3-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite pravilnu zategnutost svih vijaka i matica, posebno u slučaju cikličkih promjena temperature.","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 2\nSrednje 4\nNisko 6","Tehničar","dvomjesečno","datum"]
[3584,"Sustav kompostiranja/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC3-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite ima li kvarova na rotorima zbog istrošenosti i korozije.","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 1\nSrednje 3\nNisko 6","Tehničar mehaničkog održavanja","mjesečno","datum"]
[3585,"Sustav kompostiranja/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC3-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite da je impeler čist","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 1\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar mehaničkog održavanja","mjesečno","datum"]
[3586,"Sustav kompostiranja/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC3-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite da nema opasnih vibracija","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 1\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar mehaničkog održavanja","mjesečno","datum"]
[3587,"Sustav kompostiranja/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC3-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite da nema abnormalne buke","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 2\nSrednje 8\nNisko 12","Tehničar mehaničkog održavanja","dvomjesečno","datum"]
[3588,"Sustav kompostiranja/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC3-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite podmazanje ležajeva motora","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 2\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar mehaničkog održavanja","dvomjesečno","datum"]
[3589,"Sustav kompostiranja/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC3-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite električne parametre rada motora i instaliranih servomotora.","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 2\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar mehaničkog održavanja","dvomjesečno","datum"]
[3590,"Sustav kompostiranja/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC3-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite da je filter čist (ako je prisutan)","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 1\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar","mjesečno","datum"]
[3591,"Sustav kompostiranja/ Zvučno izolirani aksijalni ventilatori kabine","MBO","SC3-V1","MVT","MVT/EUROVENTILATORI","Provjerite da su svi instalirani dodatci u savršenom stanju","EUROVENTILATORI \"Instruction manual - centrifugal and axial fans\" Chapter 8 pages 53 to 57","Rasporedite intervale održavanja ovisno o težini usluge (mjeseci):\nVisoko 3\nSrednje 6\nNisko 12","Tehničar","tromjesečno","datum"]
[3592,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Očistite filtar unutar pH ili redoks kutije. Postupak: zatvorite ventile unutar ploče, zatim odvrnite držač filtra, uklonite filtar unutar držača filtra kako biste nastavili s čišćenjem, pazeći na o-prstenove / brtve. Da biste ponovno sastavili filtar, ponovno ga umetnite u držač filtra, ponovno zavijte držač filtra i ponovno otvorite ventile unutar ploče.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",24,"h"]
[3593,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Ispustite 10 cm prljave vode iz pročišćivača i reintegrirajte s 10 cm čiste vode (standardno - ovaj postupak može varirati ovisno o vrsti obrade i korištenim koncentracijama reagensa).","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",24,"h"]
[3594,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite ispušta li pumpa ili ventilator ikakve abnormalne zvukove ili vrućinu","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3595,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite ima li u sustavu curenja","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3596,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite amortizere","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3597,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite pumpe za doziranje kemijskih reagensa i sondi.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3598,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Držite pH vrijednost otopine za ribanje pod kontrolom: njezina vrijednost mora odražavati što je više moguće postupak ribanja koji se provodi.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3599,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite struju koju apsorbiraju elektromotori","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3600,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite održava li se vrijednost tlaka označena manometrom instaliranim na cjevovodu crpke na 2,0 bara; Ako prelazi 2,5 bara, morate rastaviti rampe i očistiti ih. Pogledajte priručnike za uporabu i održavanje određene komponente i postavke projekta u vezi s kapacitetom vode definiranim za svaku crpku. ","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3601,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Kada se poklopac šahta otvori za pregled/održavanje, imajte na umu da prije zatvaranja uvijek morate zamijeniti brtvu i sve oksidirane vijke.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3602,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite i očistite rilsansku cijev diferencijalnog manometra. Postupak: odvojite rilsansku cijev od instrumenta i puhnite (pomoću komprimiranog zraka) prema unutrašnjosti pročišćivača. Ne odvajajte Rilsanovu cijev od pročišćivača i/ili pušite komprimirani zrak prema instrumentu, što bi ga moglo oštetiti. Ako postoji PID propis, preporučljivo je postaviti brzinu ventilatora na ručnu i fiksnu, prije izvođenja ove operacije.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3603,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite i očistite rilsanske cijevi diferencijalnog manometra tlaka tlaka tornja. Postupak: odvojite rilsanske cijevi od instrumenta i puhnite (pomoću komprimiranog zraka) prema unutrašnjosti pročišćivača. Ne odvajajte rilsanske cijevi od pročišćivača i/ili puhajte komprimiranim zrakom u smjeru instrumenta koji bi se mogao oštetiti.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3604,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Pregledajte liniju koja opskrbljuje mlaznice","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",160,"h"]
[3605,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite odvodnju kućišta ventilatora","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",160,"h"]
[3606,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite stanje ležajeva ventilatora, prijenosnih remenja i brtvi","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[3607,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite ima li nakupljanja krutih tvari ili trošenja na impeleru i noževima ventilatora","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[3608,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite da vrijednost tlaka označena manometrom ugrađenim na cjevovode za isporuku crpke ne prelazi vrijednost ploče.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",160,"h"]
[3609,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite ima li curenja otopine za ribanje iz svih vodova cjevovoda prisutnih u tornju, a posebno iz ventila, spojeva, spremnika i pumpi.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3610,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite, putem vizualnih pokazatelja, da je navodnjavanje unutar stupca ravnomjerno raspoređeno i obilno; Ako je potrebno, uklonite rampe i očistite ih.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3611,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja spojnica instaliranih na utičnicama i ulazima ventilatora.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[3612,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite struju koju apsorbiraju elektromotori","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[3613,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite funkcionalnost indikatora razine vode","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3614,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite jesu li neki materijali položeni na krevete za punjenje; Ako je tako, očistite i obnovite ili reintegrirajte/zamijenite ako više nije upotrebljivo","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3615,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Kalibrirajte instrumentaciju (pumpe za doziranje, sonde razine, upravljačka jedinica, pH metri (ako su uključeni) prema početnim postavkama","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",160,"h"]
[3616,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite sedimentaciju na dnu spremnika","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3617,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Promjena sve vode pročišćivača","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3618,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Pregledajte krevete za punjenje zbog mogućih lomova ili taloženja ili stvaranja algi","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",480,"h"]
[3619,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite ima li cijevi erozije ili začepljenja","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",480,"h"]
[3620,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite vrijednosti trošenja i odziva pH i redoks sondi (ako postoje): pogledajte priručnike za uporabu i održavanje ili tehničke specifikacije pribora","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",480,"h"]
[3621,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Ispraznite osnovni spremnik stupa za ribanje pomoću specifičnog ručnog upravljačkog ventila; Očistite unutrašnjost mlazom vode i uklonite (četkanjem) sav mulj i čvrste naslage sa zidova. Periodičnost naznačena za ovu vrstu održavanja potpuno je indikativna jer je ono što je upravo opisano usko povezano sa satima rada pročišćivača.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",480,"h"]
[3622,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Zamijenite sonde razine spremnika.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",480,"h"]
[3623,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Kalibrirajte/namjestite instrumente","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",960,"h"]
[3624,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Pregledajte umivaonik, napojnice za punjenje i kanale/cijevi radi mogućeg nakupljanja krutih tvari.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",960,"h"]
[3625,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Interno pregledajte toranj na bilo kakvo lomljenje ili koroziju.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",960,"h"]
[3626,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Pregledajte cijevi, ventilator i konstrukcijske nosače na oštećenja ili propadanje.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3627,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite prisutnost inkrustacija ili naslaga duž cjevovoda i dijelova koji spajaju komponente cijele linije: nastavite s čišćenjem odgovarajućim sredstvom za uklanjanje kamenca. Prije obavljanja navedenih zadataka možete se obratiti našem Tehničkom odjelu za sve informacije koje vam mogu zatrebati.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3628,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite taloženje u separatoru za odmagljivanje/kapljice i punionice; ako je pretjerano, očistite ga ili zamijenite.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3629,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Uklonite rampe za prskanje, odvrnite mlaznice i uklonite sve naslage inkrustacija. Provjerite trošenje AISI mreže.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3630,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Zamijenite sve istrošene komponente.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3631,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC4","MVT",null,"Provjerite nepropusnost vijaka i hidrauličkih komponenti (provjerite nepropusnost rukava ili 3 komada spojeva).","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3632,"Potopna pumpa","MBO","SC4P ","RIKO","LOWARA","Pumpe s trajno podmazanim ležajevima","Poglavlje 6.1. \"Pumpe s trajno podmazanim ležajevima\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja","prema potrebi"]
[3633,"Potopna pumpa","MBO","SC4P ","RIKO","LOWARA","Pumpe s ležajevima koji se mogu podmazivati","Poglavlje 6.1. \"Pumpe s ležajevima koji se mogu podmazivati\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja",4000,"h"]
[3634,"Potopna pumpa","MBO","SC4P ","RIKO","LOWARA","Ležajevi motora","Poglavlje 6.1. \"Ležajevi motora\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja",25000,"h"]
[3635,"Potopna pumpa","MBO","SC4P ","RIKO","LOWARA","Motor s ležajevima koji se mogu ponovno podmazivati","Poglavlje 6.1. \"Motor s ležajevima koji se mogu ponovno podmazivati\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja","prema potrebi"]
[3636,"Potopna pumpa","MBO","SC4P ","RIKO","LOWARA","Spojka","Poglavlje 6.1. \"Spojka\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja",1000,"h"]
[3637,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Očistite filtar unutar pH ili redoks kutije. Postupak: zatvorite ventile unutar ploče, zatim odvrnite držač filtra, uklonite filtar unutar držača filtra kako biste nastavili s čišćenjem, pazeći na o-prstenove / brtve. Da biste ponovno sastavili filtar, ponovno ga umetnite u držač filtra, ponovno zavijte držač filtra i ponovno otvorite ventile unutar ploče.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",24,"h"]
[3638,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Ispustite 10 cm prljave vode iz pročišćivača i reintegrirajte s 10 cm čiste vode (standardno - ovaj postupak može varirati ovisno o vrsti obrade i korištenim koncentracijama reagensa).","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",24,"h"]
[3639,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite ispušta li pumpa ili ventilator ikakve abnormalne zvukove ili vrućinu","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3640,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite ima li u sustavu curenja","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3641,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite amortizere","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3642,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite pumpe za doziranje kemijskih reagensa i sondi.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3643,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Držite pH vrijednost otopine za ribanje pod kontrolom: njezina vrijednost mora odražavati što je više moguće postupak ribanja koji se provodi.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3644,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite struju koju apsorbiraju elektromotori","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3645,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite održava li se vrijednost tlaka označena manometrom instaliranim na cjevovodu crpke na 2,0 bara; Ako prelazi 2,5 bara, morate rastaviti rampe i očistiti ih. Pogledajte priručnike za uporabu i održavanje određene komponente i postavke projekta u vezi s kapacitetom vode definiranim za svaku crpku. ","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",40,"h"]
[3646,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Kada se poklopac šahta otvori za pregled/održavanje, imajte na umu da prije zatvaranja uvijek morate zamijeniti brtvu i sve oksidirane vijke.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3647,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite i očistite rilsansku cijev diferencijalnog manometra. Postupak: odvojite rilsansku cijev od instrumenta i puhnite (pomoću komprimiranog zraka) prema unutrašnjosti pročišćivača. Ne odvajajte Rilsanovu cijev od pročišćivača i/ili pušite komprimirani zrak prema instrumentu, što bi ga moglo oštetiti. Ako postoji PID propis, preporučljivo je postaviti brzinu ventilatora na ručnu i fiksnu, prije izvođenja ove operacije.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3648,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite i očistite rilsanske cijevi diferencijalnog manometra tlaka tlaka tornja. Postupak: odvojite rilsanske cijevi od instrumenta i puhnite (pomoću komprimiranog zraka) prema unutrašnjosti pročišćivača. Ne odvajajte rilsanske cijevi od pročišćivača i/ili puhajte komprimiranim zrakom u smjeru instrumenta koji bi se mogao oštetiti.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",40,"h"]
[3649,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Pregledajte liniju koja opskrbljuje mlaznice","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",160,"h"]
[3650,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite odvodnju kućišta ventilatora","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",160,"h"]
[3651,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite stanje ležajeva ventilatora, prijenosnih remenja i brtvi","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[3652,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite ima li nakupljanja krutih tvari ili trošenja na impeleru i noževima ventilatora","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[3653,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite da vrijednost tlaka označena manometrom ugrađenim na cjevovode za isporuku crpke ne prelazi vrijednost ploče.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",160,"h"]
[3654,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite ima li curenja otopine za ribanje iz svih vodova cjevovoda prisutnih u tornju, a posebno iz ventila, spojeva, spremnika i pumpi.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3655,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite, putem vizualnih pokazatelja, da je navodnjavanje unutar stupca ravnomjerno raspoređeno i obilno; Ako je potrebno, uklonite rampe i očistite ih.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3656,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite stanje trošenja spojnica instaliranih na utičnicama i ulazima ventilatora.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[3657,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite struju koju apsorbiraju elektromotori","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar mehaničkog održavanja",160,"h"]
[3658,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite funkcionalnost indikatora razine vode","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3659,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite jesu li neki materijali položeni na krevete za punjenje; Ako je tako, očistite i obnovite ili reintegrirajte/zamijenite ako više nije upotrebljivo","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3660,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Kalibrirajte instrumentaciju (pumpe za doziranje, sonde razine, upravljačka jedinica, pH metri (ako su uključeni) prema početnim postavkama","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",160,"h"]
[3661,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite sedimentaciju na dnu spremnika","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3662,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Promjena sve vode pročišćivača","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",160,"h"]
[3663,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Pregledajte krevete za punjenje zbog mogućih lomova ili taloženja ili stvaranja algi","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",480,"h"]
[3664,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite ima li cijevi erozije ili začepljenja","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",480,"h"]
[3665,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite vrijednosti trošenja i odziva pH i redoks sondi (ako postoje): pogledajte priručnike za uporabu i održavanje ili tehničke specifikacije pribora","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",480,"h"]
[3666,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Ispraznite osnovni spremnik stupa za ribanje pomoću specifičnog ručnog upravljačkog ventila; Očistite unutrašnjost mlazom vode i uklonite (četkanjem) sav mulj i čvrste naslage sa zidova. Periodičnost naznačena za ovu vrstu održavanja potpuno je indikativna jer je ono što je upravo opisano usko povezano sa satima rada pročišćivača.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",480,"h"]
[3667,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Zamijenite sonde razine spremnika.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",480,"h"]
[3668,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Kalibrirajte/namjestite instrumente","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar elektro održavanja",960,"h"]
[3669,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Pregledajte umivaonik, napojnice za punjenje i kanale/cijevi radi mogućeg nakupljanja krutih tvari.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",960,"h"]
[3670,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Interno pregledajte toranj na bilo kakvo lomljenje ili koroziju.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar ",960,"h"]
[3671,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Pregledajte cijevi, ventilator i konstrukcijske nosače na oštećenja ili propadanje.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3672,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite prisutnost inkrustacija ili naslaga duž cjevovoda i dijelova koji spajaju komponente cijele linije: nastavite s čišćenjem odgovarajućim sredstvom za uklanjanje kamenca. Prije obavljanja navedenih zadataka možete se obratiti našem Tehničkom odjelu za sve informacije koje vam mogu zatrebati.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3673,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite taloženje u separatoru za odmagljivanje/kapljice i punionice; ako je pretjerano, očistite ga ili zamijenite.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3674,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Uklonite rampe za prskanje, odvrnite mlaznice i uklonite sve naslage inkrustacija. Provjerite trošenje AISI mreže.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3675,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Zamijenite sve istrošene komponente.","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3676,"A2A dio/ Skraber","MBO","SC5","MVT",null,"Provjerite nepropusnost vijaka i hidrauličkih komponenti (provjerite nepropusnost rukava ili 3 komada spojeva).","MVT \"Priručnik za upute i održavanje- Skraber\" (Serijski brojevi 21-0920.05SCR06), Poglavlje 8- str. 39-56",null,"Tehničar",960,"h"]
[3677,"Potopna pumpa","MBO","SC5P ","RIKO","LOWARA","Pumpe s trajno podmazanim ležajevima","Poglavlje 6.1. \"Pumpe s trajno podmazanim ležajevima\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja","prema potrebi"]
[3678,"Potopna pumpa","MBO","SC5P ","RIKO","LOWARA","Pumpe s ležajevima koji se mogu podmazivati","Poglavlje 6.1. \"Pumpe s ležajevima koji se mogu podmazivati\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja",4000,"h"]
[3679,"Potopna pumpa","MBO","SC5P ","RIKO","LOWARA","Ležajevi motora","Poglavlje 6.1. \"Ležajevi motora\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja",25000,"h"]
[3680,"Potopna pumpa","MBO","SC5P ","RIKO","LOWARA","Motor s ležajevima koji se mogu ponovno podmazivati","Poglavlje 6.1. \"Motor s ležajevima koji se mogu ponovno podmazivati\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja","prema potrebi"]
[3681,"Potopna pumpa","MBO","SC5P ","RIKO","LOWARA","Spojka","Poglavlje 6.1. \"Spojka\" na stranici 274",null,"Rukovoditelj stroja",1000,"h"]
[3682,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"PRVA PROVJERA: Provjeriti ispunjavaju li se navedene električne karakteristike","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",500,"h"]
[3683,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"PRVA PROVJERA: Provjeriti ispunjavaju li se navedene električne karakteristike","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3684,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"PRVA PROVJERA: Provjeriti da dopuštene temperature na rotacijskim ležajevima nisu prekoračene","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",500,"h"]
[3685,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"PRVA PROVJERA: Provjeriti da dopuštene temperature na rotacijskim ležajevima nisu prekoračene","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3686,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"PRVA PROVJERA: Provjeriti da se normalne karakteristike rada i zvuka nisu pogoršale","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",500,"h"]
[3687,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"PRVA PROVJERA: Provjeriti da se normalne karakteristike rada i zvuka nisu pogoršale","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3688,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"PRVA PROVJERA: Tijekom mirovanja provjeriti da nema vidljivih pukotina i udubina ","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",500,"h"]
[3689,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"PRVA PROVJERA: Tijekom mirovanja provjeriti da nema vidljivih pukotina i udubina ","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3690,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"Provjeriti ispunjavaju li se navedene električne karakteristike","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",14000,"h"]
[3691,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"Provjeriti ispunjavaju li se navedene električne karakteristike","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","godišnje","datum"]
[3692,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"Provjeriti da dopuštene temperature na rotacijskim ležajevima nisu prekoračene","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",14000,"h"]
[3693,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"Provjeriti da dopuštene temperature na rotacijskim ležajevima nisu prekoračene","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","godišnje","datum"]
[3694,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"Tijekom mirovanja provjeriti da nema vidljivih pukotina i udubina","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",14000,"h"]
[3695,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"Tijekom mirovanja provjeriti da nema vidljivih pukotina i udubina","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","godišnje","datum"]
[3696,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"Tijekom mirovanja provjeriti da je poravnanje pogona unutar određenih tolerancija","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",14000,"h"]
[3697,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"Tijekom mirovanja provjeriti da je poravnanje pogona unutar određenih tolerancija","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","godišnje","datum"]
[3698,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"Tijekom mirovanja provjeriti da su svi pričvrsni vijci za mehaničke i elektroničke veze sigurno stegnuti","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",14000,"h"]
[3699,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"Tijekom mirovanja provjeriti da su svi pričvrsni vijci za mehaničke i elektroničke veze sigurno stegnuti","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","godišnje","datum"]
[3700,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"Tijekom mirovanja provjeriti  da je izolacijski otpor navoja dostatan","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",14000,"h"]
[3701,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"Tijekom mirovanja provjeriti  da je izolacijski otpor navoja dostatan","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","godišnje","datum"]
[3702,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"Tijekom mirovanja provjeriti  da su kablovi i izolirani dijelovi u dobrom stanju i da nema pokazivanja micanja boje","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",14000,"h"]
[3703,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"Tijekom mirovanja provjeriti  da su kablovi i izolirani dijelovi u dobrom stanju i da nema pokazivanja micanja boje","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","godišnje","datum"]
[3704,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"Čišćenje  ","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater","prema potrebi"]
[3705,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"Ispustiti kondenziranu vodu","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater","prema potrebi"]
[3706,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"Zamjeniti rotacijske ležajeve (motor izvan funkcije)","Poglavlje 7, str. 38",null,"Tehničar","4-godišnje","datum"]
[3707,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F1P01","WEHRLE",null,"Zamjeniti rotacijske ležajeve (motor u funkciji)","Poglavlje 7, str. 38",null,"Tehničar",20000,"h"]
[3708,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"PRVA PROVJERA: Provjeriti ispunjavaju li se navedene električne karakteristike","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",500,"h"]
[3709,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"PRVA PROVJERA: Provjeriti ispunjavaju li se navedene električne karakteristike","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3710,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"PRVA PROVJERA: Provjeriti da dopuštene temperature na rotacijskim ležajevima nisu prekoračene","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",500,"h"]
[3711,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"PRVA PROVJERA: Provjeriti da dopuštene temperature na rotacijskim ležajevima nisu prekoračene","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3712,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"PRVA PROVJERA: Provjeriti da se normalne karakteristike rada i zvuka nisu pogoršale","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",500,"h"]
[3713,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"PRVA PROVJERA: Provjeriti da se normalne karakteristike rada i zvuka nisu pogoršale","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3714,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"PRVA PROVJERA: Tijekom mirovanja provjeriti da nema vidljivih pukotina i udubina ","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",500,"h"]
[3715,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"PRVA PROVJERA: Tijekom mirovanja provjeriti da nema vidljivih pukotina i udubina ","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3716,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"Provjeriti ispunjavaju li se navedene električne karakteristike","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",14000,"h"]
[3717,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"Provjeriti ispunjavaju li se navedene električne karakteristike","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","godišnje","datum"]
[3718,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"Provjeriti da dopuštene temperature na rotacijskim ležajevima nisu prekoračene","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",14000,"h"]
[3719,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"Provjeriti da dopuštene temperature na rotacijskim ležajevima nisu prekoračene","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","godišnje","datum"]
[3720,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"Tijekom mirovanja provjeriti da nema vidljivih pukotina i udubina","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",14000,"h"]
[3721,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"Tijekom mirovanja provjeriti da nema vidljivih pukotina i udubina","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","godišnje","datum"]
[3722,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"Tijekom mirovanja provjeriti da je poravnanje pogona unutar određenih tolerancija","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",14000,"h"]
[3723,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"Tijekom mirovanja provjeriti da je poravnanje pogona unutar određenih tolerancija","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","godišnje","datum"]
[3724,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"Tijekom mirovanja provjeriti da su svi pričvrsni vijci za mehaničke i elektroničke veze sigurno stegnuti","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",14000,"h"]
[3725,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"Tijekom mirovanja provjeriti da su svi pričvrsni vijci za mehaničke i elektroničke veze sigurno stegnuti","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","godišnje","datum"]
[3726,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"Tijekom mirovanja provjeriti  da je izolacijski otpor navoja dostatan","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",14000,"h"]
[3727,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"Tijekom mirovanja provjeriti  da je izolacijski otpor navoja dostatan","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","godišnje","datum"]
[3728,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"Tijekom mirovanja provjeriti  da su kablovi i izolirani dijelovi u dobrom stanju i da nema pokazivanja micanja boje","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar",14000,"h"]
[3729,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"Tijekom mirovanja provjeriti  da su kablovi i izolirani dijelovi u dobrom stanju i da nema pokazivanja micanja boje","Poglavlje 7, str. 38","Servis izvoditi na termin koji dolazi prije","Tehničar","godišnje","datum"]
[3730,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"Čišćenje  ","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater","prema potrebi"]
[3731,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"Ispustiti kondenziranu vodu","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater","prema potrebi"]
[3732,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"Zamjeniti rotacijske ležajeve (motor izvan funkcije)","Poglavlje 7, str. 38",null,"Tehničar","4-godišnje","datum"]
[3733,"Cirkulacijska pumpa UF","UPOV","U1F2P01","WEHRLE",null,"Zamjeniti rotacijske ležajeve (motor u funkciji)","Poglavlje 7, str. 38",null,"Tehničar",20000,"h"]
[3734,"Pumpa čišćenja","UPOV","U1H1P01A","WEHRLE",null,"Provjerite ima li curenja na crijevu i pri spoju crijeva","Poglavlje 10, str. 10",null,"Operater","prije korištenja"]
[3735,"Pumpa čišćenja","UPOV","U1H1P01A","WEHRLE",null,"Provjerite ima li oštećenja na priključnom kabelu","Poglavlje 10, str. 10",null,"Operater","prije korištenja"]
[3736,"Pumpa čišćenja","UPOV","U1H1P01B","WEHRLE",null,"Provjerite ima li curenja na crijevu i pri spoju crijeva","Poglavlje 10, str. 10",null,"Operater","prije korištenja"]
[3737,"Pumpa čišćenja","UPOV","U1H1P01B","WEHRLE",null,"Provjerite ima li oštećenja na priključnom kabelu","Poglavlje 10, str. 10",null,"Operater","prije korištenja"]
[3738,"Filtracijska pumpa","UPOV","U1P1P01","WEHRLE",null,"Provjeriti potisne ležajeve i motor ako imaju glodalo za podmazivanje","Poglavlje 7, str. 38",null,"Tehničar",2000,"h"]
[3739,"Napojna pumpa UF","UPOV","U1Z1P01A","WEHRLE",null,"Vizualni pregled","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater","tjedno","datum"]
[3740,"Napojna pumpa UF","UPOV","U1Z1P01A","WEHRLE",null,"Provjeriti postoje li pukotine","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater",14000,"h"]
[3741,"Napojna pumpa UF","UPOV","U1Z1P01A","WEHRLE",null,"Provjeriti stegnutost vijaka","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater",14000,"h"]
[3742,"Napojna pumpa UF","UPOV","U1Z1P01A","WEHRLE",null,"Provjeriti stanje žica","Poglavlje 7, str. 38",null,"Tehničar",14000,"h"]
[3743,"Napojna pumpa UF","UPOV","U1Z1P01A","WEHRLE",null,"Zamjeniti valjkaste ležajeve","Poglavlje 7, str. 38",null,"Tehničar",20000,"h"]
[3744,"Napojna pumpa UF","UPOV","U1Z1P01B","WEHRLE",null,"Vizualni pregled","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater","tjedno","datum"]
[3745,"Napojna pumpa UF","UPOV","U1Z1P01B","WEHRLE",null,"Provjeriti postoje li pukotine","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater",14000,"h"]
[3746,"Napojna pumpa UF","UPOV","U1Z1P01B","WEHRLE",null,"Provjeriti stegnutost vijaka","Poglavlje 7, str. 38",null,"Operater",14000,"h"]
[3747,"Napojna pumpa UF","UPOV","U1Z1P01B","WEHRLE",null,"Provjeriti stanje žica","Poglavlje 7, str. 38",null,"Tehničar",14000,"h"]
[3748,"Napojna pumpa UF","UPOV","U1Z1P01B","WEHRLE",null,"Zamjeniti valjkaste ležajeve","Poglavlje 7, str. 38",null,"Tehničar",20000,"h"]
[3749,"Ventili i nastavci","UPOV","UPOV","WEHRLE",null,"Dnevna kontrola curenja ili oštećenja, ukoliko je potrebno- čišćenje; kontrola popuštanja zraka instrumenta",null,null,"Operater","svakodnevno"]
[3750,"Instrumenti","UPOV","UPOV","WEHRLE",null,"Usporedba mjerenja PLS- a sa prikazom instrumenta",null,null,"Operater","svakodnevno"]
[3751,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3752,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3753,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3754,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3755,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3756,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3757,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3758,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3759,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3760,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3761,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3762,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3763,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3764,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3765,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3766,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3767,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3768,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3769,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3770,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3771,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3772,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3773,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3774,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3775,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3776,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3777,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3778,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3779,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3780,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3781,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3782,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3783,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3784,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3785,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3786,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3787,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3788,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3789,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3790,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3791,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3792,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[3793,"Ventilatori","MBO","VN101","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[3794,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3795,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3796,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3797,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3798,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3799,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3800,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3801,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3802,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3803,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3804,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3805,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3806,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3807,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3808,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3809,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3810,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3811,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3812,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3813,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3814,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3815,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3816,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3817,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3818,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3819,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3820,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3821,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3822,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3823,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3824,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3825,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3826,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3827,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3828,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3829,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3830,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3831,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3832,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3833,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3834,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3835,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[3836,"Ventilatori","MBO","VN102","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[3837,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3838,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3839,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3840,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3841,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3842,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3843,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3844,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3845,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3846,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3847,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3848,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3849,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3850,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3851,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3852,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3853,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3854,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3855,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3856,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3857,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3858,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3859,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3860,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3861,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3862,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3863,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3864,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3865,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3866,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3867,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3868,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3869,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3870,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3871,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3872,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3873,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3874,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3875,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3876,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3877,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3878,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[3879,"Ventilatori","MBO","VN103","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[3880,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3881,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3882,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3883,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3884,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3885,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3886,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3887,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3888,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3889,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3890,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3891,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3892,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3893,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3894,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3895,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3896,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3897,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3898,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3899,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3900,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3901,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3902,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3903,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3904,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3905,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3906,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3907,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3908,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3909,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3910,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3911,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3912,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3913,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3914,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3915,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3916,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3917,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3918,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3919,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3920,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3921,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[3922,"Ventilatori","MBO","VN104","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[3923,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3924,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3925,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3926,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3927,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3928,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3929,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3930,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3931,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3932,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3933,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3934,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3935,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3936,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3937,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3938,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3939,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3940,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3941,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3942,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3943,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3944,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3945,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3946,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3947,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3948,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3949,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3950,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3951,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3952,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3953,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3954,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3955,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3956,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3957,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3958,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3959,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3960,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3961,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3962,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3963,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3964,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[3965,"Ventilatori","MBO","VN105","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[3966,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3967,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3968,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3969,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3970,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3971,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3972,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3973,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3974,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3975,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3976,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[3977,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3978,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3979,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3980,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3981,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3982,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3983,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3984,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[3985,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3986,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3987,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3988,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3989,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3990,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3991,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3992,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3993,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3994,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3995,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[3996,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3997,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3998,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[3999,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4000,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4001,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4002,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4003,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4004,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4005,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4006,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4007,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4008,"Ventilatori","MBO","VN106","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4009,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4010,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4011,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4012,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4013,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4014,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4015,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4016,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4017,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4018,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4019,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4020,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4021,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4022,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4023,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4024,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4025,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4026,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4027,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4028,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4029,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4030,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4031,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4032,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4033,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4034,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4035,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4036,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4037,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4038,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4039,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4040,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4041,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4042,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4043,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4044,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4045,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4046,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4047,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4048,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4049,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4050,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4051,"Ventilatori","MBO","VN107","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4052,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4053,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4054,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4055,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4056,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4057,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4058,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4059,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4060,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4061,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4062,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4063,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4064,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4065,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4066,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4067,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4068,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4069,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4070,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4071,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4072,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4073,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4074,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4075,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4076,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4077,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4078,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4079,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4080,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4081,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4082,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4083,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4084,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4085,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4086,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4087,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4088,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4089,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4090,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4091,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4092,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4093,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4094,"Ventilatori","MBO","VN108","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4095,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4096,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4097,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4098,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4099,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4100,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4101,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4102,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4103,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4104,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4105,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4106,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4107,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4108,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4109,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4110,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4111,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4112,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4113,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4114,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4115,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4116,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4117,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4118,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4119,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4120,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4121,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4122,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4123,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4124,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4125,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4126,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4127,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4128,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4129,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4130,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4131,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4132,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4133,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4134,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4135,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4136,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4137,"Ventilatori","MBO","VN109","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4138,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4139,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4140,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4141,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4142,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4143,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4144,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4145,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4146,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4147,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4148,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4149,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4150,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4151,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4152,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4153,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4154,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4155,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4156,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4157,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4158,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4159,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4160,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4161,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4162,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4163,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4164,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4165,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4166,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4167,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4168,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4169,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4170,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4171,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4172,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4173,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4174,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4175,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4176,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4177,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4178,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4179,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4180,"Ventilatori","MBO","VN110","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4181,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4182,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4183,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4184,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4185,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4186,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4187,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4188,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4189,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4190,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4191,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4192,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4193,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4194,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4195,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4196,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4197,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4198,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4199,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4200,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4201,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4202,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4203,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4204,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4205,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4206,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4207,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4208,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4209,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4210,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4211,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4212,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4213,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4214,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4215,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4216,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4217,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4218,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4219,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4220,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4221,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4222,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4223,"Ventilatori","MBO","VN111","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4224,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4225,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4226,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4227,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4228,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4229,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4230,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4231,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4232,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4233,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4234,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4235,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4236,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4237,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4238,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4239,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4240,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4241,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4242,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4243,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4244,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4245,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4246,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4247,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4248,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4249,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4250,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4251,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4252,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4253,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4254,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4255,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4256,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4257,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4258,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4259,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4260,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4261,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4262,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4263,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4264,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4265,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4266,"Ventilatori","MBO","VN112","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4267,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4268,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4269,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4270,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4271,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4272,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4273,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4274,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4275,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4276,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4277,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4278,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4279,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4280,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4281,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4282,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4283,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4284,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4285,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4286,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4287,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4288,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4289,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4290,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4291,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4292,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4293,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4294,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4295,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4296,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4297,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4298,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4299,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4300,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4301,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4302,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4303,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4304,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4305,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4306,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4307,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4308,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4309,"Ventilatori","MBO","VN113","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4310,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4311,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4312,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4313,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4314,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4315,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4316,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4317,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4318,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4319,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4320,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4321,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4322,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4323,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4324,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4325,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4326,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4327,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4328,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4329,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4330,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4331,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4332,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4333,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4334,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4335,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4336,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4337,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4338,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4339,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4340,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4341,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4342,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4343,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4344,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4345,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4346,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4347,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4348,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4349,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4350,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4351,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4352,"Ventilatori","MBO","VN114","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4353,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4354,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4355,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4356,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4357,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4358,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4359,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4360,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4361,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4362,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4363,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4364,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4365,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4366,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4367,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4368,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4369,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4370,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4371,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4372,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4373,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4374,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4375,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4376,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4377,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4378,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4379,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4380,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4381,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4382,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4383,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4384,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4385,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4386,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4387,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4388,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4389,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4390,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4391,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4392,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4393,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4394,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4395,"Ventilatori","MBO","VN115","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4396,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4397,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4398,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4399,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4400,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4401,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4402,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4403,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4404,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4405,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4406,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4407,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4408,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4409,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4410,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4411,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4412,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4413,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4414,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4415,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4416,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4417,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4418,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4419,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4420,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4421,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4422,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4423,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4424,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4425,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4426,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4427,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4428,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4429,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4430,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4431,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4432,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4433,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4434,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4435,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4436,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4437,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4438,"Ventilatori","MBO","VN116","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4439,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4440,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4441,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4442,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4443,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4444,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4445,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4446,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4447,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4448,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4449,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4450,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4451,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4452,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4453,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4454,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4455,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4456,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4457,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4458,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4459,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4460,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4461,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4462,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4463,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4464,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4465,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4466,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4467,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4468,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4469,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4470,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4471,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4472,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4473,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4474,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4475,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4476,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4477,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4478,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4479,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4480,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4481,"Ventilatori","MBO","VN117","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4482,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4483,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4484,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4485,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4486,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4487,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4488,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4489,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4490,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4491,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4492,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4493,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4494,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4495,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4496,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4497,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4498,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4499,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4500,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4501,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4502,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4503,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4504,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4505,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4506,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4507,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4508,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4509,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4510,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4511,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4512,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4513,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4514,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4515,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4516,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4517,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4518,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4519,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4520,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4521,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4522,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4523,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4524,"Ventilatori","MBO","VN118","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4525,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4526,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4527,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4528,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4529,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4530,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4531,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4532,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4533,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4534,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4535,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4536,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4537,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4538,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4539,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4540,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4541,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4542,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4543,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4544,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4545,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4546,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4547,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4548,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4549,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4550,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4551,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4552,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4553,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4554,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4555,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4556,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4557,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4558,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4559,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4560,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4561,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4562,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4563,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4564,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4565,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4566,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4567,"Ventilatori","MBO","VN119","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4568,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4569,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4570,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4571,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4572,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4573,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4574,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4575,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4576,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4577,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4578,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4579,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4580,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4581,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4582,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4583,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4584,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4585,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4586,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4587,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4588,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4589,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4590,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4591,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4592,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4593,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4594,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4595,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4596,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4597,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4598,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4599,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4600,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4601,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4602,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4603,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4604,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4605,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4606,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4607,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4608,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4609,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4610,"Ventilatori","MBO","VN120","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4611,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4612,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4613,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4614,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4615,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4616,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4617,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4618,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4619,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4620,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4621,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4622,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4623,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4624,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4625,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4626,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4627,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4628,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4629,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4630,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4631,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4632,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4633,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4634,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4635,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4636,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4637,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4638,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4639,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4640,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4641,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4642,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4643,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4644,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4645,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4646,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4647,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4648,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4649,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4650,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4651,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4652,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4653,"Ventilatori","MBO","VN121","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4654,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4655,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4656,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4657,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4658,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4659,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4660,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4661,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4662,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4663,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4664,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4665,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4666,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4667,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4668,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4669,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4670,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4671,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4672,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4673,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4674,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4675,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4676,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4677,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4678,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4679,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4680,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4681,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4682,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4683,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4684,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4685,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4686,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4687,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4688,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4689,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4690,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4691,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4692,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4693,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4694,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4695,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4696,"Ventilatori","MBO","VN122","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4697,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4698,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4699,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4700,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4701,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4702,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4703,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4704,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4705,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4706,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4707,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4708,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4709,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4710,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4711,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4712,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4713,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4714,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4715,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4716,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4717,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4718,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4719,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4720,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4721,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4722,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4723,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4724,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4725,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4726,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4727,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4728,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4729,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4730,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4731,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4732,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4733,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4734,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4735,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4736,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4737,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4738,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4739,"Ventilatori","MBO","VN123","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4740,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4741,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4742,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4743,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4744,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4745,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4746,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4747,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4748,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4749,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4750,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4751,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4752,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4753,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4754,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4755,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4756,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4757,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4758,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4759,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4760,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4761,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4762,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4763,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4764,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4765,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4766,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4767,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4768,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4769,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4770,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4771,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4772,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4773,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4774,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4775,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4776,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4777,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4778,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4779,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4780,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4781,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4782,"Ventilatori","MBO","VN124","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4783,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4784,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4785,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4786,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4787,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4788,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4789,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4790,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4791,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4792,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4793,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4794,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4795,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4796,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4797,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4798,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4799,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4800,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4801,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4802,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4803,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4804,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4805,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4806,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4807,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4808,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4809,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4810,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4811,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4812,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4813,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4814,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4815,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4816,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4817,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4818,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4819,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4820,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4821,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4822,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4823,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4824,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4825,"Ventilatori","MBO","VN125","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4826,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4827,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4828,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4829,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4830,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4831,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4832,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4833,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4834,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4835,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4836,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4837,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4838,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4839,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4840,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4841,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4842,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4843,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4844,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4845,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4846,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4847,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4848,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4849,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4850,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4851,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4852,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4853,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4854,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4855,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4856,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4857,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4858,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4859,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4860,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4861,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4862,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4863,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4864,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4865,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4866,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4867,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4868,"Ventilatori","MBO","VN190","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4869,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4870,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4871,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4872,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4873,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4874,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4875,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4876,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4877,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4878,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4879,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4880,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4881,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4882,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4883,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4884,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4885,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4886,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4887,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4888,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4889,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4890,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4891,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4892,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4893,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4894,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4895,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4896,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4897,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4898,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4899,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4900,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4901,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4902,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4903,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4904,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4905,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4906,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4907,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4908,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4909,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4910,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4911,"Ventilatori","MBO","VN192","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4912,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4913,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4914,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4915,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4916,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4917,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4918,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4919,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4920,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4921,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4922,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4923,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4924,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4925,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4926,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4927,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4928,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4929,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4930,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4931,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4932,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4933,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4934,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4935,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4936,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4937,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4938,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4939,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4940,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4941,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4942,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4943,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4944,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4945,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4946,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4947,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4948,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4949,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4950,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4951,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4952,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4953,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4954,"Ventilatori","MBO","VN194","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4955,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje radnog kola","11.1. Radno kolo na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4956,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje ustnika i \"odreza\"","11.2. Ustnik i \"odrez\" na str. 50",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4957,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje svrdla","11.3. Svrdlo na str.51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4958,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motorne stolice","11.4. Motorna stolica na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4959,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje sigurnosne mreže","11.5. Sigurnosna mreža na str. 51",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4960,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje nosača i ležajeva","11.6. Nosači i ležaji na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4961,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje monobloka OMB","11.7. Monoblok OMB na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4962,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje motora ","11.8. Motor na str. 52",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4963,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje kućišta za zaštitu mjenjača","11.9. Kućište za zaštitu mjenjača na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4964,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje remetnice ","11.10. Remetnice na str. 53",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4965,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Čišćenje prijenosnog remena ","11.11. Prijenosni remen na str. 54",null,"Rukovatelj/Kvalificirani tehničar",600,"h"]
[4966,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola općeg stanja cementne/metalne konstrukcije na koju se oslanja stroj","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4967,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje boje na metalnim dijelovima ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4968,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja lokaliziranih i/ili generaliziranih pojava korozije na strojevima","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4969,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite sloj prašine i/ili naslaga na strukturi ventilatora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4970,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja labavih i/ili manjkavih malih dijelova","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4971,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola odsutnosti nenormalnih zvukova ili zvukova koji se ne mogu pripisati normalnom radu strojeva","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4972,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prevelikih vibracija","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4973,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola temperature kućišta, ležajeva i motora","12.3. Jednostavn ainspekcija na str. 56",null,"Rukovatelj","tromjesečno","datum"]
[4974,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje pritezanja svih brtvenih i spojnih vijaka pomoću moment ključa (za momente pritezanja, pogledajte paragraf 7.2.1)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4975,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje i napetost prijenosnog remena (ako postoji)","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4976,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite temperaturu motora, ležajeva i puža","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4977,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje ležajeva","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4978,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Kontrola vibracija","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4979,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja pukotina i / ili oštećenja od udara na rotor","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4980,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite nema li prekomjernog nakupljanja prašine na lopaticama rotora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4981,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera nepostojanja prekomjernog nakupljanja prašine na usniku i/ili na \"odsječenom dijelu\"","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4982,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite pričvrsni vijak rotora na osovini motora","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4983,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjerite stanje brtvila","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4984,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Provjera odsutnosti curenja","12.4. Dubinska inspekcija",null,"Kvalificirani tehničar","šestomjesečno","datum"]
[4985,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena radnog kola","12.4.1 Radno kolo na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4986,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena svijeda i usitnika","12.4.2 Svijed i ustnik na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4987,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Retuširanje zaštitne boje motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4988,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motorne stolice","12.4.3 Motorna stolica na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4989,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena sigurnosne mreže","12.4.4 Sigurnosne mreže na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4990,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena nosača i ležajeva","12.4.5 Nosači i ležajevi na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4991,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena monobloka OMB","12.4.6 Monoblok OMB na str.57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4992,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena motora","12.4.7 Motor na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4993,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena zaštitnog kućišta","12.4.8 Zaštita carter na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4994,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena remetnica","12.4.9 Remetnice na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4995,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Zamjena prijenosnog remena ","12.4.10 Prijenosni remen na str. 57",null,"Specijalizirana tvrtka","prema potrebi"]
[4996,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajva za odvojene nosače","14.1. Ležajevi za odvojene nosače na str. 60",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[4997,"Ventilatori","MBO","VN195","A2A","T.G.E. Ventilatori S.r.l.","Podmazivanje ležajeva za monoblokove","14.2. Ležajevi za monoblokove na stro. 62",null,"Kvalificirani tehničar","prema potrebi"]
[5039,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Provjera razine goriva (ako je endotermično)","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","dnevno"]
[5040,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Provjera razine motornog ulja (ako je endotermično)","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","dnevno"]
[5041,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Provjera razine rashladne tekućine (ako je endotermično) ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","dnevno"]
[5042,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Provjera razine ulja vakuum pumpe ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","dnevno"]
[5043,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Zatvaranje svih poklopaca ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","dnevno"]
[5044,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Zatvaranje spoja između usisavača i spremnika/lijevka ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","dnevno"]
[5045,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Zatvaranje stražnjih vrata za pražnjenje ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","dnevno"]
[5046,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Provjera stanja fleksibilnih crijeva i spojeva, stanja alata za usisavanje te provjera prisutnosti neobičnih buka ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","dnevno"]
[5047,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Vizualna provjera odsutnosti nakupina prašine ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","dnevno"]
[5048,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Vizualna provjera odsutnosti unutarnjih nakupina prašine ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","tjedno","datum"]
[5049,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Cjelovitost sigurnosnih uređaja ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[5050,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Provjera funkcije čišćenja filtera i podmazivanje ležajeva ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","šestomjesečno","datum"]
[5051,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Podmazivanje spojeva aktuatora ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","šestomjesečno","datum"]
[5052,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Podmazivanje vratila sigurnosnog ventila vakuumu ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","šestomjesečno","datum"]
[5053,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Oksidacija na metalnoj površini ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","šestomjesečno","datum"]
[5054,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Cjelovitost metalnih spojeva ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","šestomjesečno","datum"]
[5055,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Provjera integriteta udarača ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","šestomjesečno","datum"]
[5056,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Zamjena udarača ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","prema potrebi"]
[5057,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Provjera sustava čišćenja filtera ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","šestomjesečno","datum"]
[5058,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Provjera uzemljenja ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","godišnje","datum"]
[5059,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Provjera upravljačke ploče i njenih funkcija ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","dnevno"]
[5060,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Provjera električnih, pneumatskih i hidrauličnih spojeva ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[5061,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Provjera ispravnosti stezaljki ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","prema potrebi"]
[5062,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Prva provjera napetosti prvih pogonskih remenja: prilagodba ako je potrebno ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje",20,"h"]
[5063,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Provjera napetosti pogonskih remenja ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","mjesečno","datum"]
[5064,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Zamjena pogonskih remenja ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","prema potrebi"]
[5065,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Prva provjera sigurnosnog filtra","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje",150,"h"]
[5066,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Prva provjera glavnog filtra","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje",150,"h"]
[5067,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Provjera sigurnosnog filtra (ako ima prašine u sigurnosnom filtru, glavni filter može biti oštećen, provjeriti i zamijeniti glavni filter ako je potrebno)","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje",150,"h"]
[5068,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Provjera glavnog filtra (kada se primijeti gubitak performansi) ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","prema potrebi"]
[5069,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Zamjena sigurnosnog filtra ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","godišnje","datum"]
[5070,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Zamjena glavnog filtra","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje",3000,"h"]
[5071,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Zamjena ulja prvog pogona","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje",500,"h"]
[5072,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Zamjena ulja pumpe","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje",2000,"h"]
[5073,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Zamjena ležajeva","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje",20000,"h"]
[5074,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Čišćenje spremnika za dizel (ako je endotermično)","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje",1000,"h"]
[5075,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Zamjena hidrauličnog ulja (ako je prisutno)","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje",1000,"h"]
[5076,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Zamjena filtra hidrauličnog ulja (ako je prisutno)","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje",1000,"h"]
[5077,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Zamjena pomoćnog filtra (ako je prisutan) ","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje",1000,"h"]
[5078,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Zamjena filtera zrakomprimiratelja (ako je prisutan)","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje",150,"h"]
[5079,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Provjera sušača zraka","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25","ako je montiran","Obučeno osoblje",150,"h"]
[5080,"Centralni sustav za usisavanje ","MBO","SIB001","Sibilia","Sibilia","Mazanje ležaja","MANUALE SCH2254 + PR3058B, poglavlje 6, od stranice 25",null,"Obučeno osoblje","prema potrebi"]
[5081," Transporter prema rafinaciji","MBO","CP170","A2A","A2A","Čišćenje prostorije pod trakom","-",null,"Obučeno osoblje","svakodnevno"]
[5082,"Pumpe u bazenu prihvatnih voda","UPOV","U1P1P01A","Wehrle","Wehrle","Čiščenje usisa pumpe","-",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]
[5083,"Pumpe u bazenu prihvatnih voda","UPOV","U1P1P01B","Wehrle","Wehrle","Čiščenje usisa pumpe","-",null,"Tehničar","mjesečno","datum"]

{"sheet":"Kritično","index":1,"n_rows":2,"n_cols":14,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Redni broj","Naziv","Objekt","ID stroja","Izvođač","Proizvođač","Upute","Stranica u uputama","Napomene","Osoblje","Interval","Jedinica","inicialni datum/radni sati","Sledeće održavanje"]

{"sheet":"Dnevnik održavanja","index":2,"n_rows":39,"n_cols":5,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,7,4],[8,1,8,4],[9,0,9,4],[0,0,1,1],[0,2,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,0,5,4]]}
["Radni nalog",null,"MBO","Redni boj iz tablice",9]
[null,null,null,"Broj dnevnika",0]
["Naziv stroja"," Transportna traka",null,"Rok za održavanje"]
["ID stroja",30,null,"Datum kreiranja dnevnika","2025-11-13T09:00:51"]
["Broj radnih sati","-",null,"Datum izvođenja održavanja"]
["Aktivnost"]
["Provjerite da li se valjci okreću. Ukoliko je potrebno zamijenite valjke sa novim"]
[]
["Upute","Transporta traka- Instrukcije održavanja, str.1"]
["Opis izvedenih aktivnosti"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Održavanje izveo",null,"Pregledao"]